## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 2.39 | 1019.4 | 2.39 | 2.44 | 1441 | 1440.3 | 2 | 340565 | 98.07 | 50.02 | 0.95 | 4.07 | 0.01 | 2.86 | 56.8 | 20.01 | 16.96 | 0 | 4.09 | 99.6 | 8.09 | 4.55 | 89.42 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 779.33 | 0 | 0 | 8.54 | 1037.2 | 8.07 | 8.38 | 1439 | 1439.1 | 3 | 340563 | 101.97 | 50.01 | 0.99 | 4.06 | 0.02 | 11.14 | 59.5 | 19.99 | 16.94 | 0 | 4.09 | 99.46 | 31.46 | 4.55 | 89.4 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 18.54 | 1073.3 | 17.85 | 19.16 | 1436 | 1435.7 | 6 | 340560 | 96.78 | 49.99 | -0.99 | 4.06 | 0.05 | 22.53 | 56.6 | 19.94 | 16.9 | 38 | 4.08 | 99.33 | 63.63 | 4.53 | 89.45 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 779.6 | 0 | 0 | 31.01 | 1110.3 | 28.04 | 31.13 | 1430 | 1429.7 | 10 | 340554 | 99.61 | 50.08 | -0.99 | 4.04 | 0.09 | 35.45 | 56.9 | 19.86 | 16.83 | 99 | 4.07 | 99.33 | 100.15 | 4.51 | 89.47 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 40.93 | 1126 | 37.08 | 41.75 | 1420 | 1419.9 | 9 | 340544 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.01 | 0.12 | 46.41 | 59.1 | 19.72 | 16.71 | 140 | 4.04 | 99.41 | 131.1 | 4.48 | 89.46 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 771.87 | 0 | 0 | 42.12 | 1099.9 | 39.06 | 42.96 | 1411 | 1410.6 | 12 | 340535 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.99 | 0.12 | 47.38 | 58.3 | 19.6 | 16.61 | 110 | 4.01 | 99.35 | 133.83 | 4.45 | 89.49 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 54.17 | 1096.6 | 48.87 | 53.59 | 1399 | 1398.3 | 14 | 340523 | 101.08 | 50.02 | -0.99 | 3.95 | 0.15 | 60.62 | 58 | 19.43 | 16.47 | 138 | 3.98 | 99.4 | 171.24 | 4.41 | 89.51 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 767.83 | 0 | 0 | 51.69 | 1094.7 | 46.92 | 51.36 | 1385 | 1384.3 | 25 | 340509 | 100.64 | 50.05 | 0.99 | 3.91 | 0.15 | 57.19 | 58.8 | 19.24 | 16.3 | 132 | 3.94 | 99.38 | 161.54 | 4.37 | 89.53 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 774.87 | 0 | 0 | 120.14 | 1116.4 | 107.2 | 119.68 | 1360 | 1360 | 28 | 340484 | 100.39 | 49.96 | -0.99 | 3.84 | 0.34 | 132.88 | 60.4 | 18.89 | 16.01 | 418 | 3.86 | 99.66 | 375.37 | 4.29 | 89.45 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 766.47 | 0 | 0 | 137.4 | 1121.3 | 124.99 | 140.15 | 1332 | 1331.6 | 31 | 340456 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.76 | 0.39 | 152.47 | 60.5 | 18.5 | 15.68 | 452 | 3.76 | - | 430.69 | 4.2 | 89.48 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 771.03 | 0 | 0 | 126.12 | 1106.2 | 116.29 | 128.64 | 1301 | 1300.9 | 40 | 340425 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.68 | 0.36 | 161.31 | 58 | 18.07 | 15.31 | 472 | 3.66 | - | 455.67 | 4.11 | 89.48 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 797.87 | 0 | 0 | 105.61 | 1108 | 95.09 | 105.36 | 1261 | 1260.8 | 27 | 340385 | 100.23 | 50.06 | -0.99 | 3.56 | 0.3 | 119.62 | 59.4 | 17.51 | 14.84 | 311 | 3.54 | - | 337.9 | 3.98 | 89.46 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 769.43 | 0 | 0 | 113.3 | 1088.9 | 106.13 | 115.57 | 1234 | 1234.1 | 41 | 340358 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.49 | 0.32 | 124.87 | 58.7 | 17.14 | 14.52 | 311 | 3.46 | - | 352.74 | 3.9 | 89.4 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 780.1 | 0 | 0 | 218.23 | 1107.9 | 197.5 | 218.81 | 1193 | 1192.4 | 45 | 340317 | 99.74 | 50 | 0.99 | 3.37 | 0.62 | 242.32 | 64.3 | 16.57 | 14.04 | 627 | 3.34 | - | 684.51 | 3.77 | 89.49 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 127.57 | 1091.6 | 116.92 | 127.63 | 1148 | 1147.7 | 49 | 340272 | 99.95 | 50.01 | 0.99 | 3.24 | 0.36 | 141.08 | 58.8 | 15.94 | 13.51 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 89.46 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 790.6 | 0 | 0 | 237.71 | 1076.7 | 225.19 | 242.46 | 1099 | 1098.5 | 55 | 340223 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.1 | 0.67 | 267.66 | 67.5 | 15.26 | 12.94 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 89.42 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 217.38 | 1090.3 | 199.43 | 217.44 | 1044 | 1043.6 | 50 | 340168 | 99.97 | 50.02 | 0.99 | 2.95 | 0.61 | 235.74 | 65 | 14.5 | 12.29 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 89.45 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 237.89 | 1093.2 | 218.59 | 238.96 | 994 | 993.7 | 57 | 340118 | 99.55 | 50.08 | -0.99 | 2.81 | 0.67 | 280.13 | 63.8 | 13.81 | 11.7 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 89.42 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 785.7 | 0 | 0 | 251.64 | 1093.1 | 234.81 | 256.67 | 937 | 936.8 | 48 | 340061 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.65 | 0.71 | 313.97 | 63.3 | 13.01 | 11.03 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 89.63 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 167.99 | 1105 | 151.99 | 167.95 | 889 | 888.5 | 35 | 340013 | 100.02 | 50.15 | -0.99 | 2.51 | 0.47 | 185.81 | 59.9 | 12.35 | 10.46 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 89.72 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 109.11 | 1113 | 99.99 | 111.29 | 854 | 853.3 | 37 | 339978 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.41 | 0.31 | 121.61 | 59.7 | 11.86 | 10.05 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 89.78 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 784.93 | 0 | 0 | 159.61 | 1130.4 | 144.02 | 162.8 | 817 | 817 | 24 | 339941 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.31 | 0.45 | 178.17 | 61.1 | 11.35 | 9.62 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 89.7 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 767.47 | 0 | 0 | 78.52 | 1104.1 | 70.56 | 77.91 | 793 | 792.8 | 22 | 339917 | 100.79 | 50.03 | -0.99 | 2.24 | 0.22 | 87.26 | 57.5 | 11.01 | 9.33 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 89.68 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 783.03 | 0 | 0 | 99.29 | 1088.7 | 90.3 | 98.31 | 771 | 771 | 46 | 339895 | 101 | 50.03 | -0.99 | 2.18 | 0.28 | 111.38 | 59.1 | 10.71 | 9.07 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 89.7 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 790.8 | 0 | 0 | 214.9 | 1091.7 | 200.79 | 219.2 | 725 | 725 | 54 | 339849 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.05 | 0.61 | 234.89 | 64.5 | 10.07 | 8.53 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 89.71 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 789.83 | 0 | 0 | 259.42 | 1105.4 | 239.38 | 264.61 | 671 | 670.5 | 57 | 339795 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.9 | 0.73 | 306.81 | 66 | 9.32 | 7.9 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 89.66 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 788.23 | 0 | 0 | 160.38 | 1117.7 | 146.36 | 163.59 | 614 | 613.5 | 35 | 339738 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.73 | 0.45 | 178.03 | 58.1 | 8.53 | 7.23 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 89.73 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 779 | 0 | 0 | 145.6 | 1122.7 | 132.28 | 148.51 | 579 | 579.1 | 26 | 339703 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.64 | 0.41 | 160.7 | 60.4 | 8.04 | 6.81 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 89.62 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 772.9 | 0 | 0 | 106.89 | 1110.5 | 98.18 | 109.03 | 553 | 552.3 | 40 | 339677 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.56 | 0.3 | 117.77 | 59.9 | 7.68 | 6.51 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 89.73 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 186.79 | 1111.9 | 168.74 | 187.62 | 513 | 512.3 | 48 | 339637 | 99.56 | 50.01 | -0.99 | 1.45 | 0.53 | 208.74 | 61.5 | 7.12 | 6.04 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 89.56 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 770.77 | 0 | 0 | 125.09 | 1153.6 | 108.82 | 125.53 | 465 | 465 | 25 | 339589 | 99.65 | 49.96 | -0.99 | 1.31 | 0.35 | 142.32 | 58.8 | 6.46 | 5.47 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 89.36 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 775.73 | 0 | 0 | 177.3 | 1094.3 | 165.26 | 180.85 | 440 | 439.8 | 53 | 339564 | 98.04 | 50 | 1 | 1.24 | 0.5 | 190.06 | 61 | 6.11 | 5.18 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 89.42 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 775.6 | 0 | 0 | 154.32 | 1108.7 | 139.5 | 154.67 | 387 | 386.5 | 34 | 339511 | 99.78 | 49.97 | 0.99 | 1.09 | 0.44 | 169.83 | 58 | 5.38 | 4.56 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 89.32 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 768 | 0 | 0 | 122.87 | 1102.8 | 111.38 | 122.83 | 353 | 352.6 | 34 | 339477 | 100.03 | 50.02 | -0.99 | 1 | 0.35 | 135.75 | 60 | 4.9 | 4.15 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 89.35 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 108.86 | 1106.7 | 98.31 | 108.8 | 319 | 318.9 | 31 | 339443 | 100.06 | 50.02 | 0.99 | 0.9 | 0.31 | 120.36 | 58 | 4.43 | 3.75 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 89.13 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 789.27 | 0 | 0 | 113.64 | 1112.2 | 104.22 | 115.91 | 288 | 287.3 | 35 | 339412 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.81 | 0.32 | 125.46 | 59.9 | 4 | 3.39 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 89.11 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 784.1 | 0 | 0 | 112.53 | 1115.7 | 102.88 | 114.78 | 253 | 252.2 | 43 | 339377 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.71 | 0.32 | 125.19 | 57.6 | 3.51 | 2.98 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 89.11 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 228.66 | 1136.8 | 205.17 | 233.23 | 210 | 209.7 | 30 | 339334 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.65 | 236.37 | 62.9 | 2.92 | 2.47 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 88.41 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 785.73 | 0 | 0 | 103.39 | 1113.1 | 92.87 | 103.37 | 180 | 179.5 | 27 | 339304 | 100.02 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.29 | 114.38 | 60.2 | 2.5 | 2.12 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 88.58 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 789.93 | 0 | 0 | 92.37 | 1120.8 | 84.06 | 94.22 | 153 | 153.1 | 24 | 339277 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.43 | 0.26 | 103.35 | 59.8 | 2.13 | 1.8 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 88.03 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 791.1 | 0 | 0 | 115.01 | 1120.4 | 104.7 | 117.31 | 129 | 129 | 30 | 339253 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.36 | 0.32 | 144.34 | 58.8 | 1.79 | 1.52 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 87.81 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 790.67 | 0 | 0 | 98.35 | 1128 | 87.52 | 98.72 | 99 | 98.4 | 26 | 339223 | 99.62 | 49.99 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 106.64 | 57.2 | 1.38 | 1.17 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 87.94 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 73.14 | 1116.4 | 66.82 | 74.6 | 73 | 73.1 | 16 | 339197 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.21 | 0.21 | 84.75 | 59.2 | 1.01 | 0.86 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 85.21 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 786.53 | 0 | 0 | 50.07 | 1125.5 | 45.38 | 51.07 | 57 | 56.7 | 11 | 339181 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.16 | 0.14 | 57.93 | 56.9 | 0.79 | 0.67 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 86.57 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 50.75 | 1125.3 | 45.7 | 51.42 | 46 | 45.6 | 14 | 339170 | 98.69 | 50.04 | -0.99 | 0.13 | 0.14 | 58.96 | 58 | 0.64 | 0.54 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 86.63 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 785.97 | 0 | 0 | 45.11 | 1116.2 | 41.2 | 45.99 | 32 | 31.9 | 12 | 339156 | 98.09 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 51.59 | 59 | 0.44 | 0.38 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 85.28 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 770.77 | 0 | 0 | 40.67 | 1131.3 | 36.73 | 41.56 | 20 | 20.1 | 8 | 339144 | 97.87 | 49.94 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 46.15 | 57 | 0.28 | 0.24 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 83.08 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 775.43 | 0 | 0 | 30.07 | 1128.7 | 27.4 | 30.92 | 12 | 11.4 | 7 | 339136 | 97.24 | 49.89 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 36 | 56.4 | 0.17 | 0.14 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 84.75 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 20.67 | 1109.1 | 19.01 | 21.08 | 5 | 4.7 | 3 | 339129 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 24.59 | 52.6 | 0.07 | 0.06 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 83.08 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 765.7 | 0 | 0 | 7.94 | 1033.5 | 7.84 | 8.1 | 2 | 1.3 | 2 | 339126 | 98.05 | 49.88 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.64 | 44.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | - | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 770.67 | 0 | 0 | 1.7 | 937.5 | 2.23 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 339124 | 81.15 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 2.49 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 0 | 974.5 | 0.69 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 339124 | 0 | 50.03 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -