## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 1.79 | 1041 | 1.77 | 1.84 | 1825 | 1825.3 | 1 | 330179 | 97.34 | 49.97 | 0.99 | 5.39 | 0.01 | 2.47 | 59.2 | 25.35 | 22.44 | 0 | 5.67 | 95 | 7.29 | 6.03 | 89.36 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 780.17 | 0 | 0 | 7.34 | 1050.1 | 6.99 | 7.34 | 1824 | 1824.3 | 2 | 330178 | 100 | 50.06 | 1 | 5.38 | 0.02 | 9.98 | 56.9 | 25.33 | 22.43 | 0 | 5.67 | 94.95 | 29.46 | 6.02 | 89.39 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 781.2 | 0 | 0 | 13.92 | 1088.2 | 12.99 | 14.14 | 1822 | 1821.4 | 5 | 330176 | 98.45 | 50.07 | 0.99 | 5.38 | 0.04 | 17.4 | 57.1 | 25.31 | 22.41 | 15 | 5.67 | 94.86 | 51.35 | 6.01 | 89.45 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 20.5 | 1093.7 | 19.12 | 20.91 | 1817 | 1817.2 | 6 | 330171 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 5.36 | 0.06 | 24.97 | 59.6 | 25.24 | 22.35 | 33 | 5.66 | 94.7 | 73.69 | 6 | 89.43 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 793.53 | 0 | 0 | 31.27 | 1098.4 | 28.51 | 31.32 | 1811 | 1810.9 | 9 | 330165 | 99.85 | 49.94 | 0.99 | 5.35 | 0.09 | 36.78 | 59.2 | 25.15 | 22.27 | 74 | 5.65 | 94.59 | 108.55 | 5.98 | 89.46 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 790.83 | 0 | 0 | 42.55 | 1155.7 | 36.5 | 42.19 | 1802 | 1801.5 | 10 | 330156 | 100.86 | 50 | 0.99 | 5.32 | 0.13 | 48.37 | 57.7 | 25.03 | 22.16 | 162 | 5.62 | 94.64 | 142.78 | 5.94 | 89.5 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 48.79 | 1122.9 | 43.02 | 48.31 | 1792 | 1792.2 | 13 | 330146 | 100.99 | 50.04 | 0.99 | 5.29 | 0.14 | 53.35 | 59.9 | 24.89 | 22.04 | 164 | 5.59 | 94.6 | 157.46 | 5.91 | 89.47 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 782 | 0 | 0 | 73.05 | 1119.9 | 66.53 | 74.51 | 1779 | 1778.8 | 23 | 330133 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 5.25 | 0.22 | 75.88 | 60 | 24.71 | 21.88 | 223 | 5.55 | 94.59 | 223.98 | 5.87 | 89.48 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 787.37 | 0 | 0 | 110.91 | 1128.5 | 100.25 | 113.13 | 1756 | 1756.3 | 26 | 330110 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 5.18 | 0.33 | 123.27 | 58.3 | 24.39 | 21.6 | 412 | 5.47 | 94.77 | 363.85 | 5.79 | 89.45 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 803.8 | 0 | 0 | 108.77 | 1110.8 | 99.88 | 110.94 | 1730 | 1729.6 | 33 | 330084 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 5.11 | 0.32 | 119.66 | 55.8 | 24.03 | 21.28 | 372 | 5.37 | 95.02 | 353.19 | 5.71 | 89.49 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 797.83 | 0 | 0 | 130.82 | 1115 | 116.85 | 130.29 | 1697 | 1697.1 | 31 | 330051 | 100.41 | 49.98 | 0.99 | 5.01 | 0.39 | 148.48 | 58.5 | 23.57 | 20.87 | 449 | 5.26 | 95.19 | 438.25 | 5.6 | 89.44 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 787.83 | 0 | 0 | 130.73 | 1105.2 | 117.21 | 129.54 | 1666 | 1666.3 | 32 | 330020 | 100.92 | 50.03 | -0.99 | 4.92 | 0.39 | 160.96 | 59.3 | 23.14 | 20.49 | 463 | 5.16 | 95.3 | 475.08 | 5.5 | 89.47 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 70.58 | 1095 | 65.75 | 71.99 | 1634 | 1633.9 | 31 | 329988 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 4.82 | 0.21 | 78.66 | 59.8 | 22.69 | 20.1 | 198 | 5.06 | 95.31 | 232.16 | 5.39 | 89.48 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 144.58 | 1074.8 | 137.21 | 147.47 | 1603 | 1603.2 | 43 | 329957 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.73 | 0.43 | 161.23 | 58.1 | 22.26 | 19.71 | 441 | 4.97 | 95.24 | 475.88 | 5.29 | 89.46 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 794.1 | 0 | 0 | 186.7 | 1080.3 | 171.77 | 185.56 | 1560 | 1560.2 | 47 | 329914 | 100.61 | 49.97 | -0.99 | 4.6 | 0.55 | 213.62 | 61.9 | 21.67 | 19.19 | 581 | 4.84 | 95.17 | 630.53 | 5.15 | 89.42 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 792.57 | 0 | 0 | 202.51 | 1070.2 | 187.67 | 200.84 | 1513 | 1512.6 | 47 | 329867 | 100.83 | 49.99 | -0.99 | 4.47 | 0.6 | 224.16 | 64.5 | 21.01 | 18.61 | 613 | 4.69 | 95.12 | 661.63 | 4.99 | 89.42 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 788.57 | 0 | 0 | 225.15 | 1067.4 | 209.37 | 223.48 | 1466 | 1466.1 | 49 | 329820 | 100.75 | 50 | 0.99 | 4.33 | 0.66 | 251.99 | 65.5 | 20.36 | 18.03 | 691 | 4.57 | 94.72 | 743.78 | 4.86 | 89.11 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 783 | 0 | 0 | 221.74 | 1074.6 | 204.96 | 220.25 | 1417 | 1417.2 | 54 | 329771 | 100.67 | 49.99 | -0.99 | 4.18 | 0.65 | 166.88 | 63.2 | 19.68 | 17.43 | 452 | 4.41 | 94.73 | 492.55 | 4.69 | 89.16 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 272.75 | 1069.4 | 252.78 | 270.33 | 1363 | 1362.4 | 55 | 329717 | 100.9 | 49.85 | -0.99 | 4.02 | 0.81 | 307.59 | 71.4 | 18.93 | 16.76 | 851 | 4.25 | 94.61 | 907.89 | 4.52 | 89.06 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 767.7 | 0 | 0 | 260.96 | 1065 | 249.93 | 266.18 | 1308 | 1308.3 | 65 | 329662 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.86 | 0.77 | 296.93 | 72.2 | 18.17 | 16.09 | 831 | 4.08 | 94.65 | 876.43 | 4.33 | 89.1 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 279.24 | 1054.9 | 270 | 284.82 | 1243 | 1243.2 | 62 | 329597 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.67 | 0.82 | 319.54 | 74.5 | 17.26 | 15.29 | 912 | 3.88 | 94.63 | 943.15 | 4.12 | 88.98 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 788.73 | 0 | 0 | 313.59 | 1057.7 | 294.91 | 311.92 | 1181 | 1180.8 | 62 | 329535 | 100.53 | 49.95 | -0.99 | 3.49 | 0.93 | 369.56 | 75 | 16.4 | 14.52 | 1053 | 3.69 | 94.49 | 1090.78 | 3.93 | 88.81 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 808.5 | 0 | 0 | 261.73 | 1082.4 | 246.64 | 266.96 | 1119 | 1119.2 | 43 | 329473 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.3 | 0.77 | 293.66 | 65.7 | 15.54 | 13.76 | 805 | 3.48 | 94.77 | 866.76 | 3.71 | 88.98 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 792.2 | 0 | 0 | 282.15 | 1066.9 | 269.75 | 287.79 | 1076 | 1075.9 | 58 | 329430 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.18 | 0.83 | 324.04 | 69.3 | 14.94 | 13.23 | 921 | 3.35 | 94.69 | 956.45 | 3.57 | 88.96 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 155.09 | 1091.9 | 141.14 | 154.11 | 1018 | 1017.4 | 54 | 329372 | 100.64 | 49.98 | -0.99 | 3 | 0.46 | 233.21 | 60.9 | 14.14 | 12.52 | 650 | 3.17 | 94.88 | 688.35 | 3.37 | 89.08 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 795.2 | 0 | 0 | 294.03 | 1051.2 | 285.3 | 299.91 | 964 | 963.8 | 61 | 329318 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.85 | 0.87 | 362.11 | 78.3 | 13.39 | 11.86 | 1044 | 2.97 | 95.77 | 1068.79 | 3.17 | 89.73 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 783.47 | 0 | 0 | 150.39 | 1091.3 | 140.56 | 153.4 | 903 | 903.1 | 42 | 329257 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.67 | 0.44 | 165.72 | 61 | 12.54 | 11.11 | 444 | 2.77 | 96.25 | 489.14 | 2.96 | 90.13 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 784.3 | 0 | 0 | 206.87 | 1065.6 | 192.07 | 204.67 | 861 | 861.3 | 63 | 329215 | 101.08 | 50.04 | 0.99 | 2.54 | 0.61 | 198.55 | 64.6 | 11.96 | 10.59 | 548 | 2.64 | 96.12 | 586.05 | 2.82 | 90.18 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 259.25 | 1069.1 | 241.87 | 258.58 | 798 | 797.9 | 64 | 329152 | 100.26 | 50.01 | 0.99 | 2.36 | 0.77 | 296.53 | 68.5 | 11.08 | 9.81 | 823 | 2.45 | 96.29 | 875.23 | 2.61 | 90.28 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 776.13 | 0 | 0 | 241.9 | 1064.2 | 225.84 | 240.33 | 734 | 733.8 | 61 | 329088 | 100.65 | 50 | 0.99 | 2.17 | 0.71 | 271.81 | 66.6 | 10.19 | 9.03 | 745 | 2.25 | 96.33 | 802.27 | 2.4 | 90.31 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 780.13 | 0 | 0 | 250.7 | 1061.7 | 240.85 | 255.71 | 673 | 672.9 | 64 | 329027 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.99 | 0.74 | 283.02 | 67.3 | 9.35 | 8.28 | 780 | 2.06 | 96.57 | 835.35 | 2.19 | 90.58 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 780.37 | 0 | 0 | 255.83 | 1076 | 242.51 | 260.95 | 609 | 608.7 | 62 | 328963 | 98.04 | 49.99 | 1 | 1.8 | 0.76 | 284.91 | 67.8 | 8.46 | 7.49 | 788 | 1.86 | 96.64 | 840.95 | 1.98 | 90.65 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 252.75 | 1080.6 | 238.58 | 257.81 | 547 | 547.1 | 61 | 328901 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.61 | 0.75 | 285.49 | 67.1 | 7.6 | 6.73 | 770 | 1.67 | 96.79 | 842.64 | 1.78 | 90.96 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 249.93 | 1093.4 | 227.7 | 248.97 | 486 | 485.8 | 61 | 328840 | 100.39 | 49.82 | 0.99 | 1.43 | 0.74 | 281.1 | 66.4 | 6.75 | 5.98 | 758 | 1.48 | 96.6 | 829.7 | 1.57 | 91.14 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 228.49 | 1101.5 | 207.59 | 228.66 | 425 | 425.1 | 53 | 328779 | 99.93 | 49.93 | 0.99 | 1.25 | 0.67 | 253.96 | 63.4 | 5.9 | 5.23 | 676 | 1.3 | 96.42 | 749.59 | 1.37 | 91.36 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 195.42 | 1113.7 | 178.98 | 199.33 | 372 | 372.3 | 45 | 328726 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.1 | 0.58 | 213.78 | 60.9 | 5.17 | 4.57 | 565 | 1.14 | 95.89 | 630.98 | 1.2 | 91.5 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 770.1 | 0 | 0 | 190.8 | 1115.9 | 170.93 | 190.74 | 327 | 326.9 | 47 | 328681 | 100.03 | 50.02 | 0.99 | 0.97 | 0.56 | 210.59 | 60.6 | 4.54 | 4.02 | 555 | 1.01 | 95.28 | 621.58 | 1.05 | 91.75 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 771.57 | 0 | 0 | 186.62 | 1124.5 | 166.24 | 186.94 | 280 | 279.8 | 44 | 328634 | 99.83 | 49.95 | -0.99 | 0.83 | 0.55 | 200.12 | 59.7 | 3.89 | 3.44 | 538 | 0.88 | 94.13 | 590.66 | 0.9 | 91.73 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 786.77 | 0 | 0 | 179.95 | 1125.3 | 159.91 | 179.94 | 236 | 235.6 | 42 | 328590 | 100 | 49.91 | -0.99 | 0.7 | 0.53 | 194.34 | 59.4 | 3.28 | 2.9 | 535 | 0.74 | 93.5 | 573.61 | 0.76 | 92.14 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 772.43 | 0 | 0 | 136.88 | 1133.6 | 123.16 | 139.62 | 194 | 193.6 | 37 | 328548 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.57 | 0.4 | 162.52 | 60 | 2.69 | 2.39 | 457 | 0.62 | 92.66 | 479.7 | 0.62 | 92.21 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 778.5 | 0 | 0 | 134.83 | 1147.3 | 117.5 | 134.81 | 157 | 156.7 | 31 | 328511 | 100.02 | 50.04 | 0.99 | 0.46 | 0.4 | 147.04 | 60.3 | 2.18 | 1.93 | 421 | 0.5 | 92.31 | 433.99 | 0.5 | 92.5 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 787.43 | 0 | 0 | 117.32 | 1151 | 102.48 | 117.96 | 126 | 125.7 | 28 | 328480 | 99.46 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.35 | 132.63 | 59.4 | 1.75 | 1.55 | 397 | 0.41 | 91.6 | 391.48 | 0.4 | 92.05 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 116.46 | 1151.5 | 101.3 | 116.64 | 98 | 97.6 | 26 | 328452 | 99.84 | 50.05 | -0.99 | 0.29 | 0.34 | 122.12 | 58.4 | 1.36 | 1.21 | 380 | 0.31 | 92.12 | 360.46 | 0.31 | 92.12 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 803.57 | 0 | 0 | 86.3 | 1167.9 | 74.23 | 86.69 | 72 | 71.8 | 21 | 328426 | 99.55 | 50.23 | 0.99 | 0.21 | 0.25 | 97.01 | 59.8 | 1 | 0.89 | 308 | 0.22 | 94.45 | 286.35 | 0.23 | 92 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 790.57 | 0 | 0 | 74.68 | 1166.8 | 64.4 | 75.14 | 51 | 50.8 | 16 | 328405 | 99.39 | 50.09 | 0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.16 | 57.4 | 0.71 | 0.63 | 270 | 0.15 | 99.69 | 233.64 | 0.16 | 91.23 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 59.72 | 1158 | 52.6 | 60.91 | 35 | 34.6 | 14 | 328389 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.1 | 0.18 | 55.04 | 59.6 | 0.49 | 0.43 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 90.62 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 44.34 | 1163 | 38.89 | 45.23 | 21 | 21.3 | 9 | 328375 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 58.3 | 0.29 | 0.26 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 84.91 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 796.53 | 0 | 0 | 31.18 | 1152.5 | 27.94 | 32.2 | 12 | 12.2 | 6 | 328366 | 96.83 | 50.05 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 56.6 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 82.37 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 797.93 | 0 | 0 | 19.9 | 1137.2 | 17.66 | 20.09 | 6 | 5.9 | 4 | 328360 | 99.06 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 53.9 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 782.73 | 0 | 0 | 11.62 | 1137.6 | 10.27 | 11.68 | 2 | 1.9 | 2 | 328356 | 99.46 | 50.06 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 45.7 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 788.9 | 0 | 0 | 2.64 | 1073.1 | 2.63 | 2.82 | 0 | 0.3 | 0 | 328354 | 93.72 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 3.31 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 0 | 808.9 | 0.99 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 328354 | 0 | 50.06 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -