## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 1.62 | 1020.7 | 1.62 | 1.65 | 1820 | 1819.4 | 1 | 337759 | 98.06 | 49.97 | 0.99 | 5.37 | 0 | 2.47 | 60 | 25.28 | 22.38 | 0 | 5.67 | 94.74 | 7.29 | 6.03 | 89.12 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 7.09 | 1028.5 | 6.8 | 7 | 1819 | 1818.5 | 3 | 337758 | 101.31 | 50.07 | 1 | 5.37 | 0.02 | 9.98 | 59.3 | 25.26 | 22.37 | 0 | 5.67 | 94.69 | 29.46 | 6.02 | 89.14 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 775.63 | 0 | 0 | 14.01 | 1069.4 | 13.13 | 14.04 | 1816 | 1815.6 | 4 | 337755 | 99.77 | 50.06 | -0.99 | 5.36 | 0.04 | 17.4 | 59.8 | 25.22 | 22.33 | 15 | 5.67 | 94.55 | 51.35 | 6.01 | 89.16 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 773.73 | 0 | 0 | 20.5 | 1081.5 | 19.33 | 20.91 | 1812 | 1811.4 | 7 | 337751 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 5.35 | 0.06 | 24.97 | 58.8 | 25.17 | 22.28 | 33 | 5.66 | 94.44 | 73.69 | 6 | 89.18 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 31.87 | 1101.5 | 29.51 | 32.51 | 1805 | 1805.1 | 9 | 337744 | 98.04 | 49.94 | 1 | 5.33 | 0.09 | 36.78 | 58.8 | 25.07 | 22.2 | 74 | 5.65 | 94.28 | 108.55 | 5.98 | 89.17 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 43.06 | 1123.8 | 39.08 | 43.92 | 1796 | 1795.6 | 10 | 337735 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.3 | 0.13 | 48.37 | 57.9 | 24.94 | 22.09 | 162 | 5.62 | 94.32 | 142.78 | 5.94 | 89.2 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 778.43 | 0 | 0 | 47.85 | 1116.3 | 43.72 | 48.81 | 1786 | 1786.2 | 13 | 337725 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.27 | 0.14 | 53.35 | 57.1 | 24.81 | 21.96 | 164 | 5.59 | 94.29 | 157.46 | 5.91 | 89.17 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 67.16 | 1112.4 | 60.7 | 67.52 | 1773 | 1772.9 | 22 | 337712 | 99.47 | 50.08 | 0.99 | 5.23 | 0.2 | 75.88 | 57.9 | 24.63 | 21.8 | 223 | 5.55 | 94.27 | 223.98 | 5.87 | 89.18 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 111.59 | 1113.7 | 102.2 | 113.82 | 1751 | 1750.3 | 27 | 337690 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 5.17 | 0.33 | 123.27 | 59.3 | 24.32 | 21.53 | 412 | 5.47 | 94.5 | 363.85 | 5.79 | 89.2 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 798.87 | 0 | 0 | 107.75 | 1105.9 | 99.38 | 109.91 | 1724 | 1723.4 | 33 | 337663 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 5.09 | 0.32 | 119.66 | 60.8 | 23.94 | 21.2 | 372 | 5.37 | 94.69 | 353.19 | 5.71 | 89.18 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 792.77 | 0 | 0 | 133.38 | 1109.7 | 120.67 | 133.91 | 1691 | 1691 | 31 | 337630 | 99.6 | 49.98 | 0.99 | 4.99 | 0.39 | 148.48 | 57.9 | 23.49 | 20.8 | 449 | 5.26 | 94.85 | 438.25 | 5.6 | 89.13 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 786.77 | 0 | 0 | 142.1 | 1093.8 | 130.61 | 142.87 | 1660 | 1659.7 | 32 | 337599 | 99.46 | 50.04 | -0.99 | 4.9 | 0.42 | 160.96 | 60 | 23.06 | 20.42 | 463 | 5.16 | 94.95 | 475.08 | 5.5 | 89.15 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 772.97 | 0 | 0 | 70.75 | 1093.8 | 65.98 | 72.17 | 1628 | 1627.4 | 31 | 337567 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.81 | 0.21 | 78.66 | 58.5 | 22.61 | 20.02 | 198 | 5.06 | 94.96 | 232.16 | 5.39 | 89.15 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 145 | 1082.9 | 133.62 | 144.7 | 1597 | 1596.6 | 43 | 337536 | 100.21 | 49.97 | -0.99 | 4.71 | 0.43 | 161.23 | 58.5 | 22.18 | 19.64 | 441 | 4.97 | 94.88 | 475.88 | 5.29 | 89.12 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 787.37 | 0 | 0 | 184.39 | 1071.5 | 172.88 | 185.24 | 1554 | 1553.8 | 47 | 337493 | 99.54 | 49.96 | -0.99 | 4.59 | 0.54 | 213.62 | 62 | 21.58 | 19.11 | 581 | 4.84 | 94.81 | 630.53 | 5.15 | 89.08 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 785.63 | 0 | 0 | 200.97 | 1081.5 | 186.64 | 201.85 | 1507 | 1507.1 | 44 | 337446 | 99.56 | 50 | 0.99 | 4.45 | 0.59 | 224.16 | 64.6 | 20.93 | 18.53 | 613 | 4.69 | 94.74 | 661.63 | 4.99 | 89.07 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 226.09 | 1065.3 | 212.74 | 226.63 | 1463 | 1462.6 | 52 | 337402 | 99.76 | 50.01 | 0.99 | 4.32 | 0.67 | 251.99 | 65.4 | 20.32 | 17.99 | 691 | 4.57 | 94.53 | 743.78 | 4.86 | 88.92 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 775.2 | 0 | 0 | 170.81 | 1083.3 | 160.83 | 174.23 | 1411 | 1410.9 | 51 | 337350 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.16 | 0.5 | 166.88 | 61.7 | 19.6 | 17.35 | 452 | 4.41 | 94.33 | 492.55 | 4.69 | 88.78 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 777.2 | 0 | 0 | 272.24 | 1073.7 | 255.5 | 274.33 | 1360 | 1359.3 | 55 | 337299 | 99.24 | 49.84 | -0.99 | 4.01 | 0.8 | 307.59 | 72 | 18.89 | 16.73 | 851 | 4.25 | 94.41 | 907.89 | 4.52 | 88.87 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 761.07 | 0 | 0 | 261.3 | 1041.9 | 255.81 | 266.53 | 1305 | 1304.4 | 65 | 337244 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.85 | 0.77 | 296.93 | 71 | 18.13 | 16.05 | 831 | 4.08 | 94.43 | 876.43 | 4.33 | 88.9 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 278.64 | 1050.8 | 266.1 | 279.62 | 1240 | 1240.2 | 61 | 337179 | 99.65 | 49.88 | -0.99 | 3.66 | 0.82 | 319.54 | 74.9 | 17.22 | 15.25 | 912 | 3.88 | 94.4 | 943.15 | 4.12 | 88.77 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 320.77 | 1051.2 | 306.56 | 322.26 | 1179 | 1178.7 | 65 | 337118 | 99.54 | 49.96 | -0.99 | 3.48 | 0.95 | 369.56 | 77 | 16.38 | 14.5 | 1053 | 3.69 | 94.33 | 1090.78 | 3.93 | 88.66 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 188.24 | 1093.4 | 172.38 | 188.48 | 1114 | 1114 | 40 | 337053 | 99.87 | 49.98 | 0.99 | 3.29 | 0.56 | 293.66 | 60.3 | 15.47 | 13.7 | 805 | 3.48 | 94.35 | 866.76 | 3.71 | 88.58 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 784.53 | 0 | 0 | 275.14 | 1063.2 | 260.75 | 277.23 | 1074 | 1073.3 | 60 | 337013 | 99.25 | 50.05 | -0.99 | 3.17 | 0.81 | 324.04 | 69.1 | 14.92 | 13.21 | 921 | 3.35 | 94.51 | 956.45 | 3.57 | 88.8 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 183.54 | 1083.6 | 172.77 | 187.21 | 1014 | 1013.8 | 60 | 336953 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.99 | 0.54 | 233.21 | 64.4 | 14.08 | 12.47 | 650 | 3.17 | 94.5 | 688.35 | 3.37 | 88.73 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 314.36 | 1057.7 | 303.15 | 320.65 | 954 | 954.2 | 58 | 336893 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.82 | 0.93 | 362.11 | 78.7 | 13.25 | 11.73 | 1044 | 2.97 | 94.78 | 1068.79 | 3.17 | 88.8 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 169.01 | 1108.4 | 156.47 | 173.43 | 896 | 895.6 | 42 | 336835 | 97.45 | 50.02 | 0.99 | 2.64 | 0.5 | 165.72 | 63.1 | 12.44 | 11.02 | 444 | 2.77 | 95.51 | 489.14 | 2.96 | 89.44 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 222.76 | 1086.9 | 205.88 | 223.77 | 854 | 853.8 | 63 | 336793 | 99.55 | 50.04 | 0.99 | 2.52 | 0.66 | 198.55 | 65 | 11.86 | 10.5 | 548 | 2.64 | 95.34 | 586.05 | 2.82 | 89.45 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 260.19 | 1056.9 | 247.12 | 261.18 | 791 | 790.6 | 63 | 336730 | 99.62 | 50.01 | -0.99 | 2.33 | 0.77 | 296.53 | 68.9 | 10.99 | 9.73 | 823 | 2.45 | 95.45 | 875.23 | 2.61 | 89.49 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 768.5 | 0 | 0 | 244.04 | 1067.6 | 233.16 | 248.92 | 728 | 728 | 61 | 336667 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.15 | 0.72 | 271.81 | 67.5 | 10.11 | 8.95 | 745 | 2.25 | 95.54 | 802.27 | 2.4 | 89.57 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 249.34 | 1071.2 | 237.42 | 254.33 | 667 | 666.6 | 64 | 336606 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.97 | 0.74 | 283.02 | 67.5 | 9.26 | 8.2 | 780 | 2.06 | 95.71 | 835.35 | 2.19 | 89.77 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 768.6 | 0 | 0 | 251.9 | 1054.4 | 240.22 | 253.28 | 603 | 602.8 | 61 | 336542 | 99.45 | 50.01 | 0.99 | 1.78 | 0.74 | 284.91 | 67.8 | 8.38 | 7.42 | 788 | 1.86 | 95.69 | 840.95 | 1.98 | 89.75 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 767.07 | 0 | 0 | 251.04 | 1070.3 | 239.24 | 256.06 | 542 | 541.5 | 61 | 336481 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.6 | 0.74 | 285.49 | 67.1 | 7.53 | 6.67 | 770 | 1.67 | 95.91 | 842.64 | 1.78 | 90.13 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 248.4 | 1078.3 | 234.97 | 253.37 | 481 | 480.5 | 60 | 336420 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 1.42 | 0.73 | 281.1 | 66.5 | 6.68 | 5.92 | 758 | 1.48 | 95.6 | 829.7 | 1.57 | 90.2 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 775.73 | 0 | 0 | 227.55 | 1095.2 | 211.93 | 232.1 | 421 | 420.4 | 53 | 336360 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.24 | 0.67 | 253.96 | 63.6 | 5.85 | 5.18 | 676 | 1.3 | 95.51 | 749.59 | 1.37 | 90.5 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 192 | 1110.8 | 174.24 | 193.54 | 368 | 367.8 | 45 | 336307 | 99.2 | 49.98 | -0.99 | 1.09 | 0.57 | 213.78 | 60.9 | 5.11 | 4.53 | 565 | 1.14 | 94.86 | 630.98 | 1.2 | 90.52 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 763.63 | 0 | 0 | 188.07 | 1117.5 | 169.64 | 189.58 | 323 | 322.9 | 46 | 336262 | 99.21 | 50.02 | -0.99 | 0.95 | 0.56 | 210.59 | 60.7 | 4.49 | 3.97 | 555 | 1.01 | 94.11 | 621.58 | 1.05 | 90.62 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 765.23 | 0 | 0 | 183.45 | 1109.8 | 166.79 | 185.1 | 277 | 276.3 | 45 | 336216 | 99.11 | 49.95 | -0.99 | 0.82 | 0.54 | 200.12 | 60 | 3.85 | 3.41 | 538 | 0.88 | 93.12 | 590.66 | 0.9 | 90.74 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 176.79 | 1117.5 | 161.37 | 180.32 | 232 | 232.2 | 41 | 336171 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.68 | 0.52 | 194.34 | 59.3 | 3.22 | 2.85 | 535 | 0.74 | 91.92 | 573.61 | 0.76 | 90.58 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 766.5 | 0 | 0 | 148.16 | 1125.4 | 134.28 | 151.12 | 191 | 190.7 | 37 | 336130 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.56 | 0.44 | 162.52 | 57.9 | 2.65 | 2.35 | 457 | 0.62 | 91.22 | 479.7 | 0.62 | 90.78 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 773.83 | 0 | 0 | 133.72 | 1133.3 | 118.97 | 134.83 | 154 | 153.6 | 30 | 336093 | 99.17 | 50.03 | 0.99 | 0.45 | 0.39 | 147.04 | 58.7 | 2.14 | 1.89 | 421 | 0.5 | 90.55 | 433.99 | 0.5 | 90.73 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 780.43 | 0 | 0 | 97.83 | 1141.2 | 86.89 | 99.16 | 124 | 123.5 | 28 | 336063 | 98.66 | 50.07 | 0.99 | 0.37 | 0.29 | 132.63 | 58.4 | 1.72 | 1.52 | 397 | 0.41 | 90.15 | 391.48 | 0.4 | 90.59 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 779 | 0 | 0 | 113.13 | 1147.3 | 99.84 | 114.55 | 96 | 95.9 | 26 | 336035 | 98.76 | 50.05 | 0.99 | 0.28 | 0.33 | 122.12 | 57.9 | 1.33 | 1.18 | 380 | 0.31 | 90.24 | 360.46 | 0.31 | 90.24 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 89.63 | 1154.9 | 78.66 | 90.84 | 70 | 69.9 | 20 | 336009 | 98.66 | 50.24 | -0.99 | 0.21 | 0.26 | 97.01 | 59.1 | 0.97 | 0.86 | 308 | 0.22 | 91.83 | 286.35 | 0.23 | 89.44 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 786.07 | 0 | 0 | 72.63 | 1165.2 | 63.58 | 74.08 | 50 | 49.4 | 16 | 335989 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.15 | 0.21 | 79.16 | 59.1 | 0.69 | 0.61 | 270 | 0.15 | 97.73 | 233.64 | 0.16 | 89.44 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 778.77 | 0 | 0 | 57.42 | 1165.6 | 50.35 | 58.69 | 34 | 33.6 | 13 | 335973 | 97.84 | 50.07 | 0.99 | 0.1 | 0.17 | 55.04 | 58.9 | 0.47 | 0.42 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 88.03 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 776.77 | 0 | 0 | 42.89 | 1152 | 38.11 | 43.9 | 21 | 20.7 | 9 | 335960 | 97.7 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 56.7 | 0.29 | 0.26 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 84.91 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 791.07 | 0 | 0 | 30.33 | 1152.5 | 27.53 | 31.73 | 12 | 11.9 | 6 | 335951 | 95.6 | 50.05 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 59.4 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 82.37 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 793.87 | 0 | 0 | 19.73 | 1119.7 | 17.82 | 19.95 | 6 | 5.8 | 4 | 335945 | 98.88 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 53.8 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 11.53 | 1104.2 | 10.86 | 11.99 | 2 | 1.9 | 2 | 335941 | 96.17 | 50.07 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 45.7 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 783.03 | 0 | 0 | 2.39 | 1053.2 | 3.1 | 3.26 | 0 | 0.2 | 0 | 335939 | 73.31 | 50.01 | 1 | 0 | 0.01 | 3.31 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 771.27 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0.73 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 335939 | 0 | 50.06 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -