## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 776 | 0 | 0 | 1.87 | 992.3 | 2.29 | 2.27 | 1893 | 1892.2 | 1 | 377499 | 82.31 | 49.97 | 0.99 | 5.34 | 0.01 | 2.58 | 57.4 | 26.29 | 22.27 | 0 | 5.67 | 94.26 | 7.29 | 6.03 | 88.66 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 779.87 | 0 | 0 | 7.26 | 1037 | 7.63 | 7.91 | 1892 | 1891.2 | 3 | 377498 | 91.82 | 50.07 | 1 | 5.34 | 0.02 | 10.44 | 59.5 | 26.28 | 22.26 | 0 | 5.67 | 94.21 | 29.46 | 6.02 | 88.69 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 14.52 | 1073 | 13.58 | 14.57 | 1889 | 1888.2 | 5 | 377495 | 99.64 | 50.07 | 0.99 | 5.33 | 0.04 | 18.19 | 59.9 | 26.24 | 22.22 | 15 | 5.67 | 94.08 | 51.35 | 6.01 | 88.71 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 778.07 | 0 | 0 | 21.61 | 1083.9 | 20.34 | 22.04 | 1884 | 1883.9 | 6 | 377490 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 5.32 | 0.06 | 26.1 | 58.5 | 26.17 | 22.16 | 33 | 5.66 | 93.93 | 73.69 | 6 | 88.69 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 791.63 | 0 | 0 | 32.72 | 1089.1 | 30.28 | 32.98 | 1878 | 1877.3 | 10 | 377484 | 99.21 | 49.94 | -0.99 | 5.3 | 0.09 | 38.45 | 57.9 | 26.08 | 22.09 | 74 | 5.65 | 93.83 | 108.55 | 5.98 | 88.74 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 789.17 | 0 | 0 | 43.92 | 1114.1 | 40.21 | 44.8 | 1868 | 1867.6 | 9 | 377474 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 5.27 | 0.12 | 50.57 | 59.4 | 25.94 | 21.97 | 162 | 5.62 | 93.84 | 142.78 | 5.94 | 88.74 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 781.23 | 0 | 0 | 48.19 | 1105.6 | 43.39 | 47.97 | 1859 | 1858.2 | 14 | 377465 | 100.46 | 50.05 | -0.99 | 5.25 | 0.14 | 55.77 | 57.3 | 25.82 | 21.87 | 164 | 5.59 | 93.87 | 157.46 | 5.91 | 88.78 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 86.13 | 1114.2 | 76.77 | 85.54 | 1845 | 1844.8 | 23 | 377451 | 100.69 | 50.08 | 0.99 | 5.21 | 0.24 | 79.33 | 57.5 | 25.62 | 21.7 | 223 | 5.55 | 93.84 | 223.98 | 5.87 | 88.77 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 786.8 | 0 | 0 | 113.81 | 1106 | 104.96 | 116.09 | 1822 | 1821.3 | 28 | 377428 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 5.14 | 0.32 | 128.88 | 58 | 25.31 | 21.43 | 412 | 5.47 | 94.06 | 363.85 | 5.79 | 88.78 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 802.57 | 0 | 0 | 111.85 | 1092.7 | 101.11 | 110.48 | 1794 | 1793.4 | 33 | 377400 | 101.24 | 50.01 | -0.99 | 5.06 | 0.32 | 125.1 | 59.9 | 24.92 | 21.1 | 372 | 5.37 | 94.25 | 353.19 | 5.71 | 88.77 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 797.2 | 0 | 0 | 138 | 1101.2 | 127.82 | 140.76 | 1761 | 1760.1 | 33 | 377367 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.97 | 0.39 | 155.23 | 58.1 | 24.46 | 20.72 | 449 | 5.26 | 94.48 | 438.25 | 5.6 | 88.78 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 793.63 | 0 | 0 | 150.3 | 1089.1 | 137.23 | 149.46 | 1728 | 1727.2 | 33 | 377334 | 100.56 | 50.04 | 0.99 | 4.88 | 0.42 | 168.27 | 59 | 24 | 20.33 | 463 | 5.16 | 94.55 | 475.08 | 5.5 | 88.77 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 72.8 | 1078.8 | 68.83 | 74.26 | 1695 | 1694.2 | 32 | 377301 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.79 | 0.21 | 82.23 | 57.5 | 23.54 | 19.94 | 198 | 5.06 | 94.57 | 232.16 | 5.39 | 88.78 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 784.43 | 0 | 0 | 150.73 | 1078.8 | 142.51 | 153.74 | 1663 | 1662.3 | 44 | 377269 | 98.04 | 49.97 | 1 | 4.7 | 0.43 | 168.55 | 59.8 | 23.1 | 19.56 | 441 | 4.97 | 94.51 | 475.88 | 5.29 | 88.77 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 792.97 | 0 | 0 | 196.61 | 1074.7 | 186.6 | 200.54 | 1619 | 1618.7 | 48 | 377225 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.57 | 0.56 | 223.33 | 63.5 | 22.49 | 19.05 | 581 | 4.84 | 94.48 | 630.53 | 5.15 | 88.77 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 203.79 | 1076 | 193.18 | 207.87 | 1571 | 1570.3 | 42 | 377177 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.44 | 0.58 | 234.35 | 65.7 | 21.82 | 18.48 | 613 | 4.69 | 94.47 | 661.63 | 4.99 | 88.81 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 788.33 | 0 | 0 | 235.07 | 1071.8 | 223.71 | 239.77 | 1529 | 1528.5 | 48 | 377135 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.32 | 0.66 | 263.45 | 68 | 21.24 | 17.99 | 691 | 4.57 | 94.5 | 743.78 | 4.86 | 88.9 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 135.26 | 1097.9 | 125.66 | 137.97 | 1481 | 1480.8 | 52 | 377087 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.18 | 0.38 | 174.46 | 61.9 | 20.57 | 17.42 | 452 | 4.41 | 94.71 | 492.55 | 4.69 | 89.13 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 781.03 | 0 | 0 | 192.85 | 1091.2 | 180.27 | 196.71 | 1429 | 1428.2 | 56 | 377035 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.03 | 0.54 | 321.57 | 70.5 | 19.85 | 16.81 | 851 | 4.25 | 94.88 | 907.89 | 4.52 | 89.32 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 767.5 | 0 | 0 | 273.52 | 1059.1 | 257.54 | 272.76 | 1373 | 1372.2 | 66 | 376979 | 100.28 | 49.89 | -0.99 | 3.88 | 0.77 | 310.43 | 76.4 | 19.07 | 16.15 | 831 | 4.08 | 95.03 | 876.43 | 4.33 | 89.46 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 778.23 | 0 | 0 | 290.1 | 1052.8 | 274.42 | 288.9 | 1307 | 1306.5 | 62 | 376913 | 100.41 | 49.89 | 0.99 | 3.69 | 0.82 | 334.06 | 85.1 | 18.15 | 15.38 | 912 | 3.88 | 95.18 | 943.15 | 4.12 | 89.5 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 787.93 | 0 | 0 | 334.79 | 1054.4 | 323.87 | 341.49 | 1245 | 1244.4 | 66 | 376851 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.51 | 0.95 | 386.36 | 88.6 | 17.29 | 14.65 | 1053 | 3.69 | 95.28 | 1090.78 | 3.93 | 89.55 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 807.03 | 0 | 0 | 271.13 | 1083 | 249.36 | 270.06 | 1179 | 1178.2 | 45 | 376785 | 100.4 | 49.99 | 0.99 | 3.33 | 0.77 | 307.01 | 68.7 | 16.38 | 13.87 | 805 | 3.48 | 95.51 | 866.76 | 3.71 | 89.67 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 791.33 | 0 | 0 | 295.14 | 1048.3 | 287.17 | 301.04 | 1134 | 1134 | 61 | 376740 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.2 | 0.83 | 338.77 | 83.3 | 15.75 | 13.34 | 921 | 3.35 | 95.46 | 956.45 | 3.57 | 89.68 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 780.73 | 0 | 0 | 174.82 | 1043.4 | 165.98 | 173.18 | 1073 | 1072.7 | 62 | 376679 | 100.95 | 49.97 | -0.99 | 3.03 | 0.49 | 243.81 | 64.7 | 14.9 | 12.62 | 650 | 3.17 | 95.65 | 688.35 | 3.37 | 89.81 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 795.6 | 0 | 0 | 307.27 | 1092.3 | 279.63 | 305.44 | 1011 | 1010.5 | 68 | 376617 | 100.6 | 50.02 | 0.99 | 2.85 | 0.87 | 378.57 | 89.8 | 14.04 | 11.89 | 1044 | 2.97 | 96.07 | 1068.79 | 3.17 | 90.01 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 162.43 | 1087.1 | 148.43 | 161.36 | 943 | 943 | 44 | 376549 | 100.67 | 50.02 | -0.99 | 2.66 | 0.46 | 173.26 | 61.9 | 13.1 | 11.09 | 444 | 2.77 | 96.15 | 489.14 | 2.96 | 90.04 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 172.52 | 1055.9 | 166.65 | 175.97 | 899 | 898.9 | 67 | 376505 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.54 | 0.49 | 207.58 | 65.2 | 12.49 | 10.58 | 548 | 2.64 | 96 | 586.05 | 2.82 | 90.07 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 786.03 | 0 | 0 | 268.31 | 1052.3 | 260.07 | 273.68 | 832 | 831.6 | 64 | 376438 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.35 | 0.76 | 310.01 | 76.9 | 11.56 | 9.79 | 823 | 2.45 | 96.03 | 875.23 | 2.61 | 90.03 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 774.93 | 0 | 0 | 253.78 | 1069.3 | 236.54 | 252.94 | 768 | 767.4 | 65 | 376374 | 100.33 | 50 | 1 | 2.17 | 0.72 | 284.16 | 72.8 | 10.67 | 9.03 | 745 | 2.25 | 96.41 | 802.27 | 2.4 | 90.38 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 779.9 | 0 | 0 | 263.43 | 1055.6 | 254.54 | 268.7 | 703 | 702.7 | 67 | 376309 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.98 | 0.74 | 295.88 | 73.5 | 9.76 | 8.27 | 780 | 2.06 | 96.49 | 835.35 | 2.19 | 90.5 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 772.17 | 0 | 0 | 265.06 | 1060.5 | 254.94 | 270.36 | 636 | 635.8 | 66 | 376242 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.8 | 0.75 | 297.86 | 74.4 | 8.83 | 7.48 | 788 | 1.86 | 96.54 | 840.95 | 1.98 | 90.55 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 267.96 | 1065.2 | 250.51 | 266.84 | 570 | 569.3 | 62 | 376176 | 100.42 | 49.88 | 0.99 | 1.61 | 0.76 | 298.46 | 73.9 | 7.92 | 6.71 | 770 | 1.67 | 96.48 | 842.64 | 1.78 | 90.66 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 262.24 | 1074.5 | 242.74 | 260.82 | 508 | 507.1 | 64 | 376114 | 100.54 | 49.83 | -0.99 | 1.43 | 0.74 | 293.88 | 69.7 | 7.06 | 5.98 | 758 | 1.48 | 96.58 | 829.7 | 1.57 | 91.12 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 781.77 | 0 | 0 | 240.62 | 1097 | 223.73 | 245.43 | 444 | 443.8 | 56 | 376050 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.25 | 0.68 | 265.51 | 65.6 | 6.17 | 5.22 | 676 | 1.3 | 96.35 | 749.59 | 1.37 | 91.3 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 202.51 | 1100.4 | 187.71 | 206.56 | 388 | 388 | 47 | 375994 | 98.04 | 49.99 | 1 | 1.1 | 0.57 | 223.49 | 62.1 | 5.39 | 4.56 | 565 | 1.14 | 95.67 | 630.98 | 1.2 | 91.29 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 769.43 | 0 | 0 | 198.66 | 1102.4 | 183.81 | 202.63 | 341 | 340.6 | 49 | 375947 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.96 | 0.56 | 220.16 | 61.7 | 4.74 | 4.01 | 555 | 1.01 | 95.04 | 621.58 | 1.05 | 91.51 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 193.88 | 1111.6 | 177.9 | 197.76 | 292 | 291.5 | 47 | 375898 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.82 | 0.55 | 209.21 | 61.1 | 4.06 | 3.43 | 538 | 0.88 | 93.89 | 590.66 | 0.9 | 91.5 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 186.1 | 1109.9 | 171.03 | 189.82 | 245 | 244.6 | 43 | 375851 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.69 | 0.53 | 203.17 | 59.9 | 3.4 | 2.88 | 535 | 0.74 | 92.85 | 573.61 | 0.76 | 91.49 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 770.4 | 0 | 0 | 157.14 | 1112.7 | 141.54 | 157.49 | 202 | 201.1 | 39 | 375808 | 99.78 | 49.99 | 0.99 | 0.57 | 0.44 | 169.91 | 58.4 | 2.81 | 2.38 | 457 | 0.62 | 92.28 | 479.7 | 0.62 | 91.84 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 140.73 | 1131.5 | 126.86 | 143.54 | 163 | 162.3 | 32 | 375769 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.46 | 0.4 | 153.72 | 58.2 | 2.26 | 1.92 | 421 | 0.5 | 91.67 | 433.99 | 0.5 | 91.85 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 785.73 | 0 | 0 | 127.57 | 1130.9 | 115.06 | 130.12 | 131 | 130.3 | 29 | 375737 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.37 | 0.36 | 138.66 | 60.2 | 1.82 | 1.54 | 397 | 0.41 | 91.1 | 391.48 | 0.4 | 91.55 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 782.83 | 0 | 0 | 119.71 | 1158 | 105.44 | 122.1 | 102 | 101.1 | 28 | 375708 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.29 | 0.34 | 127.68 | 57.9 | 1.42 | 1.2 | 380 | 0.31 | 91.71 | 360.46 | 0.31 | 91.71 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 785 | 0 | 0 | 100.48 | 1152.9 | 87.25 | 100.59 | 74 | 73.8 | 21 | 375680 | 99.89 | 50.24 | -0.99 | 0.21 | 0.28 | 101.42 | 60.3 | 1.03 | 0.87 | 308 | 0.22 | 92.85 | 286.35 | 0.23 | 90.44 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 790.17 | 0 | 0 | 76.56 | 1144.5 | 67.14 | 76.85 | 53 | 52.1 | 17 | 375659 | 99.63 | 50.09 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 82.75 | 59.2 | 0.74 | 0.62 | 270 | 0.15 | 99.09 | 233.64 | 0.16 | 90.69 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 782.5 | 0 | 0 | 57.76 | 1145.5 | 51.55 | 59.05 | 36 | 35.8 | 13 | 375642 | 97.82 | 50.07 | -0.99 | 0.1 | 0.16 | 57.54 | 59.8 | 0.5 | 0.42 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 89.16 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 779.47 | 0 | 0 | 44.77 | 1141.6 | 40.4 | 46.12 | 23 | 22.1 | 10 | 375629 | 97.08 | 49.99 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 49.79 | 56.8 | 0.32 | 0.27 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 88.95 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 32.64 | 1133.3 | 29.38 | 33.29 | 13 | 12.6 | 6 | 375619 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.24 | 57.5 | 0.18 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 85.35 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 797.23 | 0 | 0 | 20.93 | 1103.6 | 19.01 | 20.98 | 7 | 6.1 | 5 | 375613 | 99.77 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.49 | 54.9 | 0.1 | 0.08 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 89.83 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 11.87 | 1090.8 | 11.1 | 12.11 | 2 | 1.9 | 1 | 375608 | 98.04 | 50.08 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.24 | 46.4 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 70.58 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 783.4 | 0 | 0 | 2.73 | 1048.9 | 2.78 | 2.92 | 1 | 0.2 | 1 | 375607 | 93.59 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.46 | 38.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 775.8 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 0.12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 375606 | 0 | 50.06 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -