## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 780.2 | 0 | 0 | 1.28 | 1023.9 | 1.27 | 1.3 | 1638 | 1637.2 | 1 | 344093 | 98.08 | 50.08 | -0.89 | 4.63 | 0 | 2.01 | 58.2 | 22.75 | 19.28 | 0 | 4.78 | 96.8 | 5.69 | 5.15 | 89.85 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 5.29 | 1026.7 | 5.05 | 5.18 | 1637 | 1636.3 | 3 | 344092 | 102.08 | 50.09 | 0.97 | 4.62 | 0.01 | 8 | 59.7 | 22.74 | 19.27 | 0 | 4.78 | 96.74 | 22.59 | 5.15 | 89.86 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 21.7 | 1094.1 | 20.23 | 22.13 | 1634 | 1633.5 | 7 | 344089 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.62 | 0.06 | 26.31 | 58.4 | 22.69 | 19.23 | 36 | 4.78 | 96.59 | 74.33 | 5.14 | 89.87 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 30.84 | 1091.5 | 28.82 | 31.46 | 1627 | 1626.7 | 8 | 344082 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.6 | 0.09 | 36.48 | 58.8 | 22.6 | 19.15 | 68 | 4.76 | 96.45 | 103.06 | 5.11 | 89.89 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 779.7 | 0 | 0 | 34.6 | 1103.4 | 32.01 | 35.32 | 1619 | 1618.5 | 11 | 344074 | 97.96 | 49.99 | 0.99 | 4.57 | 0.1 | 41.2 | 59.1 | 22.49 | 19.06 | 80 | 4.75 | 96.34 | 116.38 | 5.09 | 89.92 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 796.17 | 0 | 0 | 46.65 | 1101.1 | 43.21 | 47.58 | 1608 | 1607.6 | 10 | 344063 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.54 | 0.13 | 54.55 | 59 | 22.33 | 18.93 | 110 | 4.72 | 96.28 | 154.1 | 5.05 | 89.95 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 801.1 | 0 | 0 | 37.68 | 1095.4 | 35.09 | 38.43 | 1598 | 1597.5 | 13 | 344053 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.51 | 0.11 | 45.02 | 59.4 | 22.19 | 18.81 | 80 | 4.7 | 96.13 | 127.17 | 5.02 | 89.99 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 786 | 0 | 0 | 59.89 | 1083.1 | 56.4 | 61.09 | 1585 | 1584.1 | 28 | 344040 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.48 | 0.17 | 69.78 | 58.7 | 22.01 | 18.66 | 151 | 4.66 | 96.08 | 197.12 | 4.97 | 90.05 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 797.77 | 0 | 0 | 155.6 | 1108.1 | 140.2 | 155.36 | 1557 | 1556.1 | 31 | 344012 | 100.16 | 49.95 | 0.99 | 4.4 | 0.44 | 168.03 | 60.4 | 21.63 | 18.33 | 508 | 4.57 | 96.22 | 474.65 | 4.88 | 90.06 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 794.57 | 0 | 0 | 70.41 | 1105.8 | 64.95 | 71.82 | 1526 | 1525.9 | 20 | 343981 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.31 | 0.2 | 81.44 | 58.5 | 21.19 | 17.96 | 197 | 4.47 | 96.33 | 230.07 | 4.79 | 90.01 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 785.03 | 0 | 0 | 141.58 | 1096.8 | 128.5 | 140.94 | 1506 | 1505.9 | 37 | 343961 | 100.45 | 50.02 | -0.99 | 4.25 | 0.4 | 149.49 | 59 | 20.92 | 17.73 | 416 | 4.42 | 96.23 | 422.27 | 4.73 | 89.98 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 94.93 | 1078.6 | 87.47 | 94.34 | 1469 | 1468.8 | 38 | 343924 | 100.62 | 50.06 | 0.99 | 4.15 | 0.27 | 111.16 | 58.7 | 20.4 | 17.29 | 264 | 4.31 | 96.35 | 314.02 | 4.61 | 90.05 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 779.8 | 0 | 0 | 154.06 | 1086.4 | 141.72 | 153.96 | 1431 | 1430.2 | 45 | 343886 | 100.07 | 50.05 | -0.99 | 4.04 | 0.44 | 172.16 | 60.1 | 19.88 | 16.84 | 451 | 4.2 | 96.27 | 486.31 | 4.49 | 90.01 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 107.49 | 1102.1 | 97.02 | 106.92 | 1386 | 1385.6 | 21 | 343841 | 100.53 | 49.95 | 0.99 | 3.92 | 0.3 | 122.54 | 60.3 | 19.25 | 16.31 | 295 | 4.08 | 96.03 | 346.15 | 4.36 | 89.84 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 773.8 | 0 | 0 | 99.89 | 1092.9 | 91.17 | 99.64 | 1365 | 1364.6 | 26 | 343820 | 100.25 | 49.94 | 1 | 3.86 | 0.28 | 108.94 | 57.9 | 18.96 | 16.07 | 283 | 4.02 | 95.89 | 307.73 | 4.29 | 89.84 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 770.4 | 0 | 0 | 80.32 | 1089.8 | 73.36 | 79.95 | 1339 | 1339 | 25 | 343794 | 100.47 | 50.17 | -0.99 | 3.78 | 0.23 | 87.25 | 57.8 | 18.6 | 15.76 | 203 | 3.95 | 95.73 | 246.46 | 4.21 | 89.8 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 131.07 | 1092.2 | 122.41 | 133.69 | 1314 | 1314 | 30 | 343769 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.71 | 0.37 | 164.88 | 57.9 | 18.25 | 15.47 | 417 | 3.88 | 95.54 | 465.76 | 4.13 | 89.79 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 769 | 0 | 0 | 104.07 | 1093.5 | 94.64 | 103.49 | 1284 | 1283.4 | 25 | 343739 | 100.56 | 50.04 | 0.99 | 3.63 | 0.29 | 116.11 | 60.3 | 17.83 | 15.11 | 278 | 3.8 | 95.43 | 328 | 4.04 | 89.8 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 106.55 | 1090.2 | 97.38 | 106.16 | 1259 | 1258.6 | 30 | 343714 | 100.37 | 50.01 | -0.99 | 3.56 | 0.3 | 117.73 | 58.1 | 17.49 | 14.82 | 280 | 3.73 | 95.22 | 332.58 | 3.96 | 89.77 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 770.77 | 0 | 0 | 107.75 | 1054.5 | 104.22 | 109.91 | 1229 | 1228.5 | 44 | 343684 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.47 | 0.3 | 119.78 | 58.1 | 17.07 | 14.47 | 295 | 3.65 | 94.99 | 338.35 | 3.87 | 89.73 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 781.3 | 0 | 0 | 194.31 | 1020.1 | 194.29 | 198.2 | 1185 | 1184.9 | 67 | 343640 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.35 | 0.55 | 228.98 | 67.3 | 16.46 | 13.95 | 624 | 3.53 | 94.88 | 646.82 | 3.73 | 89.67 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 787.63 | 0 | 0 | 313.85 | 1033.3 | 303.06 | 313.15 | 1118 | 1117.4 | 61 | 343573 | 100.22 | 50.04 | 0.99 | 3.16 | 0.89 | 362.36 | 83.3 | 15.53 | 13.16 | 1010 | 3.32 | 95.15 | 1023.61 | 3.52 | 89.75 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 779.8 | 0 | 0 | 310.52 | 1071.4 | 290.23 | 310.95 | 1057 | 1056.1 | 62 | 343512 | 99.86 | 50.05 | -0.99 | 2.99 | 0.88 | 354.85 | 75 | 14.68 | 12.44 | 947 | 3.13 | 95.4 | 1002.41 | 3.32 | 89.88 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 789.67 | 0 | 0 | 254.8 | 1043.4 | 243.79 | 254.37 | 995 | 994.7 | 58 | 343450 | 100.17 | 50.1 | 0.99 | 2.81 | 0.72 | 326.81 | 71.6 | 13.82 | 11.71 | 888 | 2.95 | 95.41 | 923.2 | 3.13 | 89.74 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 288.13 | 1025.9 | 286.47 | 293.89 | 937 | 936.2 | 75 | 343392 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.65 | 0.81 | 332.55 | 79.8 | 13.01 | 11.03 | 928 | 2.76 | 96.04 | 939.41 | 2.93 | 90.18 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 786.63 | 0 | 0 | 309.83 | 1028.2 | 307.36 | 316.03 | 862 | 861.4 | 74 | 343317 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.44 | 0.88 | 354.6 | 82.5 | 11.97 | 10.15 | 1012 | 2.52 | 96.78 | 1001.7 | 2.69 | 90.39 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 182.51 | 1075.1 | 169.36 | 182.08 | 788 | 787.5 | 48 | 343243 | 100.24 | 49.93 | 1 | 2.23 | 0.52 | 185 | 62 | 10.94 | 9.27 | 514 | 2.28 | 97.5 | 522.61 | 2.46 | 90.52 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 783.43 | 0 | 0 | 143.81 | 1084.3 | 135.28 | 146.69 | 740 | 739.7 | 41 | 343195 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.09 | 0.41 | 158.59 | 58.1 | 10.28 | 8.71 | 416 | 2.14 | 97.59 | 447.99 | 2.31 | 90.38 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 779.7 | 0 | 0 | 192.08 | 1083.5 | 177.25 | 192.05 | 699 | 698.8 | 50 | 343154 | 100.01 | 50.02 | 0.99 | 1.97 | 0.54 | 216.64 | 62.3 | 9.71 | 8.23 | 567 | 2.03 | 97.41 | 611.98 | 2.19 | 90.25 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 779.43 | 0 | 0 | 144.58 | 1070.9 | 137.71 | 147.47 | 649 | 648.4 | 43 | 343104 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.83 | 0.41 | 174.79 | 58.8 | 9.01 | 7.64 | 446 | 1.88 | 97.67 | 493.75 | 2.03 | 90.49 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 283.86 | 1082.5 | 262.54 | 284.2 | 606 | 605.4 | 50 | 343061 | 99.88 | 50.08 | -0.99 | 1.71 | 0.8 | 211.34 | 67.2 | 8.42 | 7.13 | 553 | 1.76 | 97.43 | 597 | 1.9 | 90.29 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 772.57 | 0 | 0 | 138.17 | 1095.9 | 128.6 | 140.93 | 556 | 555.3 | 33 | 343011 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.57 | 0.39 | 149.43 | 60.4 | 7.72 | 6.54 | 376 | 1.61 | 97.43 | 422.11 | 1.74 | 90.42 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 149.7 | 1088.8 | 137.25 | 149.44 | 523 | 523 | 64 | 342978 | 100.17 | 49.96 | -0.99 | 1.48 | 0.42 | 162.67 | 60.4 | 7.26 | 6.16 | 414 | 1.52 | 97.01 | 459.52 | 1.64 | 90.2 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 777.73 | 0 | 0 | 255.66 | 1073.5 | 242.92 | 260.77 | 459 | 470.7 | 49 | 342914 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.3 | 0.72 | 284.25 | 68.2 | 6.38 | 5.4 | 725 | 1.37 | 94.71 | 802.96 | 1.47 | 88.26 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 777.1 | 0 | 0 | 243.95 | 1079.3 | 230.55 | 248.83 | 410 | 409.1 | 57 | 342865 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.16 | 0.69 | 279.96 | 67.5 | 5.69 | 4.83 | 718 | 1.19 | 97.08 | 790.84 | 1.27 | 90.91 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 228.4 | 1083.1 | 210.93 | 228.46 | 353 | 352.7 | 48 | 342808 | 99.97 | 49.99 | 0.99 | 1 | 0.65 | 249.18 | 65.1 | 4.9 | 4.15 | 638 | 1.03 | 96.35 | 703.89 | 1.1 | 90.73 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 761.63 | 0 | 0 | 126.8 | 1102 | 115.25 | 127.01 | 305 | 304.7 | 44 | 342760 | 99.84 | 49.98 | -0.99 | 0.86 | 0.36 | 147.16 | 57.7 | 4.24 | 3.59 | 391 | 0.9 | 95.84 | 415.69 | 0.95 | 90.79 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 770.07 | 0 | 0 | 222.59 | 1100.2 | 206.36 | 227.04 | 261 | 260.2 | 46 | 342716 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.74 | 0.63 | 245.52 | 64.4 | 3.62 | 3.07 | 642 | 0.77 | 95.63 | 693.57 | 0.81 | 91.02 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 768.23 | 0 | 0 | 94.5 | 1104.5 | 85.41 | 94.33 | 215 | 214.2 | 38 | 342670 | 100.18 | 49.95 | -0.99 | 0.61 | 0.27 | 99.77 | 59 | 2.99 | 2.53 | 258 | 0.64 | 94.6 | 281.83 | 0.67 | 90.65 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 789.23 | 0 | 0 | 198.07 | 1115 | 178.07 | 198.55 | 177 | 176.1 | 36 | 342632 | 99.76 | 50.06 | -0.99 | 0.5 | 0.56 | 217.27 | 61.2 | 2.46 | 2.08 | 601 | 0.53 | 94.16 | 613.77 | 0.55 | 90.42 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 783.8 | 0 | 0 | 112.87 | 1131.6 | 101.74 | 115.13 | 141 | 140.5 | 35 | 342596 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.4 | 0.32 | 158.6 | 57.9 | 1.96 | 1.66 | 455 | 0.42 | 94.61 | 448.03 | 0.44 | 90.32 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 785.2 | 0 | 0 | 114.5 | 1127.2 | 103.61 | 116.79 | 106 | 105.8 | 29 | 342561 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.3 | 0.32 | 115.95 | 59.1 | 1.47 | 1.25 | 326 | 0.31 | 95.67 | 327.55 | 0.33 | 89.65 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 783.2 | 0 | 0 | 112.79 | 1127.8 | 100.4 | 113.23 | 77 | 77 | 23 | 342532 | 99.61 | 49.9 | 1 | 0.22 | 0.32 | 122.42 | 58.5 | 1.07 | 0.91 | 374 | 0.22 | 98.42 | 345.82 | 0.25 | 88.42 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 799.87 | 0 | 0 | 77.58 | 1145.9 | 69.06 | 79.13 | 54 | 53.9 | 18 | 342509 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 83.51 | 57.1 | 0.75 | 0.64 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 87.67 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 796.53 | 0 | 0 | 78.44 | 1151 | 69.51 | 80.01 | 36 | 36 | 15 | 342491 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.1 | 0.22 | 84.34 | 58.7 | 0.5 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 85.46 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 792.97 | 0 | 0 | 36.05 | 1116.4 | 33.23 | 37.1 | 21 | 20.7 | 9 | 342476 | 97.18 | 49.81 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.16 | 59.2 | 0.29 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.55 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 25.97 | 1117.5 | 23.94 | 26.75 | 12 | 11.3 | 6 | 342467 | 97.09 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.89 | 57.2 | 0.17 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 84.75 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 797.17 | 0 | 0 | 19.99 | 1118.5 | 18.73 | 20.95 | 6 | 5.1 | 4 | 342461 | 95.39 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.85 | 56.3 | 0.08 | 0.07 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 89.21 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 781.37 | 0 | 0 | 8.11 | 1073.4 | 7.84 | 8.41 | 2 | 2 | 1 | 342457 | 96.41 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.26 | 50.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 70.62 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 780.57 | 0 | 0 | 3.16 | 1058.2 | 3.05 | 3.22 | 1 | 0.7 | 0 | 342456 | 98.05 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.37 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 94.16 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 789 | 0 | 0 | 1.53 | 892.3 | 1.75 | 1.56 | 1 | 0.2 | 1 | 342456 | 98.08 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 39.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 792.9 | 0.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 342455 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -