## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 1.19 | 1015.6 | 1.47 | 1.5 | 1552 | 1551.4 | 1 | 352306 | 79.49 | 50.07 | 0.56 | 4.58 | 0 | 1.93 | 59.9 | 21.56 | 19.09 | 0 | 4.78 | 95.83 | 5.69 | 5.15 | 88.95 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 5.12 | 1024 | 5.1 | 5.22 | 1551 | 1550.6 | 3 | 352305 | 98.05 | 50.1 | -0.99 | 4.58 | 0.02 | 7.65 | 56.6 | 21.54 | 19.07 | 0 | 4.78 | 95.77 | 22.59 | 5.15 | 88.96 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 785.57 | 0 | 0 | 21.02 | 1084.1 | 19.78 | 21.44 | 1548 | 1547.9 | 6 | 352302 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.57 | 0.06 | 25.18 | 60 | 21.5 | 19.04 | 36 | 4.78 | 95.61 | 74.33 | 5.14 | 88.96 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 771.93 | 0 | 0 | 29.47 | 1084 | 27.37 | 29.67 | 1542 | 1541.5 | 8 | 352296 | 99.33 | 50.05 | 0.99 | 4.55 | 0.09 | 34.92 | 58.5 | 21.42 | 18.96 | 68 | 4.76 | 95.52 | 103.06 | 5.11 | 89.02 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 33.32 | 1082.8 | 31.09 | 33.67 | 1534 | 1533.7 | 10 | 352288 | 98.97 | 49.98 | 0.99 | 4.53 | 0.1 | 39.43 | 58.7 | 21.31 | 18.87 | 80 | 4.75 | 95.38 | 116.38 | 5.09 | 89.02 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 796.27 | 0 | 0 | 43.92 | 1098.2 | 40.79 | 44.8 | 1524 | 1523.4 | 10 | 352278 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.5 | 0.13 | 52.21 | 59.3 | 21.17 | 18.74 | 110 | 4.72 | 95.34 | 154.1 | 5.05 | 89.07 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 800.87 | 0 | 0 | 35.03 | 1080.9 | 33.04 | 35.71 | 1514 | 1513.9 | 12 | 352268 | 98.09 | 50 | 0.99 | 4.47 | 0.1 | 43.08 | 59.6 | 21.03 | 18.62 | 80 | 4.7 | 95.16 | 127.17 | 5.02 | 89.09 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 56.22 | 1082.7 | 52.96 | 57.34 | 1502 | 1501.2 | 27 | 352256 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.43 | 0.17 | 66.78 | 57.5 | 20.86 | 18.47 | 151 | 4.66 | 95.14 | 197.12 | 4.97 | 89.17 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 797.2 | 0 | 0 | 147.74 | 1118.4 | 132.03 | 147.66 | 1475 | 1474.8 | 28 | 352229 | 100.05 | 49.95 | 0.99 | 4.35 | 0.44 | 160.81 | 62.8 | 20.49 | 18.14 | 508 | 4.57 | 95.24 | 474.65 | 4.88 | 89.14 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 795.1 | 0 | 0 | 65.71 | 1089 | 61.55 | 67.02 | 1447 | 1446.1 | 19 | 352201 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.27 | 0.19 | 77.95 | 60 | 20.1 | 17.8 | 197 | 4.47 | 95.44 | 230.07 | 4.79 | 89.18 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 785.93 | 0 | 0 | 122.36 | 1089.8 | 111.72 | 121.76 | 1428 | 1427.8 | 36 | 352182 | 100.5 | 50.02 | -0.99 | 4.21 | 0.36 | 143.07 | 61.9 | 19.83 | 17.56 | 416 | 4.42 | 95.34 | 422.27 | 4.73 | 89.15 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 776.73 | 0 | 0 | 86.73 | 1077.9 | 80.09 | 86.33 | 1392 | 1391.7 | 37 | 352146 | 100.47 | 50.06 | -0.99 | 4.11 | 0.26 | 106.39 | 60.3 | 19.33 | 17.12 | 264 | 4.31 | 95.39 | 314.02 | 4.61 | 89.16 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 781.73 | 0 | 0 | 143.29 | 1089.5 | 130.89 | 142.61 | 1355 | 1354.9 | 42 | 352109 | 100.48 | 50.06 | -0.99 | 4 | 0.42 | 164.76 | 62.8 | 18.82 | 16.66 | 451 | 4.2 | 95.25 | 486.31 | 4.49 | 89.05 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 777.03 | 0 | 0 | 102.53 | 1101.1 | 92.59 | 101.95 | 1313 | 1312.6 | 21 | 352067 | 100.57 | 49.95 | -0.99 | 3.88 | 0.3 | 117.28 | 58.6 | 18.24 | 16.15 | 295 | 4.08 | 95.06 | 346.15 | 4.36 | 88.93 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 96.13 | 1091.4 | 87.8 | 95.83 | 1292 | 1291.8 | 24 | 352046 | 100.31 | 49.94 | -0.99 | 3.81 | 0.28 | 104.26 | 58 | 17.94 | 15.89 | 283 | 4.02 | 94.84 | 307.73 | 4.29 | 88.85 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 771.03 | 0 | 0 | 75.96 | 1098 | 70.56 | 77.48 | 1268 | 1267.8 | 24 | 352022 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.74 | 0.22 | 83.5 | 58 | 17.61 | 15.59 | 203 | 3.95 | 94.73 | 246.46 | 4.21 | 88.86 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 771.33 | 0 | 0 | 134.24 | 1082.3 | 123.08 | 133.2 | 1244 | 1243.9 | 28 | 351998 | 100.78 | 50.09 | 1 | 3.67 | 0.4 | 157.8 | 62.4 | 17.28 | 15.3 | 417 | 3.88 | 94.51 | 465.76 | 4.13 | 88.82 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 770.6 | 0 | 0 | 98.52 | 1077.4 | 93.27 | 100.49 | 1216 | 1215.2 | 24 | 351970 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.59 | 0.29 | 111.13 | 58.4 | 16.89 | 14.95 | 278 | 3.8 | 94.43 | 328 | 4.04 | 88.86 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 101.94 | 1090.8 | 92.81 | 101.23 | 1192 | 1191.6 | 29 | 351946 | 100.7 | 50.01 | -0.99 | 3.52 | 0.3 | 112.68 | 58.9 | 16.56 | 14.66 | 280 | 3.73 | 94.2 | 332.58 | 3.96 | 88.8 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 772.3 | 0 | 0 | 102.79 | 1065.9 | 95.41 | 101.69 | 1163 | 1163 | 41 | 351917 | 101.08 | 50.03 | 1 | 3.43 | 0.3 | 114.63 | 59.9 | 16.15 | 14.3 | 295 | 3.65 | 93.92 | 338.35 | 3.87 | 88.72 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 784.17 | 0 | 0 | 188.92 | 1033.9 | 182.01 | 188.18 | 1122 | 1121.2 | 65 | 351876 | 100.39 | 49.95 | 0.99 | 3.31 | 0.56 | 219.14 | 68.9 | 15.58 | 13.8 | 624 | 3.53 | 93.87 | 646.82 | 3.73 | 88.71 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 791.4 | 0 | 0 | 300.35 | 1033 | 296.57 | 306.36 | 1057 | 1056.5 | 58 | 351811 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.12 | 0.89 | 346.8 | 83.2 | 14.68 | 13 | 1010 | 3.32 | 94 | 1023.61 | 3.52 | 88.66 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 295.91 | 1052.1 | 286.88 | 301.83 | 999 | 998.4 | 59 | 351753 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.95 | 0.87 | 339.62 | 76.6 | 13.88 | 12.29 | 947 | 3.13 | 94.21 | 1002.41 | 3.32 | 88.76 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 791.93 | 0 | 0 | 235.24 | 1045.1 | 229.59 | 239.94 | 940 | 939.2 | 56 | 351694 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.77 | 0.69 | 312.78 | 72.5 | 13.06 | 11.56 | 888 | 2.95 | 94.18 | 923.2 | 3.13 | 88.59 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 785.83 | 0 | 0 | 274.37 | 1016.4 | 268.65 | 273.06 | 884 | 883.5 | 71 | 351638 | 100.48 | 49.99 | 0.99 | 2.61 | 0.81 | 318.27 | 80.5 | 12.28 | 10.87 | 928 | 2.76 | 94.67 | 939.41 | 2.93 | 88.9 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 295.39 | 1033.3 | 284.89 | 294.38 | 813 | 812.5 | 70 | 351567 | 100.34 | 50.01 | -0.99 | 2.4 | 0.87 | 339.37 | 82.9 | 11.29 | 10 | 1012 | 2.52 | 95.38 | 1001.7 | 2.69 | 89.07 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 780 | 0 | 0 | 185.42 | 1076.1 | 171.31 | 184.34 | 743 | 742.6 | 46 | 351497 | 100.59 | 49.94 | 0.99 | 2.19 | 0.55 | 177.06 | 65.7 | 10.32 | 9.14 | 514 | 2.28 | 96.06 | 522.61 | 2.46 | 89.18 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 784.9 | 0 | 0 | 135.94 | 1074.9 | 125.61 | 135.01 | 697 | 696.8 | 39 | 351451 | 100.69 | 50.02 | -0.99 | 2.06 | 0.4 | 151.78 | 62 | 9.68 | 8.57 | 416 | 2.14 | 96.04 | 447.99 | 2.31 | 88.94 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 781.27 | 0 | 0 | 169.18 | 1059.9 | 158.74 | 168.25 | 658 | 657.6 | 48 | 351412 | 100.55 | 50.02 | 0.99 | 1.94 | 0.5 | 207.34 | 66.4 | 9.14 | 8.09 | 567 | 2.03 | 95.81 | 611.98 | 2.19 | 88.76 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 781.47 | 0 | 0 | 131.33 | 1088.7 | 120.12 | 130.78 | 610 | 609.7 | 42 | 351364 | 100.42 | 50.01 | 1 | 1.8 | 0.39 | 167.28 | 60.7 | 8.47 | 7.5 | 446 | 1.88 | 95.92 | 493.75 | 2.03 | 88.87 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 240.11 | 1091 | 221 | 241.11 | 568 | 567.8 | 47 | 351322 | 99.59 | 50.07 | 0.99 | 1.68 | 0.71 | 202.26 | 69.9 | 7.89 | 6.99 | 553 | 1.76 | 95.42 | 597 | 1.9 | 88.42 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 773.87 | 0 | 0 | 130.48 | 1103.9 | 120.56 | 133.09 | 521 | 520.3 | 32 | 351275 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.54 | 0.39 | 143.01 | 60.3 | 7.24 | 6.41 | 376 | 1.61 | 95.4 | 422.11 | 1.74 | 88.53 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 785 | 0 | 0 | 146.03 | 1079.2 | 134.6 | 145.26 | 489 | 488.7 | 48 | 351243 | 100.53 | 49.96 | 0.99 | 1.44 | 0.43 | 155.68 | 62.5 | 6.79 | 6.01 | 414 | 1.52 | 94.77 | 459.52 | 1.64 | 88.12 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 240.71 | 1079.2 | 222.93 | 240.59 | 441 | 440.5 | 58 | 351195 | 100.05 | 49.92 | -0.99 | 1.3 | 0.71 | 272.04 | 70 | 6.13 | 5.42 | 725 | 1.37 | 95.08 | 802.96 | 1.47 | 88.61 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 230.79 | 1074.7 | 219.04 | 235.41 | 383 | 382.3 | 52 | 351137 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.13 | 0.68 | 267.94 | 69.5 | 5.32 | 4.71 | 718 | 1.19 | 94.76 | 790.84 | 1.27 | 88.73 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 212.51 | 1097.2 | 197.56 | 216.76 | 331 | 330.1 | 46 | 351085 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.98 | 0.63 | 238.48 | 68.9 | 4.6 | 4.07 | 638 | 1.03 | 94.39 | 703.89 | 1.1 | 88.9 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 763.8 | 0 | 0 | 141.5 | 1112.9 | 129.69 | 144.33 | 285 | 284.7 | 41 | 351039 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.84 | 0.42 | 140.84 | 61.7 | 3.96 | 3.51 | 391 | 0.9 | 93.57 | 415.69 | 0.95 | 88.64 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 772.8 | 0 | 0 | 209.17 | 1109 | 188.59 | 209.15 | 244 | 243.3 | 44 | 350998 | 100.01 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.62 | 234.98 | 69 | 3.39 | 3 | 642 | 0.77 | 93.41 | 693.57 | 0.81 | 88.91 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 769.37 | 0 | 0 | 101.17 | 1096.5 | 92.17 | 101.06 | 200 | 199.9 | 36 | 350954 | 100.1 | 49.96 | -0.99 | 0.59 | 0.3 | 95.48 | 59.3 | 2.78 | 2.46 | 258 | 0.64 | 91.95 | 281.83 | 0.67 | 88.11 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 792.6 | 0 | 0 | 188.58 | 1133.7 | 169.67 | 192.35 | 164 | 163.6 | 33 | 350918 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.48 | 0.56 | 207.94 | 65.2 | 2.28 | 2.02 | 601 | 0.53 | 91.16 | 613.77 | 0.55 | 87.53 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 784.5 | 0 | 0 | 111.08 | 1155.6 | 98.05 | 113.3 | 131 | 130.4 | 32 | 350885 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.39 | 0.33 | 151.79 | 59.3 | 1.82 | 1.61 | 455 | 0.42 | 91.84 | 448.03 | 0.44 | 87.68 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 786.77 | 0 | 0 | 95.36 | 1140 | 85.58 | 97.56 | 99 | 99 | 27 | 350853 | 97.75 | 49.96 | 0.99 | 0.29 | 0.28 | 110.97 | 60 | 1.38 | 1.22 | 326 | 0.31 | 93.36 | 327.55 | 0.33 | 87.49 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 105.61 | 1155.3 | 91.93 | 106.2 | 72 | 71.9 | 21 | 350826 | 99.44 | 49.91 | 0.99 | 0.21 | 0.31 | 117.16 | 59.7 | 1 | 0.89 | 374 | 0.22 | 96.16 | 345.82 | 0.25 | 86.39 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 800.63 | 0 | 0 | 71.6 | 1157.6 | 63.2 | 73.16 | 51 | 50.5 | 17 | 350805 | 97.87 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.21 | 79.92 | 57.5 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 796.07 | 0 | 0 | 74.34 | 1153 | 65.13 | 75.1 | 34 | 33.7 | 14 | 350788 | 98.99 | 49.89 | -0.99 | 0.1 | 0.22 | 80.72 | 58.7 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 793.5 | 0 | 0 | 33.83 | 1120.1 | 30.81 | 34.51 | 20 | 19.4 | 9 | 350774 | 98.04 | 49.8 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 56.7 | 0.28 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.14 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 786.8 | 0 | 0 | 24.43 | 1116.9 | 22.31 | 24.92 | 11 | 10.5 | 6 | 350765 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 58.5 | 0.15 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 81.17 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 796.73 | 0 | 0 | 18.96 | 1121.8 | 17.97 | 20.16 | 5 | 4.8 | 3 | 350759 | 94.07 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 56.9 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 7.51 | 1053.7 | 7.64 | 8.05 | 2 | 1.9 | 1 | 350756 | 93.27 | 49.91 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 51.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 2.99 | 1056.9 | 2.88 | 3.05 | 1 | 0.6 | 0 | 350755 | 98.06 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 46.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 787.47 | 0 | 0 | 1.02 | 981.3 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.1 | 1 | 350755 | 98.08 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0 | 1.74 | 39.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 817.9 | 0.91 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 350754 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -