## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 759.77 | 0 | 0 | 0.68 | 1061.1 | 1.21 | 1.28 | 1247 | 1247 | 1 | 336526 | 53.13 | 50.08 | -0.65 | 3.68 | 0 | 1.35 | 57.9 | 17.32 | 15.34 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 86.87 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 766.4 | 0 | 0 | 4.1 | 1018.2 | 4.17 | 4.25 | 1246 | 1246.4 | 2 | 336525 | 96.49 | 50.08 | 0.94 | 3.68 | 0.01 | 6.43 | 60 | 17.31 | 15.32 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 86.86 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 777.73 | 0 | 0 | 8.11 | 1063.7 | 8.09 | 8.61 | 1244 | 1244.8 | 2 | 336523 | 94.23 | 50.02 | 0.99 | 3.67 | 0.02 | 11.92 | 57.1 | 17.28 | 15.3 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 86.86 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 769.67 | 0 | 0 | 11.45 | 1100.5 | 10.92 | 12.01 | 1242 | 1242 | 4 | 336521 | 95.31 | 50.02 | 0.99 | 3.67 | 0.03 | 15.58 | 57.7 | 17.25 | 15.27 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 86.93 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 766.97 | 0 | 0 | 18.79 | 1100.1 | 17.35 | 19.09 | 1238 | 1238.6 | 5 | 336517 | 98.44 | 49.94 | -0.99 | 3.65 | 0.06 | 24.02 | 57.9 | 17.19 | 15.23 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 86.94 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 791.13 | 0 | 0 | 23.58 | 1101.5 | 21.84 | 24.05 | 1233 | 1233 | 7 | 336512 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.64 | 0.07 | 29.34 | 59.3 | 17.13 | 15.16 | 32 | 3.65 | 99.82 | 86.6 | 4.18 | 87.02 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 788.87 | 0 | 0 | 24.86 | 1123.4 | 22.57 | 25.36 | 1226 | 1226.5 | 5 | 336505 | 98.04 | 49.85 | 1 | 3.62 | 0.07 | 30.96 | 59.2 | 17.03 | 15.08 | 33 | 3.64 | 99.5 | 91.37 | 4.16 | 87.03 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 785.7 | 0 | 0 | 17.34 | 1082.8 | 16.33 | 17.69 | 1221 | 1221.6 | 5 | 336500 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.6 | 0.05 | 22.19 | 57.2 | 16.96 | 15.02 | 13 | 3.63 | 99.23 | 65.49 | 4.14 | 87.05 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 20.5 | 1106.7 | 18.89 | 20.91 | 1216 | 1216.9 | 5 | 336495 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.59 | 0.06 | 25.44 | 56.6 | 16.89 | 14.95 | 23 | 3.63 | 98.96 | 75.1 | 4.12 | 87.07 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 794.77 | 0 | 0 | 25.12 | 1109.7 | 23.09 | 25.62 | 1211 | 1211.3 | 7 | 336490 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.57 | 0.07 | 31.13 | 58.2 | 16.82 | 14.89 | 43 | 3.62 | 98.74 | 91.88 | 4.1 | 87.14 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 28.02 | 1112.8 | 26.04 | 28.97 | 1204 | 1204.5 | 11 | 336483 | 96.71 | 50 | -0.99 | 3.55 | 0.08 | 34.15 | 58 | 16.72 | 14.81 | 44 | 3.61 | 98.47 | 100.8 | 4.08 | 87.14 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 774.57 | 0 | 0 | 36.05 | 1107.9 | 33.19 | 36.77 | 1193 | 1193.4 | 9 | 336472 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.52 | 0.11 | 42.55 | 58.8 | 16.57 | 14.67 | 70 | 3.59 | 98.19 | 125.58 | 4.04 | 87.16 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 79.04 | 1099.9 | 73.3 | 80.62 | 1184 | 1184.1 | 36 | 336463 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.49 | 0.23 | 98.89 | 60 | 16.44 | 14.56 | 233 | 3.57 | 97.95 | 291.89 | 4.01 | 87.21 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 789.23 | 0 | 0 | 119.03 | 1105.5 | 109.82 | 121.41 | 1148 | 1148.9 | 22 | 336427 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.39 | 0.35 | 136.73 | 59.2 | 15.94 | 14.12 | 313 | 3.47 | 97.59 | 403.56 | 3.89 | 87.13 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 73.48 | 1114.6 | 66.27 | 73.86 | 1126 | 1126.6 | 21 | 336405 | 99.49 | 50.02 | -0.99 | 3.32 | 0.22 | 87.79 | 59.4 | 15.64 | 13.85 | 172 | 3.42 | 97.29 | 259.11 | 3.81 | 87.19 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 113.39 | 1128.3 | 100.86 | 113.8 | 1105 | 1105.3 | 27 | 336384 | 99.64 | 50.04 | 0.99 | 3.26 | 0.33 | 130.27 | 58.3 | 15.35 | 13.59 | 300 | 3.36 | 96.95 | 384.5 | 3.74 | 87.25 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 113.64 | 1135.4 | 100.15 | 113.71 | 1078 | 1078.1 | 25 | 336357 | 99.94 | 50.01 | 0.99 | 3.18 | 0.34 | 125.32 | 57 | 14.97 | 13.26 | 292 | 3.29 | 96.65 | 369.89 | 3.64 | 87.29 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 789.97 | 0 | 0 | 59.21 | 1121.7 | 53.84 | 60.39 | 1053 | 1053 | 12 | 336332 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.11 | 0.17 | 71.14 | 59.5 | 14.63 | 12.95 | 140 | 3.23 | 96.16 | 209.98 | 3.56 | 87.28 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 771.83 | 0 | 0 | 34.6 | 1103.6 | 31.28 | 34.52 | 1041 | 1041.8 | 7 | 336320 | 100.23 | 50.03 | 0.99 | 3.07 | 0.1 | 42.26 | 57.9 | 14.46 | 12.8 | 58 | 3.21 | 95.75 | 124.72 | 3.52 | 87.27 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 792.97 | 0 | 0 | 35.88 | 1086.9 | 32.76 | 35.61 | 1034 | 1034.1 | 12 | 336313 | 100.77 | 50.04 | 0.99 | 3.05 | 0.11 | 41.06 | 57.6 | 14.36 | 12.72 | 58 | 3.2 | 95.49 | 121.18 | 3.49 | 87.35 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 762.73 | 0 | 0 | 71.43 | 1064.8 | 66.62 | 70.94 | 1022 | 1022.1 | 34 | 336301 | 100.69 | 50 | -0.99 | 3.02 | 0.21 | 80.38 | 57.5 | 14.19 | 12.57 | 180 | 3.17 | 95.13 | 237.26 | 3.45 | 87.36 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 777.87 | 0 | 0 | 275.31 | 1040.2 | 265.42 | 276.09 | 988 | 988.4 | 42 | 336267 | 99.72 | 50.02 | -0.99 | 2.92 | 0.81 | 343.12 | 74.2 | 13.72 | 12.15 | 980 | 3.09 | 94.41 | 1012.75 | 3.36 | 86.79 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 771.77 | 0 | 0 | 109.97 | 1009.4 | 107.89 | 108.91 | 946 | 946.2 | 67 | 336225 | 100.98 | 49.97 | -0.99 | 2.79 | 0.32 | 121.42 | 61.9 | 13.14 | 11.63 | 334 | 2.95 | 94.65 | 358.39 | 3.21 | 86.98 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 798.17 | 0 | 0 | 272.41 | 1030.3 | 269.69 | 277.86 | 879 | 879.2 | 47 | 336158 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.59 | 0.8 | 368.16 | 70 | 12.21 | 10.81 | 1051 | 2.73 | 94.86 | 1086.66 | 2.99 | 86.8 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 238.57 | 1049.4 | 227.3 | 238.53 | 832 | 832.1 | 45 | 336111 | 100.02 | 49.88 | -0.99 | 2.46 | 0.7 | 139.32 | 69.1 | 11.56 | 10.23 | 365 | 2.6 | 94.63 | 411.22 | 2.84 | 86.53 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 786.4 | 0 | 0 | 298.13 | 1012 | 295.09 | 298.63 | 787 | 787.5 | 57 | 336066 | 99.83 | 49.89 | -0.99 | 2.32 | 0.88 | 353.55 | 79.6 | 10.93 | 9.68 | 1029 | 2.44 | 95.24 | 1043.54 | 2.67 | 86.84 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 773.57 | 0 | 0 | 95.01 | 1035.7 | 91.11 | 94.36 | 730 | 730.4 | 58 | 336009 | 100.69 | 49.85 | -0.99 | 2.15 | 0.28 | 112.14 | 58.6 | 10.14 | 8.98 | 297 | 2.25 | 95.64 | 330.99 | 2.48 | 86.88 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 790.1 | 0 | 0 | 282.83 | 1002.7 | 287.71 | 288.49 | 672 | 672.9 | 66 | 335951 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.98 | 0.83 | 332.78 | 74.9 | 9.33 | 8.26 | 984 | 2.06 | 96.29 | 982.24 | 2.28 | 86.88 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 773.3 | 0 | 0 | 186.02 | 1060.4 | 176.71 | 187.39 | 606 | 606.2 | 56 | 335885 | 99.27 | 49.99 | -0.99 | 1.79 | 0.55 | 223.44 | 61.5 | 8.42 | 7.45 | 632 | 1.83 | 97.96 | 659.5 | 2.05 | 87.42 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 784.8 | 0 | 0 | 266 | 1037.4 | 261.54 | 271.32 | 550 | 550.9 | 60 | 335829 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.62 | 0.79 | 317.95 | 68.3 | 7.64 | 6.76 | 895 | 1.65 | 98.63 | 938.47 | 1.86 | 87.33 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 782.93 | 0 | 0 | 221.56 | 1103.2 | 201.83 | 222.66 | 490 | 490.7 | 34 | 335769 | 99.51 | 49.95 | -0.99 | 1.45 | 0.65 | 223.89 | 62.1 | 6.81 | 6.03 | 606 | 1.45 | 99.74 | 660.83 | 1.65 | 87.44 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 118.34 | 1080.6 | 111.7 | 120.71 | 456 | 456.2 | 42 | 335735 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.35 | 0.35 | 128.99 | 58.5 | 6.33 | 5.61 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 87.45 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 157.05 | 1077.8 | 148.63 | 160.19 | 414 | 414.4 | 44 | 335693 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.22 | 0.46 | 179.23 | 60 | 5.75 | 5.09 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 87.22 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 770.97 | 0 | 0 | 193.88 | 1089 | 181.59 | 197.76 | 370 | 370.4 | 42 | 335649 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.09 | 0.57 | 194.73 | 61.1 | 5.14 | 4.55 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 86.95 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 780.97 | 0 | 0 | 162.86 | 1090.1 | 152.39 | 166.12 | 328 | 328.3 | 46 | 335607 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.97 | 0.48 | 186.27 | 58.3 | 4.56 | 4.03 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 86.59 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 792.87 | 0 | 0 | 233.02 | 1067.6 | 218.98 | 233.78 | 282 | 282.1 | 47 | 335561 | 99.68 | 50.07 | 0.99 | 0.83 | 0.69 | 263.34 | 64.8 | 3.92 | 3.47 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 86.34 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 153.21 | 1087.7 | 140.76 | 153.11 | 235 | 235.3 | 49 | 335514 | 100.07 | 50.03 | -0.99 | 0.69 | 0.45 | 211.07 | 60.1 | 3.26 | 2.89 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 86.49 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 189.35 | 1093.1 | 174.22 | 190.43 | 186 | 186.9 | 43 | 335465 | 99.43 | 49.99 | -0.99 | 0.55 | 0.56 | 214.21 | 60.4 | 2.58 | 2.29 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 86.05 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 789.5 | 0 | 0 | 125.86 | 1111.1 | 114.22 | 126.91 | 143 | 143.5 | 44 | 335422 | 99.17 | 50.02 | 0.99 | 0.42 | 0.37 | 113.29 | 59.3 | 1.99 | 1.76 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 85.79 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 788.3 | 0 | 0 | 128.85 | 1115.4 | 116.55 | 129.99 | 99 | 99.5 | 26 | 335378 | 99.12 | 50.12 | 0.99 | 0.29 | 0.38 | 138.84 | 58.1 | 1.38 | 1.22 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 82.08 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 799.43 | 0 | 0 | 92.37 | 1120.1 | 82.75 | 92.69 | 73 | 73.1 | 15 | 335352 | 99.66 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.27 | 108.79 | 59.9 | 1.01 | 0.9 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 82.55 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 788.6 | 0 | 0 | 45.37 | 1117.8 | 41.4 | 46.28 | 58 | 58.7 | 14 | 335337 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 51.12 | 58.9 | 0.81 | 0.71 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 81.13 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 60.66 | 1135.6 | 54.54 | 61.94 | 44 | 44.1 | 16 | 335323 | 97.94 | 50 | 1 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 60.1 | 0.61 | 0.54 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 80.66 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 62.12 | 1130.5 | 56.05 | 63.36 | 28 | 28.4 | 12 | 335307 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 71.93 | 58.4 | 0.39 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 76.52 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 778.43 | 0 | 0 | 45.45 | 1128.5 | 41.02 | 46.29 | 16 | 16.3 | 8 | 335295 | 98.19 | 50.08 | -0.99 | 0.05 | 0.13 | 55.28 | 58.6 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 772.7 | 0 | 0 | 17.77 | 1091.7 | 17.4 | 19 | 8 | 8.5 | 3 | 335287 | 93.53 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 57.7 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 765.63 | 0 | 0 | 8.54 | 1059 | 8.22 | 8.71 | 5 | 5.3 | 2 | 335284 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 10.98 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 6.49 | 1046.7 | 5.83 | 6.11 | 3 | 3.1 | 2 | 335282 | 106.27 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 53 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 785.07 | 0 | 0 | 5.04 | 1054.9 | 4.87 | 5.14 | 1 | 1.8 | 1 | 335280 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.88 | 49.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 32.8 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 789.27 | 0 | 0 | 3.24 | 1040.2 | 3.58 | 3.73 | 0 | 0.6 | 0 | 335279 | 86.96 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | - | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 1.11 | 861.3 | 1.31 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 335279 | 98.06 | 49.82 | -0.99 | 0 | 0 | 1.58 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 767.23 | 0 | 0 | 0 | 881.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335279 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -