## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 760.97 | 0 | 0 | 0.51 | 1033.3 | 0.25 | 1 | 1243 | 1243.2 | 1 | 357550 | 51.2 | 50.08 | -0.1 | 3.67 | 0 | 1.35 | 58.1 | 17.26 | 15.29 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 86.59 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 766.33 | 0 | 0 | 3.41 | 950.8 | 3.74 | 3.56 | 1242 | 1242.6 | 1 | 357549 | 95.79 | 50.09 | -0.95 | 3.67 | 0.01 | 6.43 | 59.1 | 17.25 | 15.27 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 86.58 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 8.8 | 1057.1 | 8.25 | 8.72 | 1241 | 1241.3 | 2 | 357548 | 100.92 | 50.02 | 0.99 | 3.66 | 0.03 | 11.92 | 60 | 17.24 | 15.26 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 86.66 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 773.7 | 0 | 0 | 12.13 | 1068.1 | 10.98 | 11.73 | 1239 | 1238.7 | 4 | 357546 | 103.44 | 50.03 | 0.99 | 3.66 | 0.04 | 15.58 | 60 | 17.21 | 15.24 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 86.72 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 768.13 | 0 | 0 | 19.05 | 1095.9 | 17.5 | 19.18 | 1235 | 1235 | 6 | 357542 | 99.33 | 49.94 | -0.99 | 3.65 | 0.06 | 24.02 | 59.7 | 17.15 | 15.19 | 20 | 3.65 | 99.76 | 70.89 | 4.2 | 86.73 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 792.13 | 0 | 0 | 23.07 | 1109.1 | 21.22 | 23.53 | 1229 | 1229.4 | 6 | 357536 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.63 | 0.07 | 29.34 | 56.9 | 17.07 | 15.11 | 32 | 3.65 | 99.49 | 86.6 | 4.18 | 86.74 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 790.5 | 0 | 0 | 24.78 | 1110.6 | 23.01 | 25.56 | 1223 | 1222.8 | 5 | 357530 | 96.95 | 49.85 | -0.99 | 3.61 | 0.07 | 30.96 | 56.9 | 16.99 | 15.04 | 33 | 3.64 | 99.25 | 91.37 | 4.16 | 86.82 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 17.43 | 1097.5 | 16.35 | 17.95 | 1218 | 1217.9 | 5 | 357525 | 97.11 | 50.03 | 0.99 | 3.6 | 0.05 | 22.19 | 59 | 16.92 | 14.98 | 13 | 3.63 | 98.98 | 65.49 | 4.14 | 86.84 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 783.83 | 0 | 0 | 20.5 | 1100.8 | 19.01 | 20.92 | 1213 | 1213.1 | 6 | 357520 | 97.98 | 49.91 | -0.99 | 3.58 | 0.06 | 25.44 | 57.8 | 16.85 | 14.92 | 23 | 3.63 | 98.71 | 75.1 | 4.12 | 86.86 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 796.33 | 0 | 0 | 25.89 | 1116.7 | 23.65 | 26.41 | 1207 | 1207.4 | 7 | 357514 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.56 | 0.08 | 31.13 | 59.3 | 16.76 | 14.84 | 43 | 3.62 | 98.41 | 91.88 | 4.1 | 86.85 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 778.77 | 0 | 0 | 28.45 | 1102.8 | 26.31 | 29.02 | 1200 | 1200.5 | 11 | 357507 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.54 | 0.08 | 34.15 | 58.6 | 16.67 | 14.76 | 44 | 3.61 | 98.14 | 100.8 | 4.08 | 86.85 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 775.7 | 0 | 0 | 36.05 | 1102.5 | 33.35 | 36.77 | 1189 | 1189.4 | 9 | 357496 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.51 | 0.11 | 42.55 | 58.8 | 16.51 | 14.62 | 70 | 3.59 | 97.87 | 125.58 | 4.04 | 86.87 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 780.27 | 0 | 0 | 75.1 | 1091.6 | 68.53 | 74.81 | 1180 | 1180.2 | 32 | 357487 | 100.39 | 50.03 | 0.99 | 3.48 | 0.22 | 98.89 | 59.5 | 16.39 | 14.51 | 233 | 3.57 | 97.61 | 291.89 | 4.01 | 86.92 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 790.37 | 0 | 0 | 118.6 | 1122.2 | 106.05 | 119.01 | 1148 | 1148.1 | 22 | 357455 | 99.65 | 50.04 | 0.99 | 3.39 | 0.35 | 136.73 | 60 | 15.94 | 14.12 | 313 | 3.47 | 97.59 | 403.56 | 3.89 | 87.13 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 791.53 | 0 | 0 | 61.95 | 1110.4 | 56.26 | 62.48 | 1126 | 1125.9 | 19 | 357433 | 99.16 | 50.02 | 0.99 | 3.32 | 0.18 | 87.79 | 59 | 15.64 | 13.85 | 172 | 3.42 | 97.29 | 259.11 | 3.81 | 87.19 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 778.17 | 0 | 0 | 106.12 | 1122.7 | 96.41 | 108.24 | 1107 | 1106.8 | 27 | 357414 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.27 | 0.31 | 130.27 | 59 | 15.38 | 13.61 | 300 | 3.36 | 97.13 | 384.5 | 3.74 | 87.41 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 110.48 | 1136.7 | 96.63 | 109.84 | 1080 | 1080.5 | 24 | 357387 | 100.58 | 50.01 | 0.99 | 3.19 | 0.33 | 125.32 | 57.3 | 15 | 13.28 | 292 | 3.29 | 96.83 | 369.89 | 3.64 | 87.45 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 790.93 | 0 | 0 | 61.26 | 1128 | 53.75 | 60.63 | 1056 | 1056.3 | 11 | 357363 | 101.03 | 50.05 | -0.99 | 3.12 | 0.18 | 71.14 | 60.1 | 14.67 | 12.99 | 140 | 3.23 | 96.44 | 209.98 | 3.56 | 87.53 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 773.53 | 0 | 0 | 35.88 | 1101.9 | 32.33 | 35.62 | 1045 | 1044.7 | 8 | 357352 | 100.72 | 50.03 | -0.99 | 3.08 | 0.11 | 42.26 | 57.3 | 14.51 | 12.85 | 58 | 3.21 | 96.12 | 124.72 | 3.52 | 87.6 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 794.37 | 0 | 0 | 35.11 | 1079 | 32.59 | 35.16 | 1037 | 1036.9 | 13 | 357344 | 99.85 | 50.04 | -0.99 | 3.06 | 0.1 | 41.06 | 59.6 | 14.4 | 12.75 | 58 | 3.2 | 95.77 | 121.18 | 3.49 | 87.6 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 764.93 | 0 | 0 | 73.22 | 1070.9 | 67.66 | 72.46 | 1024 | 1024.6 | 29 | 357331 | 101.05 | 50 | -0.99 | 3.02 | 0.22 | 80.38 | 58.6 | 14.22 | 12.59 | 180 | 3.17 | 95.31 | 237.26 | 3.45 | 87.53 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 779.53 | 0 | 0 | 281.64 | 1026.5 | 279.86 | 287.27 | 995 | 994.9 | 45 | 357302 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.94 | 0.83 | 343.12 | 75.7 | 13.82 | 12.24 | 980 | 3.09 | 95.07 | 1012.75 | 3.36 | 87.41 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 774.03 | 0 | 0 | 109.03 | 1035.3 | 104.23 | 107.91 | 950 | 950.1 | 65 | 357257 | 101.04 | 49.97 | 0.99 | 2.8 | 0.32 | 121.42 | 58.6 | 13.19 | 11.68 | 334 | 2.95 | 95.05 | 358.39 | 3.21 | 87.35 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 800.2 | 0 | 0 | 292.15 | 1057.1 | 275.2 | 290.91 | 885 | 885 | 39 | 357192 | 100.43 | 50.06 | 0.99 | 2.61 | 0.86 | 368.16 | 71.9 | 12.29 | 10.88 | 1051 | 2.73 | 95.51 | 1086.66 | 2.99 | 87.39 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 779.13 | 0 | 0 | 115.86 | 1067.7 | 107.55 | 114.83 | 846 | 845.9 | 46 | 357153 | 100.89 | 49.88 | 0.99 | 2.5 | 0.34 | 139.32 | 57.8 | 11.75 | 10.4 | 365 | 2.6 | 96.23 | 411.22 | 2.84 | 87.99 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 303.08 | 1024.2 | 295.88 | 303.04 | 800 | 800.3 | 60 | 357107 | 100.01 | 49.89 | -0.99 | 2.36 | 0.89 | 353.55 | 81.7 | 11.11 | 9.84 | 1029 | 2.44 | 96.81 | 1043.54 | 2.67 | 88.27 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 121.5 | 1062.8 | 113.29 | 120.4 | 740 | 740.5 | 61 | 357047 | 100.91 | 49.84 | -0.99 | 2.18 | 0.36 | 112.14 | 58 | 10.28 | 9.1 | 297 | 2.25 | 96.95 | 330.99 | 2.48 | 88.07 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 792.03 | 0 | 0 | 288.04 | 1019 | 282.33 | 287.7 | 679 | 679.6 | 68 | 356986 | 100.12 | 49.99 | -0.99 | 2 | 0.85 | 332.78 | 77.6 | 9.43 | 8.35 | 984 | 2.06 | 97.29 | 982.24 | 2.28 | 87.79 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 193.37 | 1068.9 | 184.52 | 197.24 | 611 | 610.8 | 56 | 356918 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.8 | 0.57 | 223.44 | 62.9 | 8.49 | 7.51 | 632 | 1.83 | 98.76 | 659.5 | 2.05 | 88.14 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 786.33 | 0 | 0 | 267.79 | 1066.2 | 251.94 | 268.62 | 555 | 554.9 | 61 | 356862 | 99.69 | 49.96 | 0.99 | 1.64 | 0.79 | 317.95 | 68.7 | 7.71 | 6.83 | 895 | 1.65 | 99.52 | 938.47 | 1.86 | 88.12 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 164.66 | 1102.6 | 149.16 | 164.46 | 494 | 494.4 | 36 | 356801 | 100.12 | 49.95 | 0.99 | 1.46 | 0.49 | 223.89 | 59.4 | 6.86 | 6.08 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 88.16 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 118.77 | 1087.3 | 108.62 | 118.1 | 458 | 458.6 | 41 | 356765 | 100.56 | 50.04 | 0.99 | 1.35 | 0.35 | 128.99 | 58 | 6.36 | 5.63 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 87.84 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 167.39 | 1098.3 | 155.46 | 170.74 | 417 | 416.7 | 44 | 356724 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.23 | 0.49 | 179.23 | 60 | 5.79 | 5.13 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 87.85 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 176.53 | 1088.5 | 165.42 | 180.06 | 373 | 373.1 | 42 | 356680 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.1 | 0.52 | 194.73 | 60.9 | 5.18 | 4.59 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 87.65 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 165.25 | 1093.2 | 150.75 | 164.8 | 331 | 331.3 | 46 | 356638 | 100.27 | 50.02 | -0.99 | 0.98 | 0.49 | 186.27 | 59.1 | 4.6 | 4.07 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 87.39 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 793.3 | 0 | 0 | 216.18 | 1089 | 202.48 | 220.5 | 285 | 284.7 | 47 | 356592 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.84 | 0.64 | 263.34 | 63.6 | 3.96 | 3.51 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 87.26 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 112.28 | 1097.2 | 104.38 | 114.53 | 238 | 238.5 | 49 | 356545 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.7 | 0.33 | 211.07 | 57.5 | 3.31 | 2.93 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 87.59 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 784.5 | 0 | 0 | 191.74 | 1103.9 | 173.4 | 191.42 | 189 | 189.6 | 44 | 356496 | 100.17 | 49.99 | -0.99 | 0.56 | 0.57 | 214.21 | 61.3 | 2.63 | 2.32 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 87.44 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 790.97 | 0 | 0 | 132.95 | 1106 | 122.61 | 135.61 | 145 | 145 | 44 | 356452 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.43 | 0.39 | 113.29 | 58.2 | 2.01 | 1.78 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 86.99 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 154.66 | 1127.8 | 137.67 | 155.26 | 101 | 101 | 27 | 356408 | 99.61 | 50.12 | 0.99 | 0.3 | 0.46 | 138.84 | 60.5 | 1.4 | 1.24 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 83.74 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 800.1 | 0 | 0 | 94.84 | 1128.9 | 85.69 | 96.74 | 74 | 74.2 | 15 | 356381 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.22 | 0.28 | 108.79 | 58.1 | 1.03 | 0.91 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 83.69 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 790 | 0 | 0 | 45.11 | 1109.5 | 41.47 | 46.01 | 59 | 59.6 | 14 | 356366 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.13 | 51.12 | 56.9 | 0.82 | 0.73 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 82.53 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 790 | 0 | 0 | 62.37 | 1126.8 | 55.19 | 62.19 | 45 | 44.8 | 16 | 356352 | 100.29 | 50 | 1 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 57.4 | 0.63 | 0.55 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 82.5 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 781.87 | 0 | 0 | 63.23 | 1133.9 | 56.02 | 63.52 | 29 | 28.9 | 13 | 356336 | 99.54 | 50.11 | 0.99 | 0.09 | 0.19 | 71.93 | 59.9 | 0.4 | 0.36 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 79.26 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 46.91 | 1133.2 | 42.03 | 47.63 | 16 | 16.6 | 8 | 356323 | 98.48 | 50.07 | 1 | 0.05 | 0.14 | 55.28 | 60 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 773.6 | 0 | 0 | 18.28 | 1094.3 | 17.04 | 18.64 | 8 | 8.6 | 3 | 356315 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 58.7 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 767.2 | 0 | 0 | 7.94 | 1058.8 | 8.15 | 8.63 | 5 | 5.3 | 2 | 356312 | 91.97 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 56.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 782.43 | 0 | 0 | 5.72 | 1027.4 | 5.68 | 5.83 | 3 | 3.1 | 1 | 356310 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 56 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 786.37 | 0 | 0 | 5.55 | 1048.6 | 5.4 | 5.66 | 2 | 1.8 | 1 | 356309 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 52 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 790.63 | 0 | 0 | 3.07 | 1037.8 | 3.02 | 3.13 | 1 | 0.7 | 1 | 356308 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 46.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 73.79 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 1.02 | 970.5 | 1.07 | 1.04 | 0 | 0.1 | 0 | 356307 | 98.08 | 49.82 | -0.99 | 0 | 0 | 1.58 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 768.6 | 0 | 0 | 0 | 878.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356307 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -