## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 0.93 | 1030.7 | 0.92 | 0.95 | 1471 | 1470.3 | 1 | 429915 | 98.1 | 49.98 | 0.74 | 4.34 | 0 | 1.52 | 58.9 | 20.43 | 18.09 | 0 | 4.49 | 96.61 | 4.49 | 4.99 | 87.04 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 6.32 | 1034 | 6.23 | 6.45 | 1470 | 1469.5 | 2 | 429914 | 98.05 | 50.05 | -0.95 | 4.34 | 0.02 | 8.96 | 57.3 | 20.42 | 18.08 | 0 | 4.49 | 96.55 | 26.46 | 4.98 | 87.06 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 783.93 | 0 | 0 | 7.34 | 1065.4 | 7.16 | 7.63 | 1468 | 1467.6 | 3 | 429912 | 96.19 | 50.08 | 1 | 4.33 | 0.02 | 10.15 | 59.4 | 20.39 | 18.05 | 0 | 4.49 | 96.42 | 29.96 | 4.98 | 87.06 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 788.87 | 0 | 0 | 12.98 | 1077.3 | 12.53 | 13.5 | 1465 | 1465.2 | 2 | 429909 | 96.16 | 50.12 | 0.99 | 4.32 | 0.04 | 16.46 | 57.6 | 20.35 | 18.02 | 0 | 4.49 | 96.22 | 48.58 | 4.97 | 87.06 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 775.77 | 0 | 0 | 7.77 | 1042.1 | 7.61 | 7.92 | 1463 | 1462.3 | 3 | 429907 | 98.04 | 50 | -0.97 | 4.32 | 0.02 | 10.11 | 58.2 | 20.32 | 17.99 | 0 | 4.49 | 96.09 | 29.84 | 4.96 | 87.13 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 769 | 0 | 0 | 9.57 | 1043.4 | 9.36 | 9.76 | 1460 | 1460.1 | 2 | 429904 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.31 | 0.03 | 13.1 | 59.9 | 20.28 | 17.96 | 0 | 4.49 | 95.89 | 38.68 | 4.95 | 87.09 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 11.87 | 1061.4 | 11.66 | 12.37 | 1458 | 1457.4 | 9 | 429902 | 95.93 | 50 | -0.99 | 4.3 | 0.04 | 15.3 | 58.3 | 20.25 | 17.93 | 7 | 4.49 | 95.76 | 45.15 | 4.94 | 87.18 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 38.11 | 1102.1 | 35.27 | 38.87 | 1449 | 1449.2 | 8 | 429893 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.28 | 0.11 | 44.98 | 57.1 | 20.13 | 17.82 | 82 | 4.47 | 95.59 | 132.78 | 4.91 | 87.14 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 781.3 | 0 | 0 | 39.9 | 1085.6 | 37.49 | 40.7 | 1441 | 1440.4 | 9 | 429885 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.25 | 0.12 | 45.67 | 57.1 | 20.01 | 17.72 | 89 | 4.45 | 95.47 | 134.81 | 4.88 | 87.19 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 63.14 | 1090.4 | 59.06 | 64.4 | 1432 | 1431.6 | 18 | 429876 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.23 | 0.19 | 70.97 | 57.7 | 19.89 | 17.61 | 167 | 4.44 | 95.26 | 209.48 | 4.85 | 87.18 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 783.5 | 0 | 0 | 101.42 | 1087 | 92.96 | 101.05 | 1414 | 1414 | 36 | 429858 | 100.36 | 50.01 | -0.99 | 4.17 | 0.3 | 108.08 | 57.6 | 19.64 | 17.39 | 321 | 4.39 | 95.13 | 319.02 | 4.79 | 87.11 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 770.33 | 0 | 0 | 102.96 | 1075.4 | 95.69 | 102.9 | 1378 | 1377.5 | 44 | 429822 | 100.06 | 49.99 | 0.99 | 4.07 | 0.3 | 122.24 | 57.8 | 19.14 | 16.95 | 341 | 4.27 | 95.28 | 360.81 | 4.67 | 87.08 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 777.9 | 0 | 0 | 156.71 | 1098.5 | 145.51 | 159.84 | 1334 | 1333.9 | 41 | 429778 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.94 | 0.46 | 177.62 | 58.9 | 18.53 | 16.41 | 495 | 4.13 | 95.41 | 524.27 | 4.52 | 87.03 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 160.98 | 1087.7 | 150.96 | 164.2 | 1293 | 1292.8 | 37 | 429737 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.82 | 0.48 | 176.09 | 58.3 | 17.96 | 15.9 | 494 | 4 | 95.51 | 519.75 | 4.39 | 86.99 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 776.53 | 0 | 0 | 125.35 | 1067.1 | 117.34 | 125.22 | 1256 | 1255.9 | 46 | 429700 | 100.11 | 49.97 | -0.99 | 3.71 | 0.37 | 146.23 | 60.2 | 17.44 | 15.45 | 399 | 3.88 | 95.55 | 431.6 | 4.26 | 86.98 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 777.33 | 0 | 0 | 196.96 | 1074.3 | 187 | 200.9 | 1210 | 1209.6 | 45 | 429654 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.57 | 0.58 | 224.99 | 62.4 | 16.81 | 14.88 | 618 | 3.74 | 95.59 | 664.07 | 4.11 | 86.96 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 771.67 | 0 | 0 | 97.58 | 1078.9 | 92.25 | 99.53 | 1165 | 1164.3 | 35 | 429609 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.44 | 0.29 | 112.49 | 59.3 | 16.18 | 14.33 | 294 | 3.6 | 95.41 | 332.03 | 3.96 | 86.75 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 184.48 | 1075.9 | 170.89 | 183.86 | 1130 | 1129.5 | 46 | 429574 | 100.34 | 49.99 | -0.99 | 3.34 | 0.54 | 194.94 | 63.4 | 15.69 | 13.9 | 526 | 3.49 | 95.51 | 575.38 | 3.84 | 86.92 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 768.3 | 0 | 0 | 96.13 | 1084.7 | 87.88 | 95.32 | 1084 | 1084 | 27 | 429528 | 100.85 | 50 | -0.99 | 3.2 | 0.28 | 115.37 | 58.2 | 15.06 | 13.33 | 277 | 3.34 | 95.68 | 340.52 | 3.67 | 87.11 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 766.63 | 0 | 0 | 91.25 | 1070.4 | 83.81 | 89.71 | 1057 | 1056.8 | 31 | 429501 | 101.72 | 50.04 | -0.99 | 3.12 | 0.27 | 97.29 | 57.9 | 14.68 | 13 | 244 | 3.27 | 95.35 | 287.16 | 3.59 | 86.98 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 767.87 | 0 | 0 | 129.02 | 1056 | 120.63 | 127.38 | 1026 | 1026.2 | 33 | 429470 | 101.29 | 50 | 0.99 | 3.03 | 0.38 | 153.86 | 58.7 | 14.25 | 12.62 | 401 | 3.17 | 95.44 | 454.13 | 3.48 | 87.12 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 762.9 | 0 | 0 | 95.44 | 1025.5 | 94.93 | 97.35 | 993 | 992.3 | 55 | 429437 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.93 | 0.28 | 109.54 | 57.8 | 13.79 | 12.21 | 300 | 3.07 | 95.35 | 323.33 | 3.37 | 87.07 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 184.91 | 1017.4 | 185.38 | 188.61 | 938 | 937.7 | 61 | 429382 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.77 | 0.55 | 130.76 | 64.5 | 13.03 | 11.54 | 357 | 2.88 | 96.03 | 385.94 | 3.17 | 87.39 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 274.46 | 1010.2 | 270.89 | 273.65 | 877 | 877.2 | 68 | 429321 | 100.29 | 50.17 | -0.99 | 2.59 | 0.81 | 330.85 | 75.1 | 12.18 | 10.79 | 950 | 2.66 | 97.46 | 976.54 | 2.93 | 88.29 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 768.23 | 0 | 0 | 127.4 | 1057.9 | 119.64 | 126.57 | 809 | 809.2 | 50 | 429253 | 100.66 | 50.12 | 0.99 | 2.39 | 0.38 | 156.73 | 58.8 | 11.24 | 9.95 | 414 | 2.42 | 98.59 | 462.59 | 2.69 | 88.83 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 766.93 | 0 | 0 | 91.77 | 1056.6 | 88.59 | 93.61 | 759 | 758.5 | 43 | 429203 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.24 | 0.27 | 105.14 | 59.1 | 10.54 | 9.33 | 263 | 2.27 | 98.86 | 310.34 | 2.52 | 88.86 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 219.34 | 1043.1 | 214.48 | 223.73 | 716 | 715.9 | 72 | 429160 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.11 | 0.65 | 319.14 | 66 | 9.94 | 8.81 | 930 | 2.12 | 99.59 | 941.96 | 2.37 | 89.21 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 255.23 | 1107.6 | 229.91 | 254.64 | 644 | 644 | 28 | 429088 | 100.23 | 49.96 | -0.99 | 1.9 | 0.75 | 343.5 | 64.9 | 8.94 | 7.92 | 933 | 1.88 | - | 1013.88 | 2.12 | 89.49 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 775.9 | 0 | 0 | 117.49 | 1079 | 108.92 | 117.53 | 616 | 616 | 29 | 429060 | 99.97 | 49.93 | 1 | 1.82 | 0.35 | 126 | 58.2 | 8.56 | 7.58 | 315 | 1.79 | - | 371.91 | 2.01 | 90.46 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 773.87 | 0 | 0 | 109.88 | 1083.8 | 100.89 | 109.34 | 587 | 586.4 | 36 | 429031 | 100.49 | 49.95 | -0.99 | 1.73 | 0.32 | 133.21 | 60 | 8.15 | 7.22 | 334 | 1.71 | - | 393.19 | 1.92 | 90.38 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 763.6 | 0 | 0 | 227.12 | 1077.3 | 210.65 | 226.94 | 551 | 550.4 | 55 | 428995 | 100.08 | 50.02 | 0.99 | 1.63 | 0.67 | 376.01 | 72 | 7.65 | 6.78 | 1059 | 1.58 | - | 1109.84 | 1.77 | 91.68 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 768.47 | 0 | 0 | 191.66 | 1093.7 | 178.31 | 195.02 | 496 | 496.2 | 40 | 428940 | 98.28 | 49.99 | 0.99 | 1.46 | 0.57 | 143.35 | 62.8 | 6.89 | 6.1 | 387 | 1.41 | - | 423.11 | 1.59 | 92.19 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 768.77 | 0 | 0 | 194.9 | 1112 | 178.78 | 198.8 | 456 | 455.4 | 24 | 428900 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.35 | 0.58 | 104 | 60.5 | 6.33 | 5.61 | 267 | 1.3 | - | 306.97 | 1.47 | 91.87 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 764.37 | 0 | 0 | 72.03 | 1060.6 | 67.28 | 71.36 | 432 | 431.8 | 45 | 428876 | 100.94 | 49.88 | -0.99 | 1.28 | 0.21 | 108.69 | 57.5 | 6 | 5.31 | 280 | 1.24 | - | 320.82 | 1.4 | 91.4 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 261.04 | 1049.6 | 248.68 | 261.01 | 387 | 386.3 | 49 | 428831 | 100.01 | 49.88 | 0.99 | 1.14 | 0.77 | 312.24 | 67.6 | 5.38 | 4.76 | 829 | 1.1 | - | 921.6 | 1.24 | 91.9 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 768.87 | 0 | 0 | 250.87 | 1058.2 | 241.81 | 255.89 | 338 | 337.4 | 54 | 428782 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1 | 0.74 | 117.46 | 65.9 | 4.69 | 4.16 | 311 | 0.98 | - | 346.69 | 1.11 | 89.8 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 769.33 | 0 | 0 | 199.78 | 1117.3 | 182.38 | 203.78 | 284 | 284 | 44 | 428728 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.84 | 0.59 | 124.9 | 62.5 | 3.94 | 3.49 | 293 | 0.84 | 99.67 | 368.65 | 0.95 | 88.33 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 773.3 | 0 | 0 | 205.07 | 1074.9 | 194.6 | 209.17 | 240 | 239.7 | 45 | 428684 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.71 | 0.61 | 232.67 | 62.6 | 3.33 | 2.95 | 601 | 0.72 | 98.66 | 686.74 | 0.81 | 87.67 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 780.7 | 0 | 0 | 188.67 | 1088.6 | 173.55 | 188.93 | 195 | 194.6 | 44 | 428639 | 99.86 | 50.07 | 0.99 | 0.58 | 0.56 | 211.35 | 60.4 | 2.71 | 2.4 | 578 | 0.58 | 99.41 | 623.81 | 0.65 | 88.41 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 786 | 0 | 0 | 170.98 | 1093.5 | 159.49 | 174.4 | 151 | 150.6 | 41 | 428595 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.45 | 0.5 | 177.85 | 58.4 | 2.1 | 1.86 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 88.43 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 788.37 | 0 | 0 | 153.21 | 1107.5 | 139.5 | 154.5 | 110 | 110 | 39 | 428554 | 99.16 | 50.06 | 0.99 | 0.32 | 0.45 | 168.85 | 60.1 | 1.53 | 1.35 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 86.81 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 789.63 | 0 | 0 | 172.26 | 1124.7 | 153.59 | 172.74 | 71 | 70.8 | 31 | 428515 | 99.72 | 50.07 | 1 | 0.21 | 0.51 | 188.91 | 58.6 | 0.99 | 0.87 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 84.84 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 781.2 | 0 | 0 | 119.45 | 1142.4 | 105.62 | 120.66 | 40 | 40.1 | 14 | 428484 | 99 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.35 | 157.83 | 58.8 | 0.56 | 0.49 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 80.32 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 794.17 | 0 | 0 | 41.95 | 1123.5 | 38.42 | 43.17 | 26 | 26.2 | 8 | 428470 | 97.18 | 50.09 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.26 | 57.4 | 0.36 | 0.32 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 78.31 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 790.47 | 0 | 0 | 33.06 | 1128.5 | 30.34 | 34.23 | 18 | 17.6 | 7 | 428462 | 96.57 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.3 | 57.4 | 0.25 | 0.22 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 78.13 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 776.3 | 0 | 0 | 15.8 | 1084.5 | 16.16 | 17.52 | 11 | 11.2 | 3 | 428455 | 90.18 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.12 | 56.3 | 0.15 | 0.14 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 72.15 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 9.57 | 1075.5 | 9.08 | 9.76 | 8 | 8.1 | 2 | 428452 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.71 | 54.5 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 71.55 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 777.5 | 0 | 0 | 9.91 | 1098.4 | 9.2 | 10.11 | 6 | 5.8 | 4 | 428450 | 98.04 | 50.05 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.03 | 51.9 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 77 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 15.38 | 1100.9 | 13.74 | 15.13 | 2 | 2.2 | 1 | 428446 | 101.65 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 19 | 45.9 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 59.03 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 774.27 | 0 | 0 | 2.81 | 1066.4 | 3.13 | 3.33 | 1 | 0.4 | 1 | 428445 | 84.26 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.07 | 39.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 0.68 | 965 | 0.72 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 428444 | 98.12 | 50.03 | -0.98 | 0 | 0 | 0.97 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 0 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428444 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -