## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 783.83 | 0 | 0 | 0.85 | 1047.1 | 1.23 | 1.29 | 1442 | 1441.9 | 1 | 351455 | 65.89 | 49.96 | -0.42 | 4.07 | 0 | 1.59 | 59.4 | 20.03 | 16.96 | 0 | 4.49 | 90.59 | 4.49 | 4.99 | 81.62 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 783.67 | 0 | 0 | 5.98 | 1073.8 | 5.77 | 6.19 | 1441 | 1441.1 | 2 | 351454 | 96.59 | 50.05 | -0.99 | 4.07 | 0.02 | 9.37 | 57.7 | 20.01 | 16.95 | 0 | 4.49 | 90.53 | 26.46 | 4.98 | 81.63 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 787.57 | 0 | 0 | 6.83 | 1104.9 | 6.3 | 6.97 | 1439 | 1439.2 | 2 | 351452 | 98.05 | 50.08 | -0.99 | 4.06 | 0.02 | 10.61 | 59.8 | 19.99 | 16.93 | 0 | 4.49 | 90.4 | 29.96 | 4.98 | 81.63 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 792.1 | 0 | 0 | 11.79 | 1068.2 | 11.26 | 12.03 | 1437 | 1437 | 3 | 351450 | 98.05 | 50.13 | 0.99 | 4.06 | 0.03 | 17.21 | 58.5 | 19.96 | 16.9 | 0 | 4.49 | 90.28 | 48.58 | 4.97 | 81.68 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 779.63 | 0 | 0 | 6.4 | 1073.5 | 6.08 | 6.53 | 1434 | 1434.4 | 2 | 351447 | 98.04 | 50 | -0.98 | 4.05 | 0.02 | 10.57 | 59 | 19.92 | 16.87 | 0 | 4.49 | 90.09 | 29.84 | 4.96 | 81.69 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 772.07 | 0 | 0 | 9.82 | 1037.8 | 9.65 | 10.02 | 1432 | 1432.4 | 3 | 351445 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.04 | 0.03 | 13.7 | 56.6 | 19.89 | 16.85 | 0 | 4.49 | 89.96 | 38.68 | 4.95 | 81.71 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 775.3 | 0 | 0 | 12.13 | 1057.6 | 11.14 | 11.78 | 1429 | 1429.5 | 7 | 351442 | 102.97 | 50 | 1 | 4.03 | 0.03 | 15.99 | 57.4 | 19.85 | 16.81 | 7 | 4.49 | 89.77 | 45.15 | 4.94 | 81.74 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 789.43 | 0 | 0 | 37.85 | 1094.3 | 34.03 | 37.24 | 1422 | 1421.6 | 9 | 351435 | 101.64 | 50.04 | -0.99 | 4.01 | 0.11 | 47.03 | 60.1 | 19.75 | 16.73 | 82 | 4.47 | 89.73 | 132.78 | 4.91 | 81.8 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 784.83 | 0 | 0 | 37.68 | 1090.4 | 35.25 | 38.43 | 1413 | 1413.3 | 8 | 351426 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 3.99 | 0.11 | 47.75 | 60 | 19.63 | 16.62 | 89 | 4.45 | 89.55 | 134.81 | 4.88 | 81.78 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 786.43 | 0 | 0 | 60.07 | 1098.3 | 54.44 | 59.79 | 1405 | 1404.8 | 16 | 351418 | 100.47 | 49.91 | 0.99 | 3.97 | 0.17 | 74.2 | 58.6 | 19.51 | 16.53 | 167 | 4.44 | 89.4 | 209.48 | 4.85 | 81.82 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 89.97 | 1082.6 | 82.25 | 89.05 | 1389 | 1388.7 | 35 | 351402 | 101.03 | 50.01 | 0.99 | 3.92 | 0.25 | 113 | 60 | 19.29 | 16.34 | 321 | 4.39 | 89.39 | 319.02 | 4.79 | 81.85 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 775.1 | 0 | 0 | 109.2 | 1080.9 | 103.05 | 111.38 | 1354 | 1353.7 | 43 | 351367 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.82 | 0.31 | 127.8 | 57.9 | 18.81 | 15.93 | 341 | 4.27 | 89.55 | 360.81 | 4.67 | 81.84 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 156.03 | 1084 | 146.82 | 159.15 | 1311 | 1311 | 40 | 351324 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.7 | 0.44 | 185.7 | 60.5 | 18.21 | 15.42 | 495 | 4.13 | 89.68 | 524.27 | 4.52 | 81.81 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 786.7 | 0 | 0 | 154.15 | 1096.6 | 143.38 | 157.23 | 1271 | 1270.7 | 37 | 351284 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.59 | 0.44 | 184.09 | 59.3 | 17.65 | 14.95 | 494 | 4 | 89.8 | 519.75 | 4.39 | 81.8 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 124.92 | 1076.7 | 118.34 | 127.42 | 1234 | 1234.5 | 44 | 351247 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.48 | 0.35 | 152.87 | 59.5 | 17.14 | 14.52 | 399 | 3.88 | 89.79 | 431.6 | 4.26 | 81.74 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 783.67 | 0 | 0 | 187.39 | 1084.4 | 176.26 | 191.14 | 1190 | 1190 | 43 | 351203 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.36 | 0.53 | 235.21 | 63.1 | 16.53 | 14 | 618 | 3.74 | 89.93 | 664.07 | 4.11 | 81.8 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 98.6 | 1079.2 | 93.19 | 100.57 | 1147 | 1147 | 44 | 351160 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.24 | 0.28 | 117.61 | 57.4 | 15.93 | 13.49 | 294 | 3.6 | 89.85 | 332.03 | 3.96 | 81.69 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 782.93 | 0 | 0 | 231.56 | 1093.5 | 211.14 | 230.88 | 1103 | 1103.3 | 43 | 351116 | 100.29 | 49.96 | -0.99 | 3.11 | 0.65 | 203.8 | 66 | 15.32 | 12.98 | 526 | 3.49 | 89.18 | 575.38 | 3.84 | 81.16 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 772.77 | 0 | 0 | 102.96 | 1092 | 93.69 | 102.31 | 1060 | 1060 | 27 | 351073 | 100.63 | 50 | 1 | 2.99 | 0.29 | 120.61 | 58.6 | 14.72 | 12.47 | 277 | 3.34 | 89.49 | 340.52 | 3.67 | 81.48 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 78.1 | 1072.6 | 74.27 | 79.66 | 1033 | 1033.1 | 32 | 351046 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.92 | 0.22 | 101.71 | 58.4 | 14.35 | 12.15 | 244 | 3.27 | 89.13 | 287.16 | 3.59 | 81.31 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 144.4 | 1052.1 | 135.45 | 142.51 | 1001 | 1001.3 | 34 | 351014 | 101.33 | 49.99 | -0.99 | 2.83 | 0.41 | 160.85 | 61.8 | 13.9 | 11.78 | 401 | 3.17 | 89.07 | 454.13 | 3.48 | 81.3 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 767.53 | 0 | 0 | 94.33 | 1026.6 | 91.45 | 93.88 | 967 | 967.4 | 54 | 350980 | 100.48 | 50.04 | 1 | 2.73 | 0.27 | 114.52 | 59.8 | 13.43 | 11.38 | 300 | 3.07 | 88.81 | 323.33 | 3.37 | 81.11 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 122.7 | 1021.4 | 118.89 | 121.43 | 913 | 912.7 | 65 | 350926 | 101.04 | 50.14 | 0.99 | 2.58 | 0.35 | 136.7 | 61.8 | 12.68 | 10.74 | 357 | 2.88 | 89.41 | 385.94 | 3.17 | 81.36 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 271.3 | 1010.1 | 268.57 | 271.29 | 848 | 847.7 | 67 | 350861 | 100.01 | 50.18 | -0.99 | 2.39 | 0.77 | 345.89 | 81.9 | 11.78 | 9.98 | 950 | 2.66 | 90.14 | 976.54 | 2.93 | 81.66 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 773.63 | 0 | 0 | 146.63 | 1063.5 | 140.63 | 149.56 | 781 | 781.1 | 49 | 350794 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.2 | 0.41 | 163.85 | 61.6 | 10.85 | 9.19 | 414 | 2.42 | 91.04 | 462.59 | 2.69 | 82.03 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 771.47 | 0 | 0 | 91.77 | 1032.9 | 87.74 | 90.63 | 732 | 731.6 | 45 | 350745 | 101.26 | 50.06 | 0.99 | 2.07 | 0.26 | 109.92 | 57.8 | 10.17 | 8.61 | 263 | 2.27 | 91.2 | 310.34 | 2.52 | 81.98 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 783.93 | 0 | 0 | 269.76 | 1026.5 | 262.18 | 269.13 | 687 | 686.9 | 70 | 350700 | 100.24 | 50.05 | 0.99 | 1.94 | 0.76 | 333.64 | 78.4 | 9.54 | 8.08 | 930 | 2.12 | 91.4 | 941.96 | 2.37 | 81.87 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 790.33 | 0 | 0 | 238.23 | 1106.4 | 219.63 | 242.99 | 617 | 617.4 | 31 | 350630 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.74 | 0.67 | 359.12 | 66.9 | 8.57 | 7.26 | 933 | 1.88 | 92.46 | 1013.88 | 2.12 | 82.01 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 104.58 | 1101.7 | 96.82 | 106.67 | 586 | 586 | 27 | 350599 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.65 | 0.3 | 131.73 | 59 | 8.14 | 6.89 | 315 | 1.79 | 92.63 | 371.91 | 2.01 | 82.31 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 119.88 | 1062.7 | 115.06 | 122.28 | 559 | 559.5 | 48 | 350572 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.58 | 0.34 | 139.27 | 59.8 | 7.76 | 6.58 | 334 | 1.71 | 92.51 | 393.19 | 1.92 | 82.33 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 771.47 | 0 | 0 | 289.33 | 1046.7 | 276.1 | 288.99 | 511 | 510.6 | 53 | 350524 | 100.12 | 50.01 | 1 | 1.44 | 0.82 | 393.1 | 85.6 | 7.1 | 6.01 | 1059 | 1.58 | 91.31 | 1109.84 | 1.77 | 81.32 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 771.23 | 0 | 0 | 111.93 | 1088.8 | 104.11 | 113.35 | 458 | 457.7 | 36 | 350471 | 98.74 | 49.99 | 1 | 1.29 | 0.32 | 149.86 | 58 | 6.36 | 5.39 | 387 | 1.41 | 91.9 | 423.11 | 1.59 | 81.43 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 771.2 | 0 | 0 | 87.15 | 1101.1 | 80.73 | 88.89 | 422 | 422.4 | 21 | 350435 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.19 | 0.25 | 108.73 | 57.8 | 5.86 | 4.96 | 267 | 1.3 | 92 | 306.97 | 1.47 | 81.33 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 169.53 | 1071.2 | 157.3 | 168.5 | 401 | 401.3 | 41 | 350414 | 100.61 | 49.88 | -0.99 | 1.13 | 0.48 | 113.63 | 62.7 | 5.57 | 4.72 | 280 | 1.24 | 91.6 | 320.82 | 1.4 | 81.16 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 776.4 | 0 | 0 | 145.34 | 1112.9 | 133.21 | 148.25 | 360 | 359.6 | 34 | 350373 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.02 | 0.41 | 326.43 | 60.2 | 5 | 4.23 | 829 | 1.1 | 92.31 | 921.6 | 1.24 | 81.77 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 771.6 | 0 | 0 | 144.32 | 1106.6 | 129.62 | 143.44 | 326 | 325.8 | 51 | 350339 | 100.62 | 49.96 | -0.99 | 0.92 | 0.41 | 122.8 | 58.4 | 4.53 | 3.83 | 311 | 0.98 | 93.53 | 346.69 | 1.11 | 82.84 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 77.58 | 1075.6 | 71.66 | 77.07 | 275 | 275.5 | 42 | 350288 | 100.66 | 49.94 | 0.99 | 0.78 | 0.22 | 130.58 | 56.8 | 3.82 | 3.23 | 293 | 0.84 | 92.32 | 368.65 | 0.95 | 81.81 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 778.9 | 0 | 0 | 169.78 | 1098.5 | 154.55 | 169.77 | 233 | 232.9 | 45 | 350246 | 100.01 | 50.01 | -0.99 | 0.66 | 0.48 | 243.24 | 59 | 3.24 | 2.74 | 601 | 0.72 | 91.62 | 686.74 | 0.81 | 81.41 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 785.9 | 0 | 0 | 185.68 | 1093 | 170.01 | 185.82 | 188 | 187.8 | 44 | 350201 | 99.92 | 50.07 | -0.99 | 0.53 | 0.52 | 220.95 | 60.9 | 2.61 | 2.21 | 578 | 0.58 | 91.67 | 623.81 | 0.65 | 81.53 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 791.3 | 0 | 0 | 169.27 | 1103.3 | 156.49 | 172.66 | 144 | 143.9 | 38 | 350157 | 98.04 | 50.09 | 1 | 0.41 | 0.48 | 185.94 | 61.3 | 2 | 1.69 | 534 | 0.44 | 92.4 | 524.95 | 0.5 | 80.66 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 792.57 | 0 | 0 | 146.45 | 1122.5 | 130.91 | 146.95 | 106 | 105.9 | 39 | 350119 | 99.66 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.41 | 176.52 | 60.5 | 1.47 | 1.25 | 515 | 0.31 | 96.23 | 498.37 | 0.37 | 80.02 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 793.97 | 0 | 0 | 155.26 | 1121.9 | 139.07 | 156.02 | 67 | 66.8 | 28 | 350080 | 99.51 | 50.09 | 0.99 | 0.19 | 0.44 | 197.5 | 58.7 | 0.93 | 0.79 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 76.58 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 785.8 | 0 | 0 | 132.61 | 1164.9 | 113.88 | 132.66 | 39 | 39.2 | 14 | 350052 | 99.96 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.37 | 165 | 58.4 | 0.54 | 0.46 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 74.9 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 796.97 | 0 | 0 | 40.24 | 1120.6 | 36.66 | 41.08 | 25 | 25.3 | 8 | 350038 | 97.96 | 50.1 | -0.99 | 0.07 | 0.11 | 51.5 | 58.3 | 0.35 | 0.29 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 72.02 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 794.03 | 0 | 0 | 32.12 | 1134.4 | 28.88 | 32.76 | 17 | 17 | 6 | 350030 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 41.08 | 58.2 | 0.24 | 0.2 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 70.58 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 16.4 | 1102.3 | 15.18 | 16.73 | 11 | 10.7 | 3 | 350024 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.08 | 56.5 | 0.15 | 0.13 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 69.01 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 10.16 | 1090.6 | 9.07 | 9.9 | 8 | 7.8 | 3 | 350021 | 102.67 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 14.34 | 55.4 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 68.44 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 9.91 | 1097.5 | 9.21 | 10.11 | 5 | 5.5 | 3 | 350018 | 98.07 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.66 | 52.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 61.38 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 14.01 | 1090.1 | 13.02 | 14.2 | 2 | 2.1 | 2 | 350015 | 98.68 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.87 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 56.47 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 777.2 | 0 | 0 | 2.81 | 1078.7 | 2.66 | 2.87 | 0 | 0.4 | 0 | 350013 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 5.3 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 781.63 | 0 | 0 | 0.42 | 946.9 | 1.08 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 350013 | 41.22 | 50.04 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 782.17 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350013 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -