## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 769.13 | 0 | 0 | 1.02 | 999 | 1.66 | 1.66 | 1835 | 1835.4 | 1 | 363938 | 61.56 | 50.03 | 0.63 | 5.18 | 0 | 1.67 | 60 | 25.49 | 21.59 | 0 | 5.69 | 91.02 | 4.72 | 5.98 | 86.62 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 771.03 | 0 | 0 | 5.04 | 1039.7 | 5 | 5.2 | 1834 | 1834.7 | 2 | 363937 | 96.94 | 50.09 | 0.99 | 5.18 | 0.01 | 7.5 | 56.7 | 25.47 | 21.57 | 0 | 5.69 | 90.97 | 21.17 | 5.98 | 86.62 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 771.67 | 0 | 0 | 11.1 | 1105.5 | 10.24 | 11.32 | 1832 | 1832.8 | 3 | 363935 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 5.17 | 0.03 | 12.95 | 56.7 | 25.44 | 21.55 | 43 | 5.69 | 90.9 | 36.57 | 5.97 | 86.62 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 781 | 0 | 0 | 19.05 | 1135.1 | 16.51 | 18.74 | 1829 | 1829.3 | 6 | 363932 | 101.67 | 50.06 | 0.99 | 5.16 | 0.05 | 23.36 | 58.8 | 25.4 | 21.52 | 112 | 5.67 | 91.04 | 65.95 | 5.96 | 86.65 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 767.7 | 0 | 0 | 31.18 | 1142.8 | 27.67 | 31.62 | 1823 | 1823.6 | 10 | 363926 | 98.61 | 50.03 | 0.99 | 5.15 | 0.09 | 37.95 | 57.7 | 25.32 | 21.45 | 196 | 5.64 | 91.27 | 107.13 | 5.94 | 86.66 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 768.03 | 0 | 0 | 49.04 | 1147.5 | 43.26 | 49.64 | 1813 | 1813.4 | 18 | 363916 | 98.8 | 50 | 0.99 | 5.12 | 0.14 | 58.59 | 57.6 | 25.18 | 21.33 | 268 | 5.58 | 91.71 | 165.42 | 5.9 | 86.68 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 774.5 | 0 | 0 | 77.92 | 1143.2 | 69.52 | 79.48 | 1795 | 1795.4 | 21 | 363898 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.07 | 0.22 | 88.27 | 57.7 | 24.93 | 21.12 | 365 | 5.49 | 92.26 | 249.22 | 5.85 | 86.67 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 91.43 | 1127.9 | 80.67 | 90.98 | 1774 | 1774.8 | 25 | 363877 | 100.49 | 50.07 | -0.99 | 5.01 | 0.26 | 103.01 | 59.5 | 24.64 | 20.87 | 396 | 5.4 | 92.75 | 290.82 | 5.78 | 86.64 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 783.1 | 0 | 0 | 111.08 | 1127 | 100.53 | 113.3 | 1749 | 1749.7 | 21 | 363852 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 4.94 | 0.31 | 126.67 | 58.4 | 24.29 | 20.57 | 438 | 5.3 | 93.24 | 357.62 | 5.7 | 86.63 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 3 | 363831 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.33 | 0 | 5.19 | 93.93 | 0 | 5.61 | 86.9 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 788.33 | 0 | 0 | 167.05 | 1111.5 | 149.1 | 165.73 | 1725 | 1725 | 30 | 363828 | 100.8 | 50.06 | -0.99 | 4.87 | 0.47 | 197.47 | 62.6 | 23.96 | 20.29 | 552 | 5.17 | 94.24 | 557.51 | 5.59 | 87.15 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 801.6 | 0 | 0 | 141.76 | 1088.5 | 129.68 | 141.15 | 1695 | 1695.3 | 47 | 363798 | 100.43 | 50.07 | 0.99 | 4.79 | 0.4 | 122.64 | 58.6 | 23.54 | 19.94 | 323 | 5.08 | 94.15 | 346.24 | 5.5 | 87.06 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 795.63 | 0 | 0 | 121.59 | 1083.8 | 111.53 | 120.87 | 1648 | 1648.4 | 38 | 363751 | 100.59 | 50.05 | -0.99 | 4.65 | 0.34 | 155.16 | 58 | 22.89 | 19.39 | 406 | 4.93 | 94.34 | 438.07 | 5.34 | 87.13 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 799.83 | 0 | 0 | 222.85 | 1069.6 | 212.52 | 227.31 | 1610 | 1610.7 | 54 | 363713 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.55 | 0.63 | 257.87 | 65.4 | 22.36 | 18.94 | 709 | 4.83 | 94.05 | 728.03 | 5.24 | 86.8 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 798.57 | 0 | 0 | 192.6 | 1090.6 | 175.77 | 191.69 | 1556 | 1556.4 | 56 | 363659 | 100.47 | 50.05 | -0.99 | 4.39 | 0.54 | 270.61 | 61.9 | 21.61 | 18.3 | 720 | 4.67 | 94.11 | 763.99 | 5.06 | 86.75 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 800.8 | 0 | 0 | 234.55 | 1066.4 | 224.34 | 239.24 | 1500 | 1500.7 | 59 | 363603 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.23 | 0.66 | 269.69 | 67.1 | 20.83 | 17.65 | 705 | 4.49 | 94.26 | 761.4 | 4.88 | 86.8 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 800.4 | 0 | 0 | 246 | 1045.9 | 234.04 | 244.78 | 1441 | 1441.2 | 64 | 363544 | 100.5 | 49.94 | 0.99 | 4.07 | 0.69 | 286.13 | 68.6 | 20.01 | 16.95 | 752 | 4.31 | 94.35 | 807.81 | 4.68 | 86.86 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 799.6 | 0 | 0 | 253.86 | 1034.8 | 250.23 | 258.94 | 1377 | 1377.3 | 63 | 363480 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.89 | 0.72 | 289.74 | 68.5 | 19.13 | 16.2 | 778 | 4.13 | 94.25 | 818.02 | 4.48 | 86.7 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 797.13 | 0 | 0 | 288.73 | 1033.8 | 284.88 | 294.5 | 1314 | 1314.6 | 72 | 363417 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.71 | 0.82 | 333.45 | 73.5 | 18.25 | 15.46 | 898 | 3.91 | 94.76 | 941.42 | 4.26 | 87.02 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 803.33 | 0 | 0 | 335.04 | 1071.7 | 312.69 | 335.11 | 1242 | 1242.3 | 39 | 363345 | 99.98 | 50.03 | 0.99 | 3.51 | 0.95 | 389.48 | 80.2 | 17.25 | 14.61 | 1041 | 3.69 | 95.03 | 1099.6 | 4.03 | 87.01 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 786.5 | 0 | 0 | 103.56 | 1102.1 | 93.79 | 103.37 | 1203 | 1203.9 | 21 | 363306 | 100.19 | 50 | 0.99 | 3.4 | 0.29 | 118.82 | 58.1 | 16.71 | 14.15 | 295 | 3.58 | 94.9 | 335.47 | 3.91 | 86.91 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 781 | 0 | 0 | 68.27 | 1066.4 | 65.3 | 69.64 | 1182 | 1182.5 | 42 | 363285 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.34 | 0.19 | 75.9 | 57.6 | 16.42 | 13.9 | 175 | 3.52 | 94.75 | 214.28 | 3.84 | 86.88 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 769.17 | 0 | 0 | 115.52 | 1079.9 | 106.06 | 114.54 | 1140 | 1140.8 | 39 | 363243 | 100.86 | 50.07 | 0.99 | 3.22 | 0.33 | 144.85 | 60.1 | 15.83 | 13.41 | 370 | 3.4 | 94.63 | 408.94 | 3.71 | 86.73 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 780.67 | 0 | 0 | 306.93 | 1048.1 | 298.7 | 313.07 | 1101 | 1101.8 | 73 | 363204 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.11 | 0.87 | 371.17 | 71.3 | 15.29 | 12.95 | 1020 | 3.28 | 94.83 | 1047.9 | 3.58 | 86.8 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 776.47 | 0 | 0 | 308.98 | 1035.1 | 298.47 | 308.95 | 1028 | 1028.1 | 73 | 363131 | 100.01 | 49.95 | -0.99 | 2.9 | 0.87 | 338.39 | 77.9 | 14.28 | 12.09 | 928 | 3.06 | 94.78 | 955.38 | 3.36 | 86.43 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 308.98 | 1051.8 | 293.43 | 308.63 | 955 | 955.7 | 64 | 363058 | 100.11 | 50.08 | -0.99 | 2.7 | 0.87 | 326.68 | 78.3 | 13.26 | 11.23 | 918 | 2.83 | 95.44 | 922.29 | 3.12 | 86.56 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 766.5 | 0 | 0 | 122.96 | 1051.8 | 116.25 | 122.27 | 891 | 891.9 | 63 | 362994 | 100.56 | 49.99 | 0.99 | 2.52 | 0.35 | 161.13 | 59.6 | 12.38 | 10.48 | 395 | 2.6 | 96.6 | 454.91 | 2.88 | 87.28 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 773.83 | 0 | 0 | 301.03 | 1090.8 | 283.2 | 308.91 | 828 | 828 | 61 | 362931 | 97.45 | 50.01 | -0.99 | 2.34 | 0.85 | 219.27 | 77.9 | 11.5 | 9.74 | 590 | 2.4 | 97.28 | 619.05 | 2.67 | 87.62 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 772.07 | 0 | 0 | 278.73 | 1054.6 | 269.58 | 284.3 | 767 | 767.9 | 74 | 362870 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.17 | 0.79 | 184 | 72.7 | 10.65 | 9.02 | 515 | 2.19 | 99.1 | 519.48 | 2.44 | 88.67 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 772.6 | 0 | 0 | 303.17 | 1042.3 | 296.68 | 309.23 | 693 | 693.5 | 77 | 362796 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.96 | 0.86 | 344.74 | 75.9 | 9.63 | 8.15 | 930 | 1.96 | 99.82 | 973.29 | 2.21 | 88.57 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 308.55 | 1050.8 | 299.51 | 314.72 | 616 | 616.5 | 70 | 362719 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.74 | 0.87 | 353.88 | 76 | 8.56 | 7.25 | 954 | 1.73 | - | 999.1 | 1.97 | 88.42 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 262.84 | 1087.6 | 246.5 | 268.1 | 546 | 546.4 | 58 | 362649 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.54 | 0.74 | 228.25 | 72.8 | 7.58 | 6.42 | 607 | 1.52 | - | 644.4 | 1.74 | 88.49 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 776.17 | 0 | 0 | 332.73 | 1062.6 | 319.39 | 339.38 | 488 | 488.6 | 62 | 362591 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.38 | 0.94 | 375.82 | 75.4 | 6.78 | 5.74 | 979 | 1.35 | - | 1061.03 | 1.56 | 88.6 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 169.27 | 1115.5 | 154.78 | 172.66 | 426 | 426.6 | 63 | 362529 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.2 | 0.48 | 223.57 | 61 | 5.92 | 5.01 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 88.63 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 779.63 | 0 | 0 | 255.66 | 1087.7 | 239.75 | 260.77 | 363 | 363.6 | 51 | 362466 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.02 | 0.72 | 287.56 | 64.2 | 5.04 | 4.27 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 88.42 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 219.94 | 1101 | 200.7 | 220.97 | 312 | 312.1 | 50 | 362415 | 99.53 | 49.91 | 0.99 | 0.88 | 0.62 | 187.35 | 63.9 | 4.33 | 3.67 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 88.44 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 780.27 | 0 | 0 | 125.69 | 1104.2 | 114.13 | 126.02 | 262 | 262 | 36 | 362365 | 99.74 | 49.92 | -0.99 | 0.74 | 0.35 | 186.36 | 59.2 | 3.64 | 3.08 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 87.75 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 803.37 | 0 | 0 | 185.51 | 1100 | 172.02 | 189.22 | 226 | 226.8 | 51 | 362329 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.64 | 0.52 | 319.66 | 62 | 3.14 | 2.66 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 87.77 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 233.95 | 1111.6 | 214.67 | 238.63 | 175 | 175.3 | 39 | 362278 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.49 | 0.66 | 223.87 | 64.5 | 2.43 | 2.06 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 87.6 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 783.07 | 0 | 0 | 161.84 | 1138.5 | 145.07 | 165.17 | 136 | 136.3 | 30 | 362239 | 97.99 | 50 | 0.99 | 0.38 | 0.46 | 163.37 | 58.3 | 1.89 | 1.6 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 87.07 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 788.97 | 0 | 0 | 97.41 | 1118.8 | 88.81 | 99.36 | 106 | 106.7 | 27 | 362209 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 103.41 | 58.4 | 1.47 | 1.25 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 84.78 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 80.92 | 1120 | 73.19 | 81.97 | 79 | 79.2 | 19 | 362182 | 98.72 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.23 | 87.24 | 58.6 | 1.1 | 0.93 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 85.78 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 62.12 | 1119.2 | 56.61 | 63.36 | 60 | 60.5 | 11 | 362163 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.18 | 72.7 | 58.3 | 0.83 | 0.71 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 85.12 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 782.73 | 0 | 0 | 56.22 | 1112.9 | 51.55 | 57.37 | 49 | 49.4 | 20 | 362152 | 97.99 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.16 | 60.01 | 58.7 | 0.68 | 0.58 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 85.4 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 804.77 | 0 | 0 | 120.48 | 1156.9 | 106.22 | 122.89 | 29 | 29.2 | 14 | 362132 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.08 | 0.34 | 103.98 | 57.8 | 0.4 | 0.34 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 81.06 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 24.69 | 1113.8 | 22.61 | 25.18 | 15 | 15.2 | 5 | 362118 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.13 | 59.9 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 75.62 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 15.46 | 1093.5 | 14.42 | 15.77 | 10 | 10.3 | 3 | 362113 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 19.72 | 56.5 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 74.3 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 12.64 | 1077.8 | 11.98 | 12.91 | 7 | 7 | 5 | 362110 | 97.87 | 50.07 | 1 | 0.02 | 0.04 | 16.53 | 56 | 0.1 | 0.08 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 76.01 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 13.41 | 1095.3 | 12.93 | 14.16 | 2 | 2.9 | 1 | 362105 | 94.72 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.37 | 50.1 | 0.03 | 0.02 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 47.05 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 774.87 | 0 | 0 | 3.67 | 1061.8 | 3.52 | 3.74 | 1 | 1 | 1 | 362104 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 6.17 | 44.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 70.58 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 1.62 | 1058.3 | 1.56 | 1.65 | 0 | 0.2 | 0 | 362103 | 98.06 | 50 | -0.66 | 0 | 0 | 2.31 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 786.17 | 0 | 0 | 0 | 760.7 | 1.08 | 0.82 | 0 | 0.1 | 0 | 362103 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -