## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 766.9 | 0 | 0 | 1.02 | 1089.8 | 0.95 | 1.04 | 1012 | 1011.5 | 1 | 346780 | 98.08 | 50.04 | -0.5 | 2.86 | 0 | 1.67 | 58 | 14.06 | 11.91 | 0 | 5.69 | 50.22 | 4.72 | 5.98 | 47.8 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 769.23 | 0 | 0 | 5.12 | 1046.7 | 4.88 | 5.11 | 1011 | 1010.8 | 2 | 346779 | 100.27 | 50.09 | -0.96 | 2.86 | 0.01 | 7.49 | 58.4 | 14.04 | 11.9 | 0 | 5.69 | 50.17 | 21.17 | 5.98 | 47.77 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 772.43 | 0 | 0 | 11.1 | 1117.8 | 10.13 | 11.32 | 1009 | 1008.9 | 4 | 346777 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.85 | 0.03 | 12.95 | 57.6 | 14.01 | 11.88 | 43 | 5.69 | 50.09 | 36.57 | 5.97 | 47.74 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 780.07 | 0 | 0 | 19.82 | 1137.8 | 17.77 | 20.22 | 1005 | 1005.3 | 5 | 346773 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.84 | 0.06 | 23.35 | 59.2 | 13.96 | 11.83 | 112 | 5.67 | 50.05 | 65.95 | 5.96 | 47.64 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 32.89 | 1142.3 | 28.52 | 32.58 | 1000 | 999.4 | 11 | 346768 | 100.95 | 50.03 | 0.99 | 2.82 | 0.09 | 37.92 | 57.4 | 13.89 | 11.77 | 196 | 5.64 | 50.1 | 107.13 | 5.94 | 47.56 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 766.47 | 0 | 0 | 53.23 | 1137 | 46.05 | 52.36 | 989 | 989 | 19 | 346757 | 101.67 | 50 | -0.99 | 2.79 | 0.15 | 58.56 | 60.1 | 13.74 | 11.64 | 268 | 5.58 | 50.06 | 165.42 | 5.9 | 47.31 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 80.15 | 1130.8 | 70.63 | 79.86 | 970 | 970.3 | 21 | 346738 | 100.36 | 50.04 | -0.99 | 2.74 | 0.23 | 88.22 | 59.2 | 13.47 | 11.42 | 365 | 5.49 | 49.88 | 249.22 | 5.85 | 46.86 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 92.96 | 1126.8 | 82.61 | 93.08 | 949 | 949.3 | 25 | 346717 | 99.87 | 50.07 | 0.99 | 2.68 | 0.26 | 102.95 | 57.6 | 13.18 | 11.17 | 396 | 5.4 | 49.64 | 290.82 | 5.78 | 46.37 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 779.2 | 0 | 0 | 113.3 | 1113.3 | 101.42 | 112.92 | 924 | 923.7 | 21 | 346692 | 100.34 | 50.12 | 0.99 | 2.61 | 0.32 | 126.6 | 60.3 | 12.83 | 10.88 | 438 | 5.3 | 49.29 | 357.62 | 5.7 | 45.79 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 5 | 346671 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 10.63 | 0 | 5.19 | 49.11 | 0 | 5.61 | 45.44 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 784 | 0 | 0 | 184.57 | 1117.1 | 168.53 | 188.26 | 898 | 898.2 | 29 | 346666 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.54 | 0.52 | 197.36 | 61.9 | 12.47 | 10.57 | 552 | 5.17 | 49.09 | 557.51 | 5.59 | 45.4 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 797.63 | 0 | 0 | 109.11 | 1068.7 | 104.14 | 111.29 | 869 | 868.4 | 51 | 346637 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.45 | 0.31 | 122.57 | 58.4 | 12.07 | 10.23 | 323 | 5.08 | 48.29 | 346.24 | 5.5 | 44.66 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 792.07 | 0 | 0 | 156.37 | 1110.4 | 143.64 | 159.5 | 818 | 817.7 | 32 | 346586 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.31 | 0.44 | 155.08 | 63 | 11.36 | 9.63 | 406 | 4.93 | 46.85 | 438.07 | 5.34 | 43.27 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 793.77 | 0 | 0 | 231.65 | 1074 | 215.36 | 231.3 | 786 | 785.8 | 51 | 346554 | 100.15 | 50.05 | -0.99 | 2.22 | 0.65 | 257.72 | 67.1 | 10.92 | 9.25 | 709 | 4.83 | 45.94 | 728.03 | 5.24 | 42.4 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 793.53 | 0 | 0 | 206.18 | 1086.2 | 193.61 | 210.3 | 735 | 734.9 | 57 | 346503 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.08 | 0.58 | 270.45 | 65.1 | 10.21 | 8.65 | 720 | 4.67 | 44.48 | 763.99 | 5.06 | 41 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 793.77 | 0 | 0 | 236.09 | 1055.7 | 228.11 | 240.81 | 678 | 677.6 | 59 | 346446 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.92 | 0.67 | 269.54 | 68.8 | 9.42 | 7.98 | 705 | 4.49 | 42.63 | 761.4 | 4.88 | 39.26 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 793.13 | 0 | 0 | 252.5 | 1041.3 | 242.96 | 253 | 619 | 618.4 | 64 | 346387 | 99.8 | 49.94 | -0.99 | 1.75 | 0.71 | 285.96 | 70.6 | 8.6 | 7.29 | 752 | 4.31 | 40.55 | 807.81 | 4.68 | 37.33 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 792.73 | 0 | 0 | 253.18 | 1036.6 | 249.13 | 258.24 | 555 | 554.8 | 67 | 346323 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.57 | 0.72 | 289.58 | 71.3 | 7.71 | 6.53 | 778 | 4.13 | 38.01 | 818.02 | 4.48 | 34.96 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 788.93 | 0 | 0 | 289.16 | 1043.9 | 282.54 | 294.94 | 488 | 488 | 64 | 346256 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.38 | 0.82 | 333.26 | 75.4 | 6.78 | 5.74 | 898 | 3.91 | 35.21 | 941.42 | 4.26 | 32.34 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 792.53 | 0 | 0 | 142.01 | 1257 | 115.23 | 144.85 | 424 | 423.7 | 5 | 346192 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.2 | 0.4 | 389.26 | 60 | 5.89 | 4.99 | 1041 | 3.69 | 32.46 | 1099.6 | 4.03 | 29.72 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 118.76 | 0 | 5.82 | 4.93 | 295 | 3.58 | 33.07 | 335.47 | 3.91 | 30.29 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 75.86 | 0 | 5.82 | 4.93 | 175 | 3.52 | 33.61 | 214.28 | 3.84 | 30.82 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 144.76 | 0 | 5.82 | 4.93 | 370 | 3.4 | 34.8 | 408.94 | 3.71 | 31.89 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 370.96 | 0 | 5.82 | 4.93 | 1020 | 3.28 | 36.11 | 1047.9 | 3.58 | 33.05 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 338.2 | 0 | 5.82 | 4.93 | 928 | 3.06 | 38.65 | 955.38 | 3.36 | 35.25 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 326.49 | 0 | 5.82 | 4.93 | 918 | 2.83 | 41.9 | 922.29 | 3.12 | 38 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 161.04 | 0 | 5.82 | 4.93 | 395 | 2.6 | 45.45 | 454.91 | 2.88 | 41.07 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 219.15 | 0 | 5.82 | 4.93 | 590 | 2.4 | 49.26 | 619.05 | 2.67 | 44.36 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 183.9 | 0 | 5.82 | 4.93 | 515 | 2.19 | 54.17 | 519.48 | 2.44 | 48.47 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 344.55 | 0 | 5.82 | 4.93 | 930 | 1.96 | 60.39 | 973.29 | 2.21 | 53.58 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 353.68 | 0 | 5.82 | 4.93 | 954 | 1.73 | 68.38 | 999.1 | 1.97 | 60.17 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 228.12 | 0 | 5.82 | 4.93 | 607 | 1.52 | 77.82 | 644.4 | 1.74 | 67.95 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 375.6 | 0 | 5.82 | 4.93 | 979 | 1.35 | 87.61 | 1061.03 | 1.56 | 76.12 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 55 | 346187 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 223.44 | 0 | 5.82 | 4.93 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 87.22 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 772.2 | 0 | 0 | 256.94 | 1080.8 | 242.49 | 262.08 | 364 | 364.2 | 53 | 346132 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.03 | 0.73 | 287.4 | 66.4 | 5.06 | 4.28 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 88.72 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 279.33 | 1114 | 250.64 | 279.21 | 311 | 310.6 | 47 | 346079 | 100.04 | 49.93 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 187.25 | 72.7 | 4.32 | 3.66 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 88.21 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 176.36 | 1122.8 | 160.21 | 179.89 | 264 | 264 | 36 | 346032 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.75 | 0.5 | 186.26 | 61.5 | 3.67 | 3.11 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 88.47 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 798.33 | 0 | 0 | 290.18 | 1118.6 | 264.6 | 295.98 | 228 | 227.6 | 52 | 345996 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.64 | 0.82 | 319.48 | 70.5 | 3.17 | 2.68 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 88.59 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 139.19 | 1107.6 | 125.47 | 138.97 | 176 | 175.7 | 39 | 345944 | 100.16 | 49.88 | 0.99 | 0.5 | 0.39 | 223.74 | 61.7 | 2.44 | 2.07 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 88.15 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 775.8 | 0 | 0 | 137.4 | 1137.7 | 120.15 | 136.69 | 137 | 136.9 | 28 | 345905 | 100.52 | 50.01 | 0.99 | 0.39 | 0.39 | 163.28 | 59.1 | 1.9 | 1.61 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 87.76 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 91.34 | 1115.8 | 82.32 | 91.86 | 109 | 108.6 | 30 | 345877 | 99.44 | 49.98 | 0.99 | 0.31 | 0.26 | 103.35 | 57.3 | 1.51 | 1.28 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 87.23 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 76.81 | 1166.8 | 66.71 | 77.83 | 79 | 78.7 | 20 | 345847 | 98.69 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.22 | 87.19 | 58.4 | 1.1 | 0.93 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 85.83 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 63.14 | 1132.8 | 56.1 | 63.56 | 59 | 59.3 | 11 | 345827 | 99.35 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | 72.66 | 58 | 0.82 | 0.69 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 83.75 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 51.52 | 1115.9 | 47.27 | 52.75 | 48 | 48.2 | 19 | 345816 | 97.68 | 49.99 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 59.98 | 57.4 | 0.67 | 0.56 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 83.7 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 800.13 | 0 | 0 | 92.71 | 1134.1 | 83.38 | 94.56 | 29 | 29 | 14 | 345797 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.08 | 0.26 | 103.93 | 60.1 | 0.4 | 0.34 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 81.11 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 776.2 | 0 | 0 | 24.26 | 1107.1 | 22.03 | 24.39 | 15 | 15.1 | 5 | 345783 | 99.45 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.11 | 56.6 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 75.67 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 774.8 | 0 | 0 | 15.55 | 1088.3 | 14.96 | 16.28 | 10 | 10.3 | 3 | 345778 | 95.51 | 50.07 | 1 | 0.03 | 0.04 | 19.71 | 57.4 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 74.34 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 13.15 | 1083 | 12.38 | 13.41 | 7 | 6.9 | 4 | 345775 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.52 | 56.2 | 0.1 | 0.08 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 76.05 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 777.33 | 0 | 0 | 12.9 | 1107.9 | 12.49 | 13.84 | 3 | 2.8 | 2 | 345771 | 93.2 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.36 | 51.2 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 70.62 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 774.53 | 0 | 0 | 3.67 | 1053.9 | 3.55 | 3.74 | 1 | 0.9 | 1 | 345769 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.17 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 70.62 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 782.47 | 0 | 0 | 1.7 | 1033.6 | 1.8 | 1.86 | 0 | 0.2 | 0 | 345768 | 91.59 | 50 | -0.94 | 0 | 0 | 2.31 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 0 | 759.6 | 0.64 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 345768 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -