## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 765.43 | 0 | 0 | 0.42 | 959 | 0.36 | 1.49 | 1280 | 1279.7 | 1 | 365218 | 28.19 | 50.06 | -0.2 | 3.61 | 0 | 0.74 | 59.4 | 17.78 | 15.06 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 89.34 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 766.23 | 0 | 0 | 4.61 | 1018 | 5.13 | 5.23 | 1279 | 1279.2 | 2 | 365217 | 88.21 | 50.08 | -0.93 | 3.61 | 0.01 | 7.07 | 58.7 | 17.76 | 15.05 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 89.31 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 777.4 | 0 | 0 | 16.66 | 1064.5 | 16.38 | 17.44 | 1277 | 1276.6 | 5 | 365215 | 95.52 | 50.07 | 0.99 | 3.61 | 0.05 | 20.93 | 56.4 | 17.74 | 15.02 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 89.4 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 19.73 | 1075.9 | 18.7 | 20.12 | 1272 | 1271.9 | 6 | 365210 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 3.59 | 0.06 | 24.19 | 59.9 | 17.67 | 14.96 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 89.4 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 25.2 | 1091.2 | 23.56 | 25.7 | 1266 | 1266.3 | 6 | 365204 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.57 | 0.07 | 30.23 | 57.8 | 17.58 | 14.89 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 89.4 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 777.87 | 0 | 0 | 27.77 | 1079.2 | 26.25 | 28.32 | 1260 | 1260 | 8 | 365198 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.56 | 0.08 | 33.29 | 58.6 | 17.5 | 14.82 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 89.47 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 41.87 | 1079.4 | 39.69 | 42.84 | 1252 | 1251.8 | 17 | 365190 | 97.73 | 49.97 | 0.99 | 3.53 | 0.12 | 49.06 | 57 | 17.39 | 14.73 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 89.51 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 792.47 | 0 | 0 | 79.38 | 1097.5 | 73.77 | 80.97 | 1235 | 1234.7 | 25 | 365173 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.49 | 0.22 | 90.02 | 57.4 | 17.15 | 14.53 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 89.54 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 790.7 | 0 | 0 | 93.13 | 1102.5 | 86.16 | 94.99 | 1210 | 1209.9 | 24 | 365148 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.42 | 0.26 | 102.77 | 59.2 | 16.81 | 14.23 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 89.5 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 789 | 0 | 0 | 100.57 | 1105.5 | 91.63 | 101.29 | 1186 | 1186.1 | 23 | 365124 | 99.29 | 50.04 | -0.99 | 3.35 | 0.28 | 114.1 | 59 | 16.47 | 13.95 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 89.48 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 787 | 0 | 0 | 82.8 | 1107.9 | 76.23 | 84.46 | 1163 | 1162.5 | 18 | 365101 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.28 | 0.23 | 93.39 | 59.4 | 16.15 | 13.68 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 89.47 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 774.83 | 0 | 0 | 38.96 | 1093.8 | 35.83 | 39.2 | 1145 | 1145.3 | 13 | 365083 | 99.4 | 50.05 | -0.99 | 3.23 | 0.11 | 46.63 | 59 | 15.9 | 13.47 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 89.45 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 85.1 | 1086.8 | 79.87 | 86.8 | 1132 | 1131.9 | 42 | 365070 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.2 | 0.24 | 93.44 | 56.9 | 15.72 | 13.32 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 89.52 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 793.37 | 0 | 0 | 244.81 | 1105.3 | 222.07 | 245.45 | 1090 | 1090.2 | 36 | 365028 | 99.74 | 50.02 | -0.99 | 3.08 | 0.69 | 279.41 | 65 | 15.14 | 12.82 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 89.59 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 120.14 | 1081.2 | 111.29 | 120.33 | 1054 | 1054.2 | 42 | 364992 | 99.84 | 50.06 | -0.99 | 2.98 | 0.34 | 135.92 | 59 | 14.64 | 12.4 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 89.58 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 790.1 | 0 | 0 | 140.73 | 1104.8 | 129.93 | 143.54 | 1012 | 1011.8 | 33 | 364950 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.86 | 0.4 | 154.89 | 59 | 14.06 | 11.9 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 89.48 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 788.7 | 0 | 0 | 121.93 | 1105.8 | 112.47 | 124.37 | 979 | 978.6 | 25 | 364917 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.76 | 0.34 | 136.87 | 59.2 | 13.6 | 11.52 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 89.51 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 784.1 | 0 | 0 | 109.11 | 1095.8 | 99.69 | 109.24 | 954 | 953.7 | 25 | 364892 | 99.88 | 50.06 | 0.99 | 2.69 | 0.31 | 119.14 | 58.5 | 13.25 | 11.22 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 89.48 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 105.1 | 1090.8 | 98.28 | 107.2 | 929 | 928.9 | 31 | 364867 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.62 | 0.3 | 115.16 | 57.9 | 12.9 | 10.93 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 89.45 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 782.8 | 0 | 0 | 115.01 | 1107.2 | 103.92 | 115.06 | 898 | 897.7 | 23 | 364836 | 99.96 | 50.09 | -0.99 | 2.54 | 0.32 | 124.29 | 59.2 | 12.47 | 10.56 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 89.4 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 75.28 | 1115.4 | 68.84 | 76.78 | 875 | 875.4 | 19 | 364813 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.47 | 0.21 | 82.56 | 57.4 | 12.15 | 10.29 | 181 | 2.48 | 99.53 | 233.07 | 2.77 | 89.25 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 71.35 | 1107.5 | 64.39 | 71.31 | 856 | 856.2 | 20 | 364794 | 100.06 | 49.97 | 0.99 | 2.42 | 0.2 | 78.46 | 57.6 | 11.89 | 10.07 | 173 | 2.43 | 99.29 | 221.51 | 2.71 | 89.28 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 786.5 | 0 | 0 | 91.25 | 1114.2 | 83.53 | 93.08 | 836 | 835.5 | 24 | 364774 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.36 | 0.26 | 100.48 | 59.1 | 11.61 | 9.83 | 232 | 2.38 | 99.09 | 283.68 | 2.64 | 89.34 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 96.89 | 1104 | 89.52 | 98.83 | 812 | 812.3 | 30 | 364750 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.29 | 0.27 | 110.02 | 57.6 | 11.28 | 9.55 | 267 | 2.32 | 98.73 | 310.61 | 2.57 | 89.24 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 790.97 | 0 | 0 | 143.04 | 1101.9 | 130.13 | 143.39 | 782 | 782 | 39 | 364720 | 99.76 | 49.89 | 0.99 | 2.21 | 0.4 | 163.59 | 60.2 | 10.86 | 9.2 | 413 | 2.24 | 98.78 | 461.86 | 2.47 | 89.35 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 789.43 | 0 | 0 | 136.63 | 1098 | 124.39 | 136.59 | 743 | 743.3 | 35 | 364681 | 100.03 | 49.92 | -0.99 | 2.1 | 0.39 | 148.77 | 58 | 10.32 | 8.74 | 357 | 2.12 | 98.85 | 420.03 | 2.34 | 89.49 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 789.6 | 0 | 0 | 159.7 | 1102.6 | 145.51 | 160.44 | 708 | 708.1 | 37 | 364646 | 99.54 | 49.9 | 0.99 | 2 | 0.45 | 178.85 | 58 | 9.83 | 8.33 | 450 | 2.02 | 98.76 | 504.95 | 2.23 | 89.56 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 791 | 0 | 0 | 151.33 | 1090.4 | 141.56 | 154.36 | 671 | 670.5 | 38 | 364609 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.89 | 0.43 | 171.44 | 57.9 | 9.32 | 7.89 | 440 | 1.9 | 99.44 | 484.01 | 2.1 | 90.08 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 152.69 | 1089.3 | 142.97 | 155.74 | 633 | 632.8 | 48 | 364571 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.79 | 0.43 | 177.12 | 58.8 | 8.79 | 7.45 | 453 | 1.8 | 99.4 | 500.05 | 1.98 | 90.08 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 792.43 | 0 | 0 | 237.46 | 1079.7 | 219.76 | 237.28 | 585 | 585.1 | 60 | 364523 | 100.08 | 49.98 | 0.99 | 1.65 | 0.67 | 218.97 | 64 | 8.13 | 6.88 | 550 | 1.66 | 99.49 | 618.22 | 1.83 | 90.1 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 787.73 | 0 | 0 | 183.28 | 1081.4 | 172.87 | 186.94 | 525 | 524.7 | 64 | 364463 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.48 | 0.52 | 187.52 | 60.6 | 7.29 | 6.18 | 498 | 1.48 | - | 529.41 | 1.64 | 90.32 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 787.53 | 0 | 0 | 219.17 | 1097.2 | 200.25 | 219.71 | 461 | 460.7 | 44 | 364399 | 99.75 | 49.91 | 0.99 | 1.3 | 0.62 | 273.98 | 62.1 | 6.4 | 5.42 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 89.95 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 797.6 | 0 | 0 | 214.64 | 1087.4 | 197.37 | 214.62 | 417 | 416.9 | 52 | 364355 | 100.01 | 49.99 | 0.99 | 1.18 | 0.61 | 179.64 | 62.9 | 5.79 | 4.91 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 90.35 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 793.9 | 0 | 0 | 144.4 | 1120.1 | 129.51 | 145.07 | 365 | 365 | 27 | 364303 | 99.54 | 50.02 | -0.99 | 1.03 | 0.41 | 191.33 | 58.5 | 5.07 | 4.29 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 90.24 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 98.6 | 1117 | 89.18 | 99.61 | 338 | 338.2 | 19 | 364276 | 98.98 | 49.96 | -0.99 | 0.95 | 0.28 | 103.68 | 58.3 | 4.69 | 3.98 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.11 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 767.17 | 0 | 0 | 67.59 | 1109 | 62.16 | 68.94 | 319 | 318.7 | 21 | 364257 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.9 | 0.19 | 74.78 | 58 | 4.43 | 3.75 | 154 | 0.91 | 99.41 | 211.11 | 1 | 90.06 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 155.34 | 1094.6 | 144.75 | 158.45 | 298 | 298.1 | 33 | 364236 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.84 | 0.44 | 170.64 | 60.4 | 4.14 | 3.51 | 426 | 0.85 | 98.52 | 481.77 | 0.94 | 89.98 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 779.67 | 0 | 0 | 166.71 | 1101.2 | 151.95 | 167.33 | 265 | 264.6 | 41 | 364203 | 99.63 | 50.06 | -0.99 | 0.75 | 0.47 | 183.57 | 58.6 | 3.68 | 3.12 | 467 | 0.76 | 98.44 | 518.27 | 0.83 | 90.14 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 783.9 | 0 | 0 | 144.83 | 1092.8 | 133.31 | 145.68 | 224 | 224.3 | 41 | 364162 | 99.42 | 50.02 | 0.99 | 0.63 | 0.41 | 186.7 | 59.1 | 3.11 | 2.64 | 483 | 0.64 | 98.05 | 527.11 | 0.7 | 89.96 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 786.5 | 0 | 0 | 136.03 | 1107.7 | 123.36 | 136.65 | 183 | 182.5 | 42 | 364121 | 99.55 | 50.19 | -0.99 | 0.52 | 0.38 | 148.74 | 60.4 | 2.54 | 2.15 | 383 | 0.52 | 99.17 | 419.94 | 0.57 | 91.12 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 786.8 | 0 | 0 | 150.64 | 1116.7 | 135.15 | 150.92 | 141 | 140.5 | 29 | 364079 | 99.81 | 50.07 | 0.99 | 0.4 | 0.43 | 155.55 | 58.8 | 1.96 | 1.66 | 412 | 0.4 | 99.52 | 439.16 | 0.44 | 90.68 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 801.67 | 0 | 0 | 92.28 | 1116.5 | 84.3 | 94.13 | 112 | 112.1 | 23 | 364050 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.26 | 103.61 | 57.7 | 1.56 | 1.32 | 267 | 0.32 | 99.12 | 292.5 | 0.35 | 90.34 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 801.4 | 0 | 0 | 101.68 | 1115.5 | 92.97 | 103.71 | 89 | 88.7 | 25 | 364027 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.25 | 0.29 | 122.67 | 58 | 1.24 | 1.05 | 355 | 0.25 | - | 346.32 | 0.28 | 90.06 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 799.47 | 0 | 0 | 92.71 | 1140.3 | 82.73 | 94.34 | 64 | 63.7 | 22 | 364002 | 98.27 | 50.04 | 0.99 | 0.18 | 0.26 | 103.17 | 59 | 0.89 | 0.75 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 90.34 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 798.37 | 0 | 0 | 87.84 | 1154.6 | 76.65 | 88.5 | 42 | 42 | 19 | 363980 | 99.26 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.25 | 92.73 | 58.8 | 0.58 | 0.49 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 87.83 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 791.33 | 0 | 0 | 61.86 | 1166.8 | 54.08 | 63.1 | 23 | 22.5 | 11 | 363961 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.17 | 59.55 | 57.1 | 0.32 | 0.27 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 85.44 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 35.29 | 1113.1 | 32.87 | 36.59 | 12 | 11.8 | 6 | 363950 | 96.46 | 49.81 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.17 | 56.9 | 0.17 | 0.14 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 80.66 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 767.87 | 0 | 0 | 11.96 | 1099.8 | 11.7 | 12.86 | 6 | 5.8 | 3 | 363944 | 92.98 | 49.93 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.57 | 54.4 | 0.08 | 0.07 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 77 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 768.47 | 0 | 0 | 8.37 | 1050 | 8.13 | 8.54 | 3 | 3 | 2 | 363941 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.95 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 70.58 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 6.49 | 1056.3 | 6.27 | 6.62 | 1 | 0.9 | 1 | 363939 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 9.27 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 70.58 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 1.11 | 963 | 2 | 1.92 | 0 | 0.1 | 0 | 363938 | 57.72 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0 | 1.47 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 0 | 941.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363938 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -