## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 760.9 | 0 | 0 | 0.42 | 854 | 0.5 | 0.43 | 1212 | 1212.5 | 1 | 432837 | 98.13 | 50.06 | -0.28 | 3.58 | 0 | 0.7 | 59.5 | 16.83 | 14.91 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 88.44 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 765.07 | 0 | 0 | 4.1 | 1022.5 | 4.64 | 4.74 | 1211 | 1211.9 | 2 | 432836 | 86.44 | 50.07 | -0.96 | 3.57 | 0.01 | 6.76 | 59.1 | 16.82 | 14.89 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 88.41 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 773.87 | 0 | 0 | 15.72 | 1079.9 | 14.85 | 16.03 | 1209 | 1209.6 | 4 | 432834 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.57 | 0.05 | 20.02 | 56.7 | 16.79 | 14.87 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 88.48 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 18.37 | 1066.1 | 17.62 | 18.78 | 1205 | 1205.1 | 5 | 432830 | 97.81 | 50.1 | 1 | 3.56 | 0.05 | 23.14 | 57 | 16.74 | 14.82 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 88.54 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 23.15 | 1082.9 | 21.8 | 23.61 | 1200 | 1200 | 6 | 432825 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.54 | 0.07 | 28.91 | 58.7 | 16.67 | 14.76 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 88.59 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 26.06 | 1081.5 | 24.58 | 26.58 | 1194 | 1194 | 8 | 432819 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.52 | 0.08 | 31.84 | 59.6 | 16.58 | 14.68 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 88.64 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 776.67 | 0 | 0 | 39.64 | 1077.8 | 37.51 | 40.43 | 1186 | 1186.3 | 16 | 432811 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.5 | 0.12 | 46.93 | 58.6 | 16.47 | 14.59 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 88.64 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 786.93 | 0 | 0 | 74.85 | 1101.3 | 69.32 | 76.35 | 1170 | 1170 | 23 | 432795 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.45 | 0.22 | 86.11 | 60.2 | 16.25 | 14.39 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 88.68 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 784.93 | 0 | 0 | 83.22 | 1106 | 76.05 | 84.11 | 1147 | 1147.2 | 22 | 432772 | 98.94 | 49.99 | 0.99 | 3.39 | 0.25 | 98.3 | 59.7 | 15.93 | 14.11 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 88.69 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 93.65 | 1106.2 | 86.35 | 95.52 | 1125 | 1125 | 21 | 432750 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.32 | 0.28 | 109.14 | 59.4 | 15.63 | 13.84 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 88.74 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 782.17 | 0 | 0 | 77.24 | 1113.7 | 69.5 | 77.4 | 1104 | 1104.7 | 15 | 432729 | 99.79 | 50.02 | 0.99 | 3.26 | 0.23 | 89.33 | 58.7 | 15.33 | 13.58 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 88.79 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 769.87 | 0 | 0 | 38.53 | 1094.1 | 35.92 | 39.3 | 1089 | 1089 | 14 | 432714 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.21 | 0.11 | 44.6 | 58.6 | 15.13 | 13.39 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 88.94 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 79.04 | 1072.6 | 73.48 | 78.81 | 1075 | 1075.6 | 42 | 432700 | 100.29 | 49.98 | 0.99 | 3.17 | 0.23 | 89.38 | 60.1 | 14.93 | 13.22 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 88.88 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 785.5 | 0 | 0 | 228.14 | 1089.1 | 213.66 | 232.7 | 1033 | 1033.4 | 33 | 432658 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.05 | 0.67 | 267.26 | 64.3 | 14.35 | 12.7 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 88.76 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 118.09 | 1083.2 | 108.94 | 118 | 1000 | 1000 | 37 | 432625 | 100.08 | 50.07 | 0.99 | 2.95 | 0.35 | 130.01 | 59.9 | 13.89 | 12.3 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 88.85 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 130.48 | 1097.6 | 118.69 | 130.27 | 963 | 963 | 32 | 432588 | 100.16 | 50.07 | -0.99 | 2.84 | 0.39 | 148.15 | 60.4 | 13.38 | 11.84 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 89.02 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 114.5 | 1096.8 | 106.48 | 116.79 | 931 | 931.5 | 23 | 432556 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.75 | 0.34 | 130.92 | 57.7 | 12.93 | 11.45 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 88.99 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 99.71 | 1105.3 | 92.02 | 101.7 | 908 | 908.3 | 23 | 432533 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.68 | 0.29 | 113.96 | 59.9 | 12.61 | 11.17 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 89.04 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 93.99 | 1091.8 | 87.1 | 95.09 | 885 | 885.2 | 29 | 432510 | 98.84 | 49.99 | 0.99 | 2.61 | 0.28 | 110.15 | 59.2 | 12.29 | 10.88 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 89.09 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 100.57 | 1110.6 | 91.08 | 101.15 | 856 | 856.4 | 20 | 432481 | 99.42 | 50.09 | 0.99 | 2.53 | 0.3 | 118.88 | 58.5 | 11.89 | 10.53 | 280 | 2.53 | 99.75 | 350.9 | 2.84 | 89.09 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 772.47 | 0 | 0 | 70.92 | 1102 | 65.64 | 72.34 | 836 | 836.9 | 18 | 432461 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.47 | 0.21 | 78.97 | 58 | 11.61 | 10.28 | 181 | 2.48 | 99.42 | 233.07 | 2.77 | 89.14 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 777 | 0 | 0 | 65.96 | 1094.4 | 61.48 | 67.28 | 818 | 818.8 | 19 | 432443 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.41 | 0.19 | 75.05 | 59.6 | 11.36 | 10.06 | 173 | 2.43 | 99.19 | 221.51 | 2.71 | 89.19 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 780.83 | 0 | 0 | 87.15 | 1100.9 | 80.75 | 88.89 | 799 | 799.3 | 23 | 432424 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.36 | 0.26 | 96.11 | 59.2 | 11.1 | 9.83 | 232 | 2.38 | 99.01 | 283.68 | 2.64 | 89.26 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 774.03 | 0 | 0 | 96.47 | 1095.2 | 89.85 | 98.4 | 776 | 776.9 | 29 | 432401 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.29 | 0.28 | 105.23 | 61.1 | 10.78 | 9.54 | 267 | 2.32 | 98.64 | 310.61 | 2.57 | 89.16 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 785.3 | 0 | 0 | 145.43 | 1079 | 137.48 | 148.34 | 747 | 747.6 | 41 | 432372 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.2 | 0.43 | 156.48 | 58.7 | 10.38 | 9.19 | 413 | 2.24 | 98.65 | 461.86 | 2.47 | 89.23 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 783.67 | 0 | 0 | 123.73 | 1087.4 | 116.06 | 126.2 | 706 | 706.5 | 34 | 432331 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.08 | 0.37 | 142.3 | 58.5 | 9.81 | 8.68 | 357 | 2.12 | 98.2 | 420.03 | 2.34 | 88.9 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 160.64 | 1090.1 | 147.51 | 160.8 | 672 | 672.9 | 38 | 432297 | 99.9 | 49.91 | -0.99 | 1.98 | 0.47 | 171.08 | 58.3 | 9.33 | 8.26 | 450 | 2.02 | 98 | 504.95 | 2.23 | 88.87 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 785.6 | 0 | 0 | 151.92 | 1097.9 | 141.14 | 154.96 | 634 | 634 | 36 | 432259 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.87 | 0.45 | 163.98 | 58.1 | 8.81 | 7.8 | 440 | 1.9 | 98.23 | 484.01 | 2.1 | 88.98 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 783.57 | 0 | 0 | 145.26 | 1073.7 | 135.83 | 145.84 | 598 | 598.1 | 46 | 432223 | 99.6 | 50.01 | 0.99 | 1.77 | 0.43 | 169.42 | 60.5 | 8.31 | 7.35 | 453 | 1.8 | 98.17 | 500.05 | 1.98 | 88.96 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 162.35 | 1070.8 | 154.65 | 165.6 | 552 | 552.3 | 58 | 432177 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.63 | 0.48 | 209.45 | 60.6 | 7.67 | 6.79 | 550 | 1.66 | 98.15 | 618.22 | 1.83 | 88.89 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 780.17 | 0 | 0 | 154.32 | 1065 | 144.67 | 154.07 | 494 | 494.1 | 56 | 432119 | 100.16 | 49.93 | -0.99 | 1.46 | 0.46 | 179.36 | 59.2 | 6.86 | 6.08 | 498 | 1.48 | 98.59 | 529.41 | 1.64 | 88.85 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 780 | 0 | 0 | 237.8 | 1095.2 | 221.47 | 242.56 | 438 | 438.7 | 43 | 432063 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.29 | 0.7 | 262.07 | 63.3 | 6.08 | 5.39 | 703 | 1.3 | 99.75 | 773.52 | 1.45 | 89.34 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 148.33 | 1089.5 | 136.54 | 148.76 | 395 | 395.4 | 48 | 432020 | 99.71 | 49.99 | 0.99 | 1.17 | 0.44 | 171.83 | 60.5 | 5.49 | 4.86 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 89.48 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 177.9 | 1116 | 162.6 | 181.46 | 347 | 347.2 | 25 | 431972 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.02 | 0.53 | 183.01 | 59.3 | 4.82 | 4.27 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 89.69 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 82.11 | 1108.3 | 74.37 | 82.42 | 322 | 322.1 | 18 | 431947 | 99.62 | 49.96 | 0.99 | 0.95 | 0.24 | 99.17 | 59.5 | 4.47 | 3.96 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 89.75 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 762.8 | 0 | 0 | 60.92 | 1098.6 | 55.95 | 61.46 | 304 | 304.9 | 19 | 431929 | 99.12 | 50.03 | -0.99 | 0.9 | 0.18 | 71.53 | 59.9 | 4.22 | 3.74 | 154 | 0.91 | 99.04 | 211.11 | 1 | 89.73 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 767.1 | 0 | 0 | 154.06 | 1103.7 | 142.38 | 157.14 | 285 | 285 | 33 | 431910 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.84 | 0.45 | 163.22 | 60.3 | 3.96 | 3.51 | 426 | 0.85 | 98.5 | 481.77 | 0.94 | 89.97 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 159.36 | 1091.5 | 146.55 | 159.96 | 252 | 252.9 | 39 | 431877 | 99.63 | 50.05 | -0.99 | 0.74 | 0.47 | 175.59 | 59.7 | 3.5 | 3.1 | 467 | 0.76 | 97.87 | 518.27 | 0.83 | 89.61 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 778 | 0 | 0 | 210.71 | 1099.9 | 192.13 | 211.32 | 213 | 213.5 | 42 | 431838 | 99.71 | 50.02 | 1 | 0.63 | 0.62 | 178.58 | 62.2 | 2.96 | 2.62 | 483 | 0.64 | 97.47 | 527.11 | 0.7 | 89.43 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 104.33 | 1104 | 94.79 | 104.65 | 171 | 171 | 39 | 431796 | 99.69 | 50.18 | 0.99 | 0.5 | 0.31 | 142.27 | 58.3 | 2.38 | 2.1 | 383 | 0.52 | 96.88 | 419.94 | 0.57 | 89.02 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 130.31 | 1113.8 | 117.47 | 130.83 | 132 | 132.6 | 26 | 431757 | 99.6 | 50.06 | -0.99 | 0.39 | 0.38 | 148.79 | 58.3 | 1.83 | 1.62 | 412 | 0.4 | 97.4 | 439.16 | 0.44 | 88.75 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 795.97 | 0 | 0 | 88.52 | 1118.4 | 79.52 | 88.93 | 106 | 106 | 22 | 431731 | 99.54 | 50.05 | -0.99 | 0.31 | 0.26 | 99.1 | 57.7 | 1.47 | 1.3 | 267 | 0.32 | 98.08 | 292.5 | 0.35 | 89.39 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 795.6 | 0 | 0 | 113.73 | 1122.4 | 103.35 | 116 | 84 | 84 | 25 | 431709 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.25 | 0.34 | 117.33 | 59.2 | 1.17 | 1.03 | 355 | 0.25 | 98.78 | 346.32 | 0.28 | 88.87 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 793.17 | 0 | 0 | 88.95 | 1128.1 | 79.1 | 89.23 | 59 | 59.3 | 21 | 431684 | 99.69 | 50.03 | -0.99 | 0.17 | 0.26 | 98.68 | 58.7 | 0.82 | 0.73 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 87.07 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 792.93 | 0 | 0 | 79.89 | 1141.2 | 71.41 | 81.49 | 38 | 38.7 | 18 | 431663 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.11 | 0.24 | 88.7 | 59.9 | 0.53 | 0.47 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 83.08 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 50.5 | 1130.9 | 45.55 | 51.51 | 20 | 20.4 | 10 | 431645 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.15 | 56.96 | 59.5 | 0.28 | 0.25 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 77.67 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 777.77 | 0 | 0 | 31.53 | 1101.1 | 29.89 | 32.91 | 10 | 10.9 | 5 | 431635 | 95.8 | 49.81 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 38.43 | 58.8 | 0.14 | 0.12 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 70.28 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 764.33 | 0 | 0 | 11.53 | 1098.3 | 10.71 | 11.76 | 5 | 5.3 | 3 | 431630 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.9 | 52.3 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 67.08 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 764.5 | 0 | 0 | 7.77 | 1054.5 | 7.56 | 7.97 | 2 | 2.8 | 2 | 431627 | 97.43 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 48.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 49.19 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 766.77 | 0 | 0 | 5.55 | 1050.5 | 5.39 | 5.66 | 0 | 0.8 | 0 | 431625 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 8.87 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | - | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 769.53 | 0 | 0 | 1.11 | 867.2 | 1.72 | 1.49 | 0 | 0.1 | 0 | 431625 | 74.45 | 49.96 | -0.98 | 0 | 0 | 1.41 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 769.53 | 0 | 0 | 0 | 931.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431625 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -