## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 762.97 | 0 | 0 | 0.42 | 1050.2 | 0.86 | 0.9 | 1290 | 1290.4 | 0 | 348070 | 46.51 | 50.07 | -0.2 | 3.64 | 0 | 0.74 | 57.9 | 17.92 | 15.18 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 90.09 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 767.8 | 0 | 0 | 4.52 | 1017.7 | 4.53 | 4.61 | 1290 | 1289.8 | 3 | 348070 | 98.05 | 50.06 | -0.96 | 3.64 | 0.01 | 7.06 | 59.9 | 17.92 | 15.18 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 90.13 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 16.74 | 1085.2 | 16.05 | 17.42 | 1287 | 1287.3 | 5 | 348067 | 96.1 | 50.07 | -0.99 | 3.64 | 0.05 | 20.91 | 56.6 | 17.88 | 15.15 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 90.15 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 19.82 | 1078.9 | 18.74 | 20.22 | 1282 | 1282.6 | 5 | 348062 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.62 | 0.06 | 24.18 | 59 | 17.81 | 15.09 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 90.15 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 25.12 | 1102.6 | 23.24 | 25.62 | 1277 | 1277 | 7 | 348057 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.61 | 0.07 | 30.21 | 57.3 | 17.74 | 15.03 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 90.23 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 28.11 | 1078.7 | 26.36 | 28.43 | 1270 | 1270.6 | 8 | 348050 | 98.86 | 50.07 | -0.99 | 3.59 | 0.08 | 33.27 | 59.9 | 17.64 | 14.95 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 90.23 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 779.57 | 0 | 0 | 43.49 | 1108.2 | 39.33 | 43.59 | 1262 | 1262.4 | 17 | 348042 | 99.78 | 49.97 | -0.99 | 3.56 | 0.12 | 49.03 | 57.2 | 17.53 | 14.85 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 90.28 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 789.43 | 0 | 0 | 80.15 | 1106.2 | 73.65 | 81.47 | 1245 | 1245 | 25 | 348025 | 98.38 | 50.02 | 0.99 | 3.52 | 0.23 | 89.97 | 58.9 | 17.29 | 14.65 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 90.32 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 93.73 | 1112.3 | 85.95 | 95.6 | 1220 | 1220.2 | 24 | 348000 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.45 | 0.26 | 102.71 | 58 | 16.94 | 14.36 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 90.29 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 99.8 | 1121.5 | 89.75 | 100.65 | 1196 | 1196.3 | 22 | 347976 | 99.16 | 50.04 | -0.99 | 3.38 | 0.28 | 114.04 | 58.4 | 16.61 | 14.08 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 90.29 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 784.8 | 0 | 0 | 83.14 | 1113.7 | 75.46 | 84.04 | 1174 | 1174.4 | 17 | 347954 | 98.93 | 50.02 | 0.99 | 3.32 | 0.23 | 93.34 | 59.7 | 16.31 | 13.82 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 90.36 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 773.03 | 0 | 0 | 41.78 | 1100.7 | 38.14 | 41.98 | 1157 | 1156.8 | 15 | 347937 | 99.53 | 50.05 | -0.99 | 3.27 | 0.12 | 46.6 | 57.9 | 16.07 | 13.62 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 90.44 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 85.53 | 1071.1 | 81.45 | 87.24 | 1142 | 1142.5 | 44 | 347922 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.23 | 0.24 | 93.39 | 56.2 | 15.86 | 13.44 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 90.36 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 785.93 | 0 | 0 | 243.61 | 1109.3 | 220.9 | 245.04 | 1098 | 1098.1 | 35 | 347878 | 99.42 | 50.02 | -0.99 | 3.1 | 0.69 | 279.25 | 65.1 | 15.25 | 12.92 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 90.3 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 125.09 | 1096.6 | 114 | 125.01 | 1063 | 1062.9 | 40 | 347843 | 100.06 | 50.06 | 0.99 | 3 | 0.35 | 135.85 | 58.5 | 14.76 | 12.51 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 90.39 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 140.13 | 1106.6 | 129.16 | 142.93 | 1023 | 1022.8 | 34 | 347803 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.89 | 0.4 | 154.8 | 59.1 | 14.21 | 12.04 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 90.51 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 785.1 | 0 | 0 | 122.19 | 1117 | 110.19 | 123.08 | 989 | 988.8 | 25 | 347769 | 99.27 | 49.96 | 0.99 | 2.79 | 0.35 | 136.8 | 59.3 | 13.74 | 11.64 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 90.47 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 106.98 | 1107.5 | 96.6 | 106.99 | 964 | 964 | 25 | 347744 | 99.99 | 50.06 | -0.99 | 2.72 | 0.3 | 119.07 | 58.7 | 13.39 | 11.35 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 90.47 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 103.56 | 1100.9 | 95.95 | 105.63 | 939 | 939.5 | 30 | 347719 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.65 | 0.29 | 115.09 | 57.9 | 13.04 | 11.05 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 90.47 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 109.8 | 1112 | 100.72 | 112 | 909 | 908.9 | 22 | 347689 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.57 | 0.31 | 124.22 | 59 | 12.63 | 10.7 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 90.54 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 73.48 | 1109.4 | 67.56 | 74.95 | 887 | 887.7 | 19 | 347667 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.51 | 0.21 | 82.51 | 57.3 | 12.32 | 10.44 | 181 | 2.48 | - | 233.07 | 2.77 | 90.52 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 779.27 | 0 | 0 | 70.92 | 1100.2 | 65.75 | 72.34 | 868 | 868.3 | 21 | 347648 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.45 | 0.2 | 78.41 | 58 | 12.06 | 10.22 | 173 | 2.43 | - | 221.51 | 2.71 | 90.58 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 91.34 | 1106.7 | 82.48 | 91.28 | 847 | 847.7 | 23 | 347627 | 100.07 | 49.94 | -0.99 | 2.39 | 0.26 | 100.42 | 58.1 | 11.76 | 9.97 | 232 | 2.38 | - | 283.68 | 2.64 | 90.56 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 776.4 | 0 | 0 | 101.42 | 1099.3 | 94.1 | 103.45 | 824 | 824.1 | 32 | 347604 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.33 | 0.29 | 109.95 | 56.9 | 11.44 | 9.7 | 267 | 2.32 | - | 310.61 | 2.57 | 90.61 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 786.43 | 0 | 0 | 148.93 | 1095 | 136.09 | 149.01 | 792 | 792.7 | 40 | 347572 | 99.94 | 49.88 | -0.99 | 2.24 | 0.42 | 163.5 | 59.8 | 11 | 9.32 | 413 | 2.24 | - | 461.86 | 2.47 | 90.54 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 785.1 | 0 | 0 | 134.49 | 1104.3 | 121.52 | 134.2 | 752 | 751.8 | 36 | 347532 | 100.22 | 49.92 | 0.99 | 2.12 | 0.38 | 148.69 | 58.9 | 10.44 | 8.85 | 357 | 2.12 | - | 420.03 | 2.34 | 90.63 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 162.01 | 1098.9 | 150.38 | 165.25 | 716 | 716.2 | 42 | 347496 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.02 | 0.46 | 178.75 | 58.9 | 9.94 | 8.43 | 450 | 2.02 | 99.93 | 504.95 | 2.23 | 90.62 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 787 | 0 | 0 | 156.11 | 1103.7 | 144.27 | 159.23 | 674 | 674.6 | 37 | 347454 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.9 | 0.44 | 171.34 | 58 | 9.36 | 7.93 | 440 | 1.9 | 99.95 | 484.01 | 2.1 | 90.54 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 785.27 | 0 | 0 | 168.76 | 1105.6 | 152.64 | 168.75 | 637 | 636.8 | 49 | 347417 | 100 | 50.01 | 0.99 | 1.8 | 0.48 | 177.02 | 60.1 | 8.85 | 7.5 | 453 | 1.8 | - | 500.05 | 1.98 | 90.7 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 184.65 | 1072 | 172.4 | 184.81 | 588 | 588.4 | 62 | 347368 | 99.91 | 49.99 | 0.99 | 1.66 | 0.52 | 218.85 | 61.1 | 8.17 | 6.92 | 550 | 1.66 | - | 618.22 | 1.83 | 90.62 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 781.47 | 0 | 0 | 170.21 | 1085.7 | 159.91 | 173.61 | 526 | 525.8 | 61 | 347306 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.49 | 0.48 | 187.41 | 59.8 | 7.31 | 6.19 | 498 | 1.48 | - | 529.41 | 1.64 | 90.55 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 780.37 | 0 | 0 | 234.81 | 1108.7 | 212.91 | 236.06 | 465 | 464.9 | 47 | 347245 | 99.47 | 49.9 | -0.99 | 1.31 | 0.66 | 273.83 | 64 | 6.46 | 5.47 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 90.78 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 791.5 | 0 | 0 | 161.49 | 1087.7 | 151.44 | 164.72 | 418 | 418.1 | 51 | 347198 | 98.04 | 49.99 | 1 | 1.18 | 0.46 | 179.54 | 59.2 | 5.81 | 4.92 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 90.62 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 788.47 | 0 | 0 | 177.3 | 1129.3 | 158.44 | 178.93 | 367 | 367.3 | 26 | 347147 | 99.09 | 50.01 | -0.99 | 1.04 | 0.5 | 191.22 | 59.8 | 5.1 | 4.32 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 90.78 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 780.4 | 0 | 0 | 91.43 | 1114 | 83.72 | 93.26 | 341 | 341.1 | 19 | 347121 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.96 | 0.26 | 103.62 | 60.2 | 4.74 | 4.01 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.96 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 764.8 | 0 | 0 | 66.3 | 1099.4 | 60.62 | 66.65 | 322 | 322.4 | 21 | 347102 | 99.48 | 50.04 | 0.99 | 0.91 | 0.19 | 74.73 | 57.9 | 4.47 | 3.79 | 154 | 0.91 | - | 211.11 | 1 | 90.96 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 768.53 | 0 | 0 | 153.55 | 1113.5 | 138.42 | 154.13 | 301 | 301.4 | 34 | 347081 | 99.63 | 49.96 | 0.99 | 0.85 | 0.43 | 170.55 | 57.9 | 4.18 | 3.54 | 426 | 0.85 | 99.56 | 481.77 | 0.94 | 90.94 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 170.89 | 1103.6 | 157.94 | 174.31 | 267 | 267.3 | 41 | 347047 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.75 | 0.48 | 183.47 | 58.9 | 3.71 | 3.14 | 467 | 0.76 | 99.24 | 518.27 | 0.83 | 90.87 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 778.43 | 0 | 0 | 178.58 | 1092.2 | 166.77 | 182.15 | 226 | 226.2 | 44 | 347006 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.64 | 0.5 | 186.6 | 60.4 | 3.14 | 2.66 | 483 | 0.64 | 98.98 | 527.11 | 0.7 | 90.81 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 132.61 | 1113.3 | 120.22 | 133.85 | 182 | 182.5 | 42 | 346962 | 99.08 | 50.18 | 0.99 | 0.51 | 0.37 | 148.66 | 59.8 | 2.53 | 2.14 | 383 | 0.52 | 98.68 | 419.94 | 0.57 | 90.67 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 782.37 | 0 | 0 | 145.09 | 1123.7 | 131.7 | 147.99 | 140 | 140.5 | 28 | 346920 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.4 | 0.41 | 155.46 | 59.1 | 1.94 | 1.65 | 412 | 0.4 | 98.87 | 439.16 | 0.44 | 90.09 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 797.93 | 0 | 0 | 95.01 | 1129.6 | 85.79 | 96.91 | 112 | 112.1 | 24 | 346892 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.32 | 0.27 | 103.55 | 58.5 | 1.56 | 1.32 | 267 | 0.32 | 99.18 | 292.5 | 0.35 | 90.4 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 797.73 | 0 | 0 | 116.38 | 1132.3 | 103.31 | 116.98 | 88 | 88.5 | 26 | 346868 | 99.49 | 49.96 | 0.99 | 0.25 | 0.33 | 122.6 | 60.3 | 1.22 | 1.04 | 355 | 0.25 | 99.04 | 346.32 | 0.28 | 89.1 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 796.73 | 0 | 0 | 92.71 | 1128.7 | 83.78 | 94.56 | 62 | 61.8 | 21 | 346842 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.26 | 103.11 | 59.2 | 0.86 | 0.73 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 87.57 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 795.27 | 0 | 0 | 86.04 | 1146 | 76.58 | 87.76 | 41 | 41.4 | 19 | 346821 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.24 | 92.68 | 58.4 | 0.57 | 0.48 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 85.79 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 788.27 | 0 | 0 | 58.61 | 1139 | 52.4 | 59.68 | 22 | 22.2 | 11 | 346802 | 98.21 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.17 | 59.52 | 58.1 | 0.31 | 0.26 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 81.77 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 780.17 | 0 | 0 | 34.52 | 1105.9 | 32.24 | 35.65 | 11 | 11.6 | 5 | 346791 | 96.82 | 49.82 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.15 | 57.6 | 0.15 | 0.13 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 73.98 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 766.6 | 0 | 0 | 12.39 | 1101.6 | 11.29 | 12.44 | 6 | 5.8 | 3 | 346786 | 99.57 | 49.93 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.57 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 77.04 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 767.53 | 0 | 0 | 8.63 | 1064 | 8.27 | 8.8 | 3 | 3 | 2 | 346783 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.94 | 51 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 70.62 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 6.49 | 1029.2 | 6.43 | 6.62 | 1 | 0.9 | 1 | 346781 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.26 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 70.62 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 772.8 | 0 | 0 | 0.93 | 1013.1 | 0.94 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 346780 | 98.1 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 773.03 | 0 | 0 | 0 | 939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346780 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -