## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 777.07 | 0 | 0 | 0.59 | 1052.8 | 0.74 | 0.78 | 1243 | 1243.1 | 1 | 366461 | 75.26 | 50.07 | -0.33 | 3.51 | 0 | 0.78 | 56.4 | 17.26 | 14.62 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 89.34 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 5.46 | 1031.7 | 5.53 | 5.71 | 1242 | 1242.4 | 2 | 366460 | 95.67 | 50.08 | 0.99 | 3.51 | 0.02 | 8.11 | 59.5 | 17.25 | 14.61 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 89.34 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 777.27 | 0 | 0 | 9.48 | 1058.9 | 9.13 | 9.67 | 1240 | 1240.5 | 3 | 366458 | 98.05 | 50.04 | -0.99 | 3.5 | 0.03 | 12.67 | 56.9 | 17.22 | 14.59 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 89.38 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 14.95 | 1058.4 | 14.41 | 15.25 | 1237 | 1237.5 | 4 | 366455 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.49 | 0.04 | 19.02 | 57.8 | 17.18 | 14.55 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 89.41 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 769.37 | 0 | 0 | 25.29 | 1089.2 | 22.66 | 24.68 | 1233 | 1232.9 | 9 | 366451 | 102.48 | 50.01 | 0.99 | 3.48 | 0.07 | 29.43 | 56.8 | 17.13 | 14.5 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 89.49 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 39.47 | 1086.3 | 35.97 | 39.07 | 1224 | 1223.9 | 12 | 366442 | 101.03 | 50.02 | -0.99 | 3.46 | 0.11 | 45.39 | 57.1 | 17 | 14.4 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 89.5 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 794.57 | 0 | 0 | 56.65 | 1104.9 | 51.23 | 56.6 | 1212 | 1212.2 | 18 | 366430 | 100.08 | 49.87 | 1 | 3.42 | 0.16 | 63.27 | 57.6 | 16.83 | 14.26 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 89.48 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 794.3 | 0 | 0 | 105.01 | 1129.3 | 92.42 | 104.37 | 1194 | 1194.1 | 21 | 366412 | 100.61 | 49.86 | -0.99 | 3.37 | 0.3 | 114.68 | 58 | 16.58 | 14.05 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 89.49 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 790 | 0 | 0 | 91.08 | 1108.7 | 83.79 | 92.9 | 1173 | 1173 | 21 | 366391 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 3.31 | 0.26 | 102 | 59.2 | 16.29 | 13.8 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 89.51 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 80.23 | 1097.9 | 72.62 | 79.73 | 1152 | 1152.3 | 28 | 366370 | 100.63 | 49.92 | 0.99 | 3.25 | 0.23 | 90.03 | 58.4 | 16 | 13.55 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 89.45 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 797 | 0 | 0 | 156.45 | 1109.6 | 140.85 | 156.28 | 1124 | 1124.6 | 34 | 366342 | 100.11 | 50.03 | 0.99 | 3.17 | 0.44 | 183.57 | 58.4 | 15.61 | 13.22 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 89.44 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 779.27 | 0 | 0 | 120.14 | 1101.1 | 111.29 | 122.54 | 1090 | 1090.1 | 29 | 366308 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.08 | 0.34 | 125.47 | 58.8 | 15.14 | 12.82 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 89.35 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 112.19 | 1102.3 | 103.81 | 114.43 | 1061 | 1061.1 | 23 | 366279 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3 | 0.32 | 130.8 | 58 | 14.74 | 12.48 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 89.31 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 117.49 | 1087.8 | 107.26 | 116.68 | 1038 | 1038.6 | 37 | 366256 | 100.7 | 50.02 | -0.99 | 2.93 | 0.33 | 132.26 | 59.5 | 14.42 | 12.21 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 89.4 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 171.75 | 1083.3 | 161.71 | 175.19 | 1001 | 1001.3 | 50 | 366219 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.83 | 0.48 | 190.71 | 60.9 | 13.9 | 11.78 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 89.38 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 140.22 | 1084.3 | 128.54 | 139.38 | 951 | 951.5 | 36 | 366169 | 100.6 | 50.04 | -0.99 | 2.68 | 0.4 | 160.3 | 58.6 | 13.21 | 11.19 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 89.41 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 130.9 | 1082.9 | 123.3 | 133.52 | 915 | 914.8 | 44 | 366133 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.58 | 0.37 | 141.71 | 58.2 | 12.71 | 10.76 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 89.42 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 779.47 | 0 | 0 | 155.17 | 1092.6 | 144.86 | 158.27 | 871 | 871.2 | 37 | 366089 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.46 | 0.44 | 172.04 | 58.2 | 12.1 | 10.25 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 89.39 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 115.18 | 1103.3 | 106.48 | 117.48 | 834 | 834.2 | 34 | 366052 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.35 | 0.33 | 132.08 | 59.4 | 11.58 | 9.81 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 89.39 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 206.1 | 1056.3 | 199.02 | 210.22 | 800 | 800.2 | 50 | 366018 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.26 | 0.58 | 235.59 | 63.8 | 11.11 | 9.41 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 89.24 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 789.47 | 0 | 0 | 230.45 | 1087 | 216.25 | 235.06 | 750 | 750.5 | 49 | 365968 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.12 | 0.65 | 233.89 | 62 | 10.42 | 8.82 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 89.34 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 793.5 | 0 | 0 | 133.47 | 1063.5 | 128.01 | 136.14 | 701 | 701.2 | 63 | 365919 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.98 | 0.38 | 143.27 | 60.2 | 9.74 | 8.25 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 89.8 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 802.4 | 0 | 0 | 283.09 | 1063.8 | 266.86 | 283.89 | 638 | 638.6 | 55 | 365856 | 99.72 | 50.1 | 0.99 | 1.8 | 0.8 | 286.79 | 69.2 | 8.86 | 7.51 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 89.48 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 797.07 | 0 | 0 | 177.9 | 1067.4 | 165.99 | 177.18 | 583 | 583 | 58 | 365801 | 100.41 | 50.06 | 0.99 | 1.65 | 0.5 | 182.6 | 60.6 | 8.1 | 6.86 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 89.36 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 797.57 | 0 | 0 | 216.78 | 1089.8 | 197.93 | 215.71 | 525 | 525.3 | 40 | 365743 | 100.5 | 49.87 | -0.99 | 1.48 | 0.61 | 228.34 | 62.3 | 7.29 | 6.18 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 89.13 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 136.12 | 1099.8 | 124.04 | 136.42 | 485 | 485.2 | 35 | 365703 | 99.78 | 49.95 | -0.99 | 1.37 | 0.38 | 149.52 | 57.8 | 6.74 | 5.71 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 89.26 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 790.4 | 0 | 0 | 146.28 | 1096.1 | 136.12 | 149.21 | 450 | 450.3 | 44 | 365668 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.27 | 0.41 | 163.85 | 59.6 | 6.25 | 5.29 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.97 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 790.23 | 0 | 0 | 158.33 | 1107.5 | 143.09 | 158.47 | 406 | 406.6 | 32 | 365624 | 99.91 | 50.03 | -0.99 | 1.15 | 0.45 | 182.34 | 60.3 | 5.64 | 4.78 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 88.79 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 791.3 | 0 | 0 | 142.7 | 1100.8 | 128.93 | 141.92 | 374 | 374.7 | 34 | 365592 | 100.55 | 49.97 | 0.99 | 1.06 | 0.4 | 154.74 | 59.7 | 5.19 | 4.4 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 88.73 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 790.33 | 0 | 0 | 118.94 | 1104.4 | 107.29 | 118.49 | 340 | 340.5 | 30 | 365558 | 100.38 | 50 | 0.99 | 0.96 | 0.34 | 134.2 | 59.3 | 4.72 | 4 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 88.55 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 789.57 | 0 | 0 | 123.98 | 1109.4 | 113.99 | 126.46 | 310 | 310.7 | 32 | 365528 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.88 | 0.35 | 135.77 | 57.9 | 4.31 | 3.65 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 88.41 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 789.7 | 0 | 0 | 112.62 | 1110 | 103.49 | 114.87 | 278 | 277.8 | 22 | 365496 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 0.78 | 0.32 | 123.4 | 59.7 | 3.86 | 3.27 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 88.29 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 786.4 | 0 | 0 | 87.15 | 1110.9 | 80.02 | 88.89 | 256 | 256.7 | 25 | 365474 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.72 | 0.25 | 98.47 | 57.3 | 3.56 | 3.01 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 88.03 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 788.1 | 0 | 0 | 96.21 | 1108.9 | 86.58 | 96.01 | 231 | 231.2 | 25 | 365449 | 100.21 | 50.11 | 1 | 0.65 | 0.27 | 105.16 | 58.6 | 3.21 | 2.72 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 87.89 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 794.9 | 0 | 0 | 127.83 | 1087.3 | 119.92 | 130.39 | 206 | 206.5 | 46 | 365424 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.58 | 0.36 | 140.54 | 58.7 | 2.86 | 2.42 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 87.59 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 800.1 | 0 | 0 | 149.87 | 1119.9 | 136.5 | 152.87 | 160 | 160.3 | 32 | 365378 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.45 | 0.42 | 169.24 | 59.9 | 2.22 | 1.88 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 86.04 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 95.61 | 1120 | 87.07 | 97.52 | 128 | 128.5 | 19 | 365346 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 106.33 | 57.3 | 1.78 | 1.51 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 85.03 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 66.3 | 1119.9 | 60.39 | 67.63 | 109 | 109.1 | 16 | 365327 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.31 | 0.19 | 73.69 | 58.9 | 1.51 | 1.28 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 84.54 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 36.99 | 1109.5 | 33.77 | 37.47 | 93 | 93.6 | 11 | 365311 | 98.72 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.58 | 57.8 | 1.29 | 1.09 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 83.89 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 787.33 | 0 | 0 | 56.31 | 1124.9 | 50.58 | 56.9 | 82 | 81.9 | 9 | 365300 | 98.97 | 50.04 | -0.99 | 0.23 | 0.16 | 66.67 | 56.9 | 1.14 | 0.96 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 84.18 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 26.57 | 1104.6 | 24.54 | 27.1 | 73 | 73 | 7 | 365291 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.21 | 0.08 | 31.28 | 58.6 | 1.01 | 0.86 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 84.47 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 23.84 | 1102.8 | 21.96 | 24.22 | 66 | 65.9 | 7 | 365284 | 98.43 | 49.9 | -0.99 | 0.19 | 0.07 | 28.5 | 59.6 | 0.92 | 0.78 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 84.7 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 780.87 | 0 | 0 | 36.31 | 1106.7 | 33.6 | 37.18 | 59 | 58.9 | 13 | 365277 | 97.65 | 49.9 | -0.99 | 0.17 | 0.1 | 43.05 | 57.5 | 0.82 | 0.69 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 84.55 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 53.91 | 1111.3 | 49.48 | 54.99 | 46 | 46.5 | 11 | 365264 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 62.05 | 60 | 0.64 | 0.54 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 83.25 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 806.4 | 0 | 0 | 47.68 | 1118.9 | 43.41 | 48.57 | 35 | 35 | 11 | 365253 | 98.16 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 55.08 | 58.9 | 0.49 | 0.41 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 83.04 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 800.7 | 0 | 0 | 48.1 | 1123.9 | 43.65 | 49.06 | 24 | 24 | 10 | 365242 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.07 | 0.14 | 54.96 | 59.6 | 0.33 | 0.28 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 81.64 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 799.4 | 0 | 0 | 27.17 | 1104.9 | 25.21 | 27.86 | 14 | 14.5 | 6 | 365232 | 97.54 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.14 | 57.3 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 76.01 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 800.67 | 0 | 0 | 23.32 | 1112.9 | 21.55 | 23.99 | 8 | 7.9 | 5 | 365226 | 97.22 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.04 | 56.7 | 0.11 | 0.09 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 77.88 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 791.63 | 0 | 0 | 14.27 | 1096.7 | 13.27 | 14.55 | 3 | 3.4 | 2 | 365221 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.33 | 50.1 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 65.15 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 792.47 | 0 | 0 | 5.81 | 1039.4 | 5.7 | 5.93 | 1 | 0.9 | 1 | 365219 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8.68 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | 70.58 | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 797.07 | 0 | 0 | 0.93 | 869.3 | 1.43 | 1.24 | 0 | 0.1 | 0 | 365218 | 74.82 | 50.03 | 0.71 | 0 | 0 | 1.58 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 784.6 | 0 | 0 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365218 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -