## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0.51 | 971.4 | 0.45 | 0.44 | 1185 | 1185.8 | 0 | 344563 | 116.17 | 50.07 | -0.26 | 3.5 | 0 | 0.74 | 58.7 | 16.46 | 14.57 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 89.04 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 5.04 | 1043.4 | 4.93 | 5.14 | 1185 | 1185.1 | 2 | 344563 | 98.05 | 50.09 | 0.99 | 3.5 | 0.01 | 7.76 | 59.9 | 16.46 | 14.57 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 89.11 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 774.47 | 0 | 0 | 9.05 | 1048.3 | 8.81 | 9.23 | 1183 | 1183.3 | 3 | 344561 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.49 | 0.03 | 12.12 | 56.9 | 16.43 | 14.55 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 89.14 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 765.27 | 0 | 0 | 14.09 | 1093.5 | 12.97 | 14.18 | 1180 | 1180.5 | 4 | 344558 | 99.37 | 50.07 | -0.99 | 3.48 | 0.04 | 18.19 | 57.1 | 16.39 | 14.51 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 89.17 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 766.4 | 0 | 0 | 23.92 | 1086.3 | 22.46 | 24.4 | 1176 | 1176.1 | 9 | 344554 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.47 | 0.07 | 28.15 | 59.7 | 16.33 | 14.46 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 89.23 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 36.82 | 1103.5 | 34.42 | 37.98 | 1167 | 1167.5 | 11 | 344545 | 96.93 | 50.01 | -0.99 | 3.44 | 0.11 | 43.41 | 59.6 | 16.21 | 14.35 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 89.21 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 791.17 | 0 | 0 | 54 | 1098 | 49.56 | 54.41 | 1156 | 1156.7 | 17 | 344534 | 99.24 | 49.87 | -0.99 | 3.41 | 0.16 | 60.52 | 57.6 | 16.06 | 14.22 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 89.23 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 100.57 | 1120.3 | 91.57 | 102.58 | 1139 | 1139.4 | 20 | 344517 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.36 | 0.3 | 109.7 | 57.7 | 15.82 | 14.01 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 89.25 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 784.9 | 0 | 0 | 87.58 | 1114.1 | 80.18 | 89.33 | 1119 | 1119 | 20 | 344497 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 3.3 | 0.26 | 97.57 | 59.8 | 15.54 | 13.76 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 89.27 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 780.1 | 0 | 0 | 78.01 | 1099.1 | 70.88 | 77.9 | 1099 | 1099.4 | 27 | 344477 | 100.14 | 49.91 | -0.99 | 3.24 | 0.23 | 86.11 | 58.2 | 15.26 | 13.52 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 89.21 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 791.17 | 0 | 0 | 158.08 | 1109.6 | 143.49 | 159.22 | 1072 | 1072.1 | 31 | 344450 | 99.29 | 50.02 | -0.99 | 3.16 | 0.47 | 175.58 | 59.4 | 14.89 | 13.18 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 89.18 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 107.83 | 1098 | 98.55 | 108.21 | 1041 | 1041.7 | 28 | 344419 | 99.65 | 50.01 | -0.99 | 3.07 | 0.32 | 120.02 | 59.3 | 14.46 | 12.8 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 89.22 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 774.17 | 0 | 0 | 116.04 | 1116.8 | 105.98 | 118.36 | 1013 | 1013.8 | 23 | 344391 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.99 | 0.34 | 125.11 | 58.3 | 14.07 | 12.46 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 89.15 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 774.23 | 0 | 0 | 113.9 | 1089.3 | 106.65 | 116.18 | 990 | 990.4 | 35 | 344368 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.92 | 0.34 | 126.51 | 58.1 | 13.75 | 12.18 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 89.14 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 168.16 | 1073.6 | 157.75 | 169.36 | 955 | 955.1 | 49 | 344333 | 99.29 | 50.03 | 1 | 2.82 | 0.5 | 182.42 | 61.1 | 13.26 | 11.74 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 89.15 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 134.83 | 1102.9 | 122.77 | 135.4 | 906 | 906.2 | 34 | 344284 | 99.58 | 50.04 | 0.99 | 2.67 | 0.4 | 153.33 | 57.8 | 12.58 | 11.14 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 89.05 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 772.7 | 0 | 0 | 123.81 | 1086.6 | 114.42 | 124.33 | 872 | 872 | 43 | 344250 | 99.58 | 50.04 | 0.99 | 2.57 | 0.37 | 135.55 | 59.4 | 12.11 | 10.72 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 89.09 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 773.83 | 0 | 0 | 151.67 | 1106.4 | 139.83 | 154.7 | 829 | 829.2 | 36 | 344207 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.45 | 0.45 | 164.56 | 58.9 | 11.51 | 10.2 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.94 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 771.1 | 0 | 0 | 112.19 | 1102.6 | 103.78 | 114.43 | 793 | 793.4 | 33 | 344171 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.34 | 0.33 | 126.34 | 58.1 | 11.01 | 9.75 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.86 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 776.1 | 0 | 0 | 214.05 | 1072.6 | 203.55 | 218.33 | 760 | 760.2 | 49 | 344138 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.24 | 0.63 | 225.35 | 64 | 10.56 | 9.35 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.63 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 782 | 0 | 0 | 216.18 | 1073.7 | 203.16 | 218.13 | 711 | 711 | 51 | 344089 | 99.11 | 50.03 | 0.99 | 2.1 | 0.64 | 223.72 | 65 | 9.88 | 8.74 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 88.55 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 787.7 | 0 | 0 | 121.08 | 1084.4 | 113.89 | 123.5 | 660 | 660.5 | 56 | 344038 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.95 | 0.36 | 137.04 | 57.8 | 9.17 | 8.12 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 88.39 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 793.3 | 0 | 0 | 252.16 | 1067.2 | 237.3 | 253.25 | 604 | 604.6 | 50 | 343982 | 99.57 | 50.1 | -0.99 | 1.78 | 0.74 | 274.33 | 67.5 | 8.39 | 7.43 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.56 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 158.59 | 1076.1 | 148.82 | 160.15 | 554 | 554.9 | 53 | 343932 | 99.03 | 50.06 | 1 | 1.64 | 0.47 | 174.66 | 59.2 | 7.69 | 6.81 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.77 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 211.57 | 1109.7 | 194.47 | 215.8 | 501 | 501.4 | 41 | 343879 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.48 | 0.62 | 218.41 | 62.4 | 6.96 | 6.16 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.92 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 781.93 | 0 | 0 | 128.25 | 1110 | 116.65 | 129.48 | 460 | 460.7 | 32 | 343838 | 99.05 | 49.95 | 0.99 | 1.36 | 0.38 | 143.02 | 60.4 | 6.39 | 5.66 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 88.51 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 784.7 | 0 | 0 | 138.42 | 1107 | 127.54 | 141.19 | 428 | 428.7 | 42 | 343806 | 98.04 | 49.91 | 1 | 1.26 | 0.41 | 156.72 | 58.8 | 5.94 | 5.26 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.47 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 784.1 | 0 | 0 | 152.27 | 1109.6 | 139.97 | 155.31 | 386 | 386.2 | 30 | 343764 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.14 | 0.45 | 174.41 | 59.4 | 5.36 | 4.75 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 88.25 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 134.32 | 1109 | 122.26 | 135.59 | 356 | 356 | 33 | 343734 | 99.06 | 49.98 | 0.99 | 1.05 | 0.4 | 148.01 | 59.8 | 4.94 | 4.38 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 88.3 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 784.77 | 0 | 0 | 119.62 | 1118.1 | 109.12 | 122.01 | 323 | 323.1 | 29 | 343701 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.95 | 0.35 | 128.37 | 58.3 | 4.49 | 3.97 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 87.95 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 784 | 0 | 0 | 116.04 | 1118.2 | 104.31 | 116.64 | 294 | 294.1 | 31 | 343672 | 99.48 | 49.98 | 0.99 | 0.87 | 0.34 | 129.86 | 59.7 | 4.08 | 3.62 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 87.65 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 104.33 | 1128.3 | 94.31 | 106.42 | 263 | 263.2 | 21 | 343641 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.78 | 0.31 | 118.04 | 57.5 | 3.65 | 3.23 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 87.32 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 781.83 | 0 | 0 | 87.15 | 1123.4 | 79.13 | 88.89 | 242 | 242.7 | 24 | 343620 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.71 | 0.26 | 94.19 | 58.4 | 3.36 | 2.98 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 87 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 783.17 | 0 | 0 | 90.91 | 1108 | 83.69 | 92.73 | 218 | 218.6 | 23 | 343596 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.64 | 0.27 | 100.58 | 59.3 | 3.03 | 2.68 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 86.72 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 789 | 0 | 0 | 118.94 | 1093.3 | 110.97 | 121.32 | 195 | 195.3 | 42 | 343573 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.58 | 0.35 | 134.43 | 59.5 | 2.71 | 2.4 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 86.68 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 793.03 | 0 | 0 | 142.1 | 1114.9 | 129.12 | 143.96 | 153 | 153.8 | 30 | 343531 | 98.71 | 49.98 | -0.99 | 0.45 | 0.42 | 161.88 | 58.6 | 2.13 | 1.88 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 86.02 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 90.57 | 1120.2 | 82.19 | 92.07 | 123 | 123.1 | 19 | 343501 | 98.37 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 101.71 | 58.1 | 1.71 | 1.51 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 85.42 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 773.3 | 0 | 0 | 62.29 | 1119.5 | 56.97 | 63.78 | 104 | 104.8 | 15 | 343482 | 97.66 | 49.97 | 0.99 | 0.31 | 0.18 | 70.49 | 58 | 1.44 | 1.28 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 84.33 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 769.67 | 0 | 0 | 35.46 | 1116.4 | 32.74 | 36.55 | 89 | 89.4 | 11 | 343467 | 97.03 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.69 | 59.6 | 1.24 | 1.09 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 83.93 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 56.48 | 1122.7 | 51.31 | 57.61 | 78 | 78.1 | 9 | 343456 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.23 | 0.17 | 63.77 | 59.1 | 1.08 | 0.96 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 83.72 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 775.17 | 0 | 0 | 25.2 | 1108.5 | 23.59 | 26.15 | 69 | 69.3 | 7 | 343447 | 96.36 | 50.02 | 0.99 | 0.2 | 0.07 | 29.92 | 57.9 | 0.96 | 0.85 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 83.47 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 775.2 | 0 | 0 | 21.87 | 1108.3 | 20.67 | 22.9 | 62 | 62.6 | 6 | 343440 | 95.49 | 49.9 | -0.99 | 0.18 | 0.06 | 27.26 | 57.3 | 0.86 | 0.76 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 83.18 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 35.63 | 1109.3 | 32.88 | 36.48 | 56 | 56.1 | 12 | 343434 | 97.68 | 49.9 | -0.99 | 0.17 | 0.11 | 41.18 | 57.4 | 0.78 | 0.69 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 83.9 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 51.52 | 1133.1 | 46.49 | 52.68 | 44 | 44.1 | 11 | 343422 | 97.8 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 59.35 | 59.4 | 0.61 | 0.54 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 83.25 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 801.83 | 0 | 0 | 45.03 | 1124.7 | 40.73 | 45.81 | 33 | 33.1 | 11 | 343411 | 98.29 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 52.68 | 59.6 | 0.46 | 0.41 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 81.85 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 796.33 | 0 | 0 | 45.45 | 1127.4 | 41.46 | 46.74 | 22 | 22.7 | 9 | 343400 | 97.23 | 49.94 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.57 | 57.4 | 0.31 | 0.27 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 78.24 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 794.97 | 0 | 0 | 25.37 | 1124.1 | 23.68 | 26.62 | 13 | 13.7 | 6 | 343391 | 95.3 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.74 | 56.6 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 73.79 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 798 | 0 | 0 | 22.47 | 1109.9 | 20.94 | 23.24 | 7 | 7.5 | 4 | 343385 | 96.69 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 26.82 | 56.5 | 0.1 | 0.09 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 71.25 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 789.37 | 0 | 0 | 14.09 | 1097.8 | 12.92 | 14.18 | 3 | 3.2 | 3 | 343381 | 99.34 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.53 | 50.1 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 68.11 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 789.23 | 0 | 0 | 6.06 | 1033.3 | 5.98 | 6.18 | 0 | 0.8 | 0 | 343378 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.3 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | - | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 795.03 | 0 | 0 | 0.93 | 879.5 | 1.59 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 343378 | 66.33 | 50.02 | 0.91 | 0 | 0 | 1.51 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 781.73 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343378 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -