## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 0.51 | 1048.8 | 0.93 | 0.97 | 1232 | 1232.2 | 1 | 373399 | 52.36 | 50.07 | 0.17 | 3.48 | 0 | 0.78 | 58.3 | 17.11 | 14.49 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 88.55 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 775.73 | 0 | 0 | 5.55 | 1034 | 5.69 | 5.88 | 1231 | 1231.5 | 2 | 373398 | 94.37 | 50.09 | -0.99 | 3.48 | 0.02 | 8.11 | 59.6 | 17.1 | 14.48 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 88.55 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 9.31 | 1054 | 9.01 | 9.5 | 1229 | 1229.6 | 3 | 373396 | 98.04 | 50.04 | 0.98 | 3.47 | 0.03 | 12.67 | 56.5 | 17.07 | 14.46 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 88.58 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 764.67 | 0 | 0 | 14.86 | 1080.3 | 14.03 | 15.16 | 1226 | 1226.6 | 4 | 373393 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.46 | 0.04 | 19.02 | 57.9 | 17.03 | 14.42 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 88.62 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 766.17 | 0 | 0 | 24.95 | 1077.5 | 23.62 | 25.45 | 1222 | 1222.1 | 9 | 373389 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.45 | 0.07 | 29.43 | 58 | 16.97 | 14.38 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 88.69 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 39.22 | 1082.9 | 36 | 38.99 | 1213 | 1213.2 | 12 | 373380 | 100.6 | 50.01 | -0.99 | 3.42 | 0.11 | 45.39 | 58.1 | 16.85 | 14.27 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 88.7 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 790.43 | 0 | 0 | 55.71 | 1102.5 | 50.63 | 55.82 | 1201 | 1201.8 | 17 | 373368 | 99.8 | 49.87 | 1 | 3.39 | 0.16 | 63.27 | 58.6 | 16.68 | 14.13 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 88.67 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 101.94 | 1116.8 | 93.1 | 103.98 | 1184 | 1184.3 | 21 | 373351 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.34 | 0.29 | 114.68 | 58.1 | 16.44 | 13.93 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 88.74 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 784.1 | 0 | 0 | 91.08 | 1111.7 | 83.57 | 92.9 | 1163 | 1163.1 | 21 | 373330 | 98.04 | 49.8 | 0.99 | 3.28 | 0.26 | 102 | 59.2 | 16.15 | 13.68 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 88.74 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 80.23 | 1095 | 74.73 | 81.83 | 1142 | 1142.7 | 28 | 373309 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.22 | 0.23 | 90.03 | 60.1 | 15.86 | 13.43 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.67 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 790.27 | 0 | 0 | 159.87 | 1095.4 | 148.87 | 163.07 | 1114 | 1114.6 | 32 | 373281 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.15 | 0.45 | 183.57 | 60.4 | 15.47 | 13.1 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.64 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 774.13 | 0 | 0 | 111.34 | 1099.8 | 100.78 | 110.84 | 1082 | 1082.1 | 29 | 373249 | 100.45 | 50.01 | -0.99 | 3.05 | 0.31 | 125.47 | 60.4 | 15.03 | 12.73 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.7 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 117.57 | 1103.4 | 106.34 | 117.34 | 1053 | 1053.9 | 24 | 373220 | 100.2 | 50.01 | 0.99 | 2.97 | 0.33 | 130.8 | 60.5 | 14.63 | 12.39 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.64 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 773.43 | 0 | 0 | 118.34 | 1085.2 | 107.92 | 117.12 | 1029 | 1029.8 | 37 | 373196 | 101.04 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.33 | 132.26 | 59 | 14.29 | 12.1 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.63 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 180.04 | 1078.8 | 170.23 | 183.64 | 992 | 992.7 | 49 | 373159 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.8 | 0.51 | 190.71 | 63.7 | 13.78 | 11.67 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.57 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 773.17 | 0 | 0 | 143.46 | 1096.1 | 133.5 | 146.33 | 943 | 943.1 | 36 | 373110 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.66 | 0.41 | 160.3 | 60.6 | 13.1 | 11.09 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 88.66 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 772.73 | 0 | 0 | 127.06 | 1080.6 | 119.93 | 129.6 | 907 | 907.1 | 45 | 373074 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.56 | 0.36 | 141.71 | 58.8 | 12.6 | 10.67 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.64 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 156.88 | 1091.5 | 146.6 | 160.02 | 862 | 862.9 | 36 | 373029 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.43 | 0.44 | 172.04 | 60.2 | 11.97 | 10.14 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.46 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 771 | 0 | 0 | 118.77 | 1099 | 106.95 | 117.54 | 826 | 826.3 | 33 | 372993 | 101.04 | 49.96 | 0.99 | 2.33 | 0.34 | 132.08 | 58.8 | 11.47 | 9.72 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.54 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 212.93 | 1069.5 | 198.39 | 212.18 | 793 | 793.6 | 51 | 372960 | 100.35 | 50.04 | -0.99 | 2.24 | 0.6 | 235.59 | 66.9 | 11.01 | 9.33 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.46 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 781.67 | 0 | 0 | 222.93 | 1085.8 | 203.74 | 221.22 | 742 | 742.3 | 51 | 372909 | 100.78 | 50.03 | 0.99 | 2.09 | 0.63 | 233.89 | 71.1 | 10.31 | 8.73 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 88.39 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 129.79 | 1065.1 | 121.11 | 129 | 691 | 691.1 | 60 | 372858 | 100.61 | 50.02 | 0.99 | 1.95 | 0.37 | 143.27 | 60.5 | 9.6 | 8.13 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 88.52 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 792.43 | 0 | 0 | 252.33 | 1070.9 | 240.34 | 257.38 | 631 | 631.3 | 54 | 372798 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.78 | 0.71 | 286.79 | 76.1 | 8.76 | 7.42 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.5 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 790.37 | 0 | 0 | 167.73 | 1076.7 | 158.9 | 171.08 | 577 | 577 | 58 | 372744 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.63 | 0.47 | 182.6 | 62 | 8.01 | 6.79 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.44 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 789.4 | 0 | 0 | 203.19 | 1089.2 | 185.73 | 202.29 | 519 | 519.9 | 40 | 372686 | 100.44 | 49.87 | 0.99 | 1.47 | 0.57 | 228.34 | 63.5 | 7.21 | 6.11 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.11 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 133.89 | 1098.4 | 124.33 | 136.57 | 479 | 479.9 | 33 | 372646 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.35 | 0.38 | 149.52 | 59.4 | 6.65 | 5.63 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 88.16 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 147.05 | 1092.7 | 137.27 | 149.99 | 446 | 446.1 | 44 | 372613 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.26 | 0.42 | 163.85 | 59 | 6.19 | 5.25 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.18 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 160.72 | 1094.7 | 149.75 | 163.93 | 402 | 402 | 32 | 372569 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.13 | 0.45 | 182.34 | 60.2 | 5.58 | 4.73 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 87.91 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 785.2 | 0 | 0 | 138.34 | 1108.3 | 125.58 | 139.18 | 370 | 370.5 | 34 | 372537 | 99.4 | 49.98 | -0.99 | 1.04 | 0.39 | 154.74 | 59.1 | 5.14 | 4.35 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 87.78 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 784.03 | 0 | 0 | 120.31 | 1114.2 | 108.25 | 120.61 | 336 | 336.4 | 30 | 372503 | 99.75 | 50 | 0.99 | 0.95 | 0.34 | 134.2 | 57.9 | 4.67 | 3.95 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 87.51 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 122.02 | 1104.6 | 112.67 | 124.46 | 306 | 306.6 | 32 | 372473 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.34 | 135.77 | 59.2 | 4.25 | 3.6 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 87.26 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 784.9 | 0 | 0 | 110.4 | 1114.9 | 98.78 | 110.13 | 274 | 274.5 | 21 | 372441 | 100.25 | 50.14 | -0.99 | 0.77 | 0.31 | 123.4 | 60 | 3.81 | 3.22 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 87.02 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 87.84 | 1110.2 | 80.7 | 89.6 | 253 | 253.3 | 25 | 372420 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.71 | 0.25 | 98.47 | 57.3 | 3.51 | 2.98 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 87 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 93.05 | 1099 | 86.36 | 94.91 | 228 | 228.1 | 25 | 372395 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.64 | 0.26 | 105.16 | 57.9 | 3.17 | 2.68 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 86.75 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 788.93 | 0 | 0 | 126.72 | 1090.5 | 118.53 | 129.25 | 203 | 203.7 | 44 | 372370 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.57 | 0.36 | 140.54 | 59.8 | 2.82 | 2.39 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 86.31 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 793.1 | 0 | 0 | 154.4 | 1107.7 | 140.25 | 155.35 | 159 | 159.3 | 32 | 372326 | 99.39 | 49.97 | -0.99 | 0.45 | 0.44 | 169.24 | 60.3 | 2.21 | 1.87 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 85.5 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 94.16 | 1112.3 | 85.02 | 94.57 | 127 | 127.5 | 19 | 372294 | 99.56 | 50.02 | 0.99 | 0.36 | 0.27 | 106.33 | 59.4 | 1.76 | 1.49 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 84.37 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 773.17 | 0 | 0 | 64.85 | 1111.2 | 59.53 | 66.15 | 108 | 108.4 | 16 | 372275 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.3 | 0.18 | 73.69 | 58.1 | 1.5 | 1.27 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 83.77 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 36.57 | 1102.5 | 34 | 37.49 | 92 | 92.7 | 11 | 372259 | 97.55 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.58 | 57.7 | 1.28 | 1.08 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 82.98 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 783.27 | 0 | 0 | 57.67 | 1128.7 | 52.12 | 58.82 | 81 | 81.2 | 9 | 372248 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.23 | 0.16 | 66.67 | 57.3 | 1.13 | 0.95 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 83.16 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 25.12 | 1096.5 | 23.37 | 25.62 | 72 | 72.1 | 7 | 372239 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.2 | 0.07 | 31.28 | 56.8 | 1 | 0.85 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 83.31 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 774.67 | 0 | 0 | 23.15 | 1095.9 | 21.55 | 23.61 | 65 | 65.2 | 7 | 372232 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.18 | 0.07 | 28.5 | 57.2 | 0.9 | 0.76 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 83.41 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 777.17 | 0 | 0 | 36.91 | 1098.3 | 34.42 | 37.8 | 58 | 58.3 | 13 | 372225 | 97.65 | 49.9 | 0.99 | 0.16 | 0.1 | 43.05 | 58.7 | 0.81 | 0.68 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 83.12 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 53.06 | 1111.3 | 48.74 | 54.17 | 45 | 45.8 | 11 | 372212 | 97.95 | 49.98 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 62.05 | 59.7 | 0.63 | 0.53 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 81.44 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 801.47 | 0 | 0 | 47.25 | 1115.5 | 42.47 | 47.38 | 34 | 34.4 | 11 | 372201 | 99.73 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 55.08 | 58 | 0.47 | 0.4 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 80.66 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 795.93 | 0 | 0 | 47.42 | 1119.6 | 43.2 | 48.37 | 23 | 23.6 | 9 | 372190 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 54.96 | 57.7 | 0.32 | 0.27 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 78.24 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 794.87 | 0 | 0 | 26.66 | 1107.1 | 24.56 | 27.19 | 14 | 14.3 | 7 | 372181 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.14 | 58.8 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 76.01 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 798.4 | 0 | 0 | 22.9 | 1103.5 | 21.17 | 23.36 | 7 | 7.8 | 4 | 372174 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 28.04 | 57.3 | 0.1 | 0.08 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 68.15 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 788 | 0 | 0 | 14.27 | 1081.5 | 13.46 | 14.55 | 3 | 3.3 | 3 | 372170 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.33 | 50.6 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 65.15 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 6.06 | 1032.2 | 6.23 | 6.43 | 0 | 0.8 | 0 | 372167 | 94.25 | 49.99 | -0.96 | 0 | 0.02 | 8.68 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | - | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 794.27 | 0 | 0 | 0.76 | 820.4 | 0.94 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 372167 | 98.06 | 50.01 | 0.47 | 0 | 0 | 1.58 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 0 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372167 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -