## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 783.57 | 0 | 0 | 0 | 845.1 | 0.92 | 0.77 | 1078 | 1078.4 | 0 | 351638 | 0 | 50.05 | -0.1 | 3.18 | 0 | 0.37 | 58.8 | 14.97 | 13.26 | 0 | 3.16 | - | 1.09 | 3.71 | 85.69 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 1.11 | 1036.7 | 1.72 | 1.78 | 1078 | 1078.3 | 0 | 351638 | 62.25 | 50.09 | -0.77 | 3.18 | 0 | 1.94 | 59 | 14.97 | 13.26 | 0 | 3.16 | - | 5.73 | 3.71 | 85.72 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 786.83 | 0 | 0 | 3.67 | 1071.1 | 3.71 | 3.97 | 1078 | 1077.7 | 2 | 351638 | 92.49 | 50.02 | 1 | 3.18 | 0.01 | 6.29 | 58.9 | 14.97 | 13.26 | 0 | 3.16 | - | 18.58 | 3.71 | 85.79 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 11.27 | 1070 | 11.18 | 11.96 | 1076 | 1075.9 | 4 | 351636 | 94.2 | 50.07 | 0.99 | 3.18 | 0.03 | 15.43 | 57.1 | 14.94 | 13.23 | 0 | 3.16 | - | 45.55 | 3.7 | 85.79 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 788.63 | 0 | 0 | 21.36 | 1107.1 | 20.02 | 22.16 | 1072 | 1071.8 | 7 | 351632 | 96.38 | 50.04 | -0.99 | 3.16 | 0.06 | 26.79 | 57.8 | 14.89 | 13.18 | 26 | 3.15 | - | 79.08 | 3.69 | 85.84 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 798.5 | 0 | 0 | 31.61 | 1112.6 | 29.1 | 32.38 | 1065 | 1065.2 | 9 | 351625 | 97.64 | 50.05 | -0.99 | 3.14 | 0.09 | 38.36 | 59.2 | 14.79 | 13.1 | 49 | 3.14 | 99.95 | 113.22 | 3.66 | 85.82 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 797.73 | 0 | 0 | 33.92 | 1106.5 | 31.27 | 34.6 | 1056 | 1056.4 | 10 | 351616 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.12 | 0.1 | 40.87 | 58.1 | 14.67 | 12.99 | 65 | 3.13 | 99.64 | 120.63 | 3.63 | 85.82 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 796.8 | 0 | 0 | 76.13 | 1138.7 | 68.19 | 77.65 | 1046 | 1045.7 | 11 | 351606 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.09 | 0.22 | 84.94 | 60.1 | 14.53 | 12.86 | 257 | 3.1 | 99.53 | 250.71 | 3.59 | 85.88 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 792.6 | 0 | 0 | 36.23 | 1106.8 | 33.03 | 36.56 | 1035 | 1035.1 | 5 | 351595 | 99.11 | 50.04 | 0.99 | 3.05 | 0.11 | 40.95 | 57.1 | 14.37 | 12.73 | 89 | 3.07 | 99.38 | 120.87 | 3.56 | 85.81 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 14.61 | 1054.3 | 14.23 | 15.01 | 1030 | 1029.9 | 11 | 351590 | 97.35 | 49.98 | 0.99 | 3.04 | 0.04 | 18.64 | 59.1 | 14.31 | 12.67 | 9 | 3.07 | 99.19 | 55.03 | 3.54 | 85.83 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 794.5 | 0 | 0 | 87.07 | 1084.8 | 81.87 | 88.81 | 1019 | 1018.7 | 28 | 351579 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.01 | 0.26 | 104.53 | 57.5 | 14.15 | 12.53 | 254 | 3.04 | 98.97 | 308.53 | 3.5 | 85.91 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 799.5 | 0 | 0 | 139.45 | 1082.5 | 131.4 | 142.24 | 991 | 990.5 | 36 | 351551 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.93 | 0.41 | 151.75 | 60 | 13.76 | 12.19 | 408 | 2.96 | 98.92 | 447.92 | 3.41 | 85.85 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 797.43 | 0 | 0 | 194.39 | 1100.5 | 180.17 | 198.28 | 955 | 954.6 | 36 | 351515 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.82 | 0.57 | 218.79 | 61.7 | 13.26 | 11.74 | 601 | 2.85 | 98.97 | 645.78 | 3.29 | 85.73 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 789.13 | 0 | 0 | 65.11 | 1099.1 | 60.42 | 66.41 | 919 | 919.1 | 14 | 351479 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.71 | 0.19 | 72.97 | 57.5 | 12.76 | 11.3 | 182 | 2.73 | 99.21 | 215.38 | 3.16 | 85.76 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 59.81 | 1067.6 | 55.38 | 59.13 | 905 | 905.1 | 17 | 351465 | 101.16 | 49.89 | 0.99 | 2.67 | 0.18 | 67.44 | 58.8 | 12.57 | 11.13 | 144 | 2.7 | 98.97 | 199.06 | 3.12 | 85.73 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 351448 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 10.92 | 0 | 2.63 | 99.58 | 0 | 3.04 | 86.33 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 22 | 351448 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 10.92 | 0 | 2.63 | 99.58 | 0 | 3.04 | 86.33 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 767.33 | 0 | 0 | 101.08 | 1095.7 | 94.1 | 103.1 | 866 | 865.7 | 37 | 351426 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.56 | 0.3 | 104.58 | 60.3 | 12.03 | 10.65 | 274 | 2.55 | - | 308.67 | 2.94 | 86.82 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 772.03 | 0 | 0 | 236.95 | 1068.8 | 221.99 | 237.26 | 829 | 829.2 | 62 | 351389 | 99.87 | 49.97 | 0.99 | 2.45 | 0.7 | 246.08 | 66.3 | 11.51 | 10.2 | 668 | 2.45 | 99.95 | 726.32 | 2.83 | 86.37 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 770.1 | 0 | 0 | 304.02 | 1082.1 | 282.27 | 305.45 | 767 | 766.6 | 45 | 351327 | 99.53 | 50.13 | 0.99 | 2.26 | 0.9 | 309.93 | 71.4 | 10.65 | 9.43 | 840 | 2.25 | - | 914.79 | 2.62 | 86.51 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 763.9 | 0 | 0 | 164.91 | 1077.7 | 153.32 | 165.23 | 722 | 721.9 | 48 | 351282 | 99.81 | 50 | -0.99 | 2.13 | 0.49 | 179.8 | 60.4 | 10.03 | 8.88 | 478 | 2.12 | - | 530.7 | 2.48 | 85.96 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 767.73 | 0 | 0 | 241.65 | 1072.4 | 224.72 | 240.99 | 674 | 673.8 | 39 | 351234 | 100.27 | 50.11 | 1 | 1.99 | 0.71 | 235.64 | 77 | 9.36 | 8.29 | 642 | 1.97 | - | 695.5 | 2.31 | 86.05 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 765.9 | 0 | 0 | 145.34 | 1056.1 | 137.06 | 144.75 | 635 | 634.7 | 63 | 351195 | 100.41 | 50.12 | -0.99 | 1.87 | 0.43 | 157.41 | 59.4 | 8.82 | 7.81 | 422 | 1.85 | - | 464.62 | 2.18 | 85.86 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 770.07 | 0 | 0 | 214.99 | 1073.1 | 204.35 | 219.29 | 572 | 572.1 | 48 | 351132 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.69 | 0.63 | 229.81 | 62.4 | 7.94 | 7.03 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | 85.18 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 767.93 | 0 | 0 | 155.77 | 1068.2 | 148.74 | 158.88 | 524 | 523.6 | 61 | 351084 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.55 | 0.46 | 161.98 | 59.7 | 7.28 | 6.44 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | 84.89 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 771.27 | 0 | 0 | 263.26 | 1045.3 | 256.89 | 268.52 | 463 | 463.1 | 71 | 351023 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.37 | 0.78 | 299.69 | 72.2 | 6.43 | 5.69 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 84.05 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 793.67 | 0 | 0 | 275.48 | 1063.6 | 259.7 | 276.22 | 392 | 391.6 | 53 | 350952 | 99.73 | 50.06 | -0.99 | 1.16 | 0.81 | 302.93 | 68.5 | 5.44 | 4.82 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 83.3 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 231.14 | 1073.9 | 219.54 | 235.76 | 339 | 338.7 | 53 | 350899 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1 | 0.68 | 260.14 | 64.6 | 4.71 | 4.17 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 82.29 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 787.97 | 0 | 0 | 198.07 | 1076.4 | 184.8 | 198.92 | 286 | 285.9 | 14 | 350846 | 99.57 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 221.71 | 61.5 | 3.97 | 3.52 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.86 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 12 | 350832 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.35 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.68 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 791.03 | 0 | 0 | 209.09 | 1093.1 | 191.92 | 209.79 | 260 | 259.9 | 47 | 350820 | 99.67 | 49.94 | 1 | 0.77 | 0.62 | 251.47 | 61.3 | 3.61 | 3.2 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 86.62 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 185.25 | 1104.3 | 171.11 | 188.96 | 213 | 212.5 | 35 | 350773 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.63 | 0.55 | 206.72 | 58.7 | 2.96 | 2.62 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 86.24 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 110.74 | 1117.3 | 101.09 | 112.95 | 178 | 177.7 | 25 | 350738 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.53 | 0.33 | 124.47 | 58.7 | 2.47 | 2.19 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 85.71 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 788.1 | 0 | 0 | 87.84 | 1116.5 | 80.25 | 89.6 | 153 | 152.6 | 22 | 350713 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.45 | 0.26 | 98.55 | 57.7 | 2.13 | 1.88 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 85.37 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 773.77 | 0 | 0 | 79.72 | 1129.4 | 72 | 81.31 | 131 | 131.2 | 18 | 350691 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.39 | 0.24 | 89.44 | 58.1 | 1.82 | 1.61 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 84.24 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 65.71 | 1133.6 | 57.59 | 65.29 | 113 | 112.6 | 12 | 350673 | 100.64 | 50.16 | -0.99 | 0.33 | 0.19 | 74.87 | 59.7 | 1.57 | 1.39 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 84.01 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 778.33 | 0 | 0 | 32.64 | 1118.2 | 29.77 | 33.29 | 101 | 100.7 | 7 | 350661 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.3 | 0.1 | 38.18 | 59.4 | 1.4 | 1.24 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 83.5 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 20.25 | 1096 | 18.36 | 20.13 | 94 | 93.7 | 5 | 350654 | 100.62 | 50.12 | 0.99 | 0.28 | 0.06 | 25.13 | 59.5 | 1.31 | 1.16 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 83.57 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 777.5 | 0 | 0 | 16.74 | 1088.1 | 15.27 | 16.61 | 89 | 89.4 | 5 | 350649 | 100.76 | 50.17 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 21.4 | 56.5 | 1.24 | 1.09 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 83.13 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 33.49 | 1108.2 | 30.43 | 33.72 | 84 | 83.5 | 9 | 350644 | 99.31 | 50.09 | 1 | 0.25 | 0.1 | 40 | 59.8 | 1.17 | 1.03 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 84.05 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 773.17 | 0 | 0 | 30.84 | 1103.6 | 28.5 | 31.46 | 75 | 74.9 | 8 | 350635 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 36.36 | 58.9 | 1.04 | 0.92 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 83.85 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 773.7 | 0 | 0 | 21.27 | 1221.9 | 17.75 | 21.7 | 67 | 66.7 | 3 | 350627 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.2 | 0.06 | 40.72 | 51.1 | 0.93 | 0.82 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 83.8 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 781.93 | 0 | 0 | 48.19 | 1114 | 44.12 | 49.15 | 64 | 63.6 | 14 | 350624 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 54.77 | 57.1 | 0.89 | 0.79 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 86.65 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 797.07 | 0 | 0 | 54.08 | 1115.4 | 48.26 | 53.83 | 50 | 50.4 | 16 | 350610 | 100.46 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 62.26 | 57.6 | 0.69 | 0.61 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 84.82 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 796.53 | 0 | 0 | 66.05 | 1129.2 | 59.66 | 67.37 | 34 | 34.4 | 15 | 350594 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.19 | 77 | 58.8 | 0.47 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 82.94 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 794.87 | 0 | 0 | 47.33 | 1129.5 | 42.74 | 48.28 | 19 | 19 | 9 | 350579 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.06 | 0.14 | 54.27 | 56.9 | 0.26 | 0.23 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.28 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 29.9 | 1121.9 | 27.18 | 30.5 | 10 | 9.5 | 6 | 350570 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 55.2 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 79.77 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 16.91 | 1107.5 | 15.29 | 16.94 | 4 | 3.7 | 3 | 350564 | 99.83 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 44.6 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 7.34 | 1099.7 | 6.81 | 7.49 | 1 | 0.7 | 1 | 350561 | 98.05 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 10.79 | 33.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -