## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 782.53 | 0 | 0 | 0.42 | 853 | 1.27 | 1.09 | 1543 | 1543.2 | 0 | 369120 | 38.67 | 50.06 | 1 | 4.36 | 0 | 0.36 | 58.4 | 21.43 | 18.15 | 0 | 4.56 | 95.62 | 1.02 | 5.13 | 84.93 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 766.53 | 0 | 0 | 3.67 | 1035.6 | 4.2 | 4.35 | 1543 | 1542.9 | 2 | 369120 | 84.45 | 50.05 | 0.94 | 4.36 | 0.01 | 5.97 | 58.8 | 21.43 | 18.15 | 0 | 4.56 | 95.62 | 16.86 | 5.13 | 84.97 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 769.33 | 0 | 0 | 8.71 | 1041.1 | 9.31 | 9.69 | 1541 | 1541.3 | 3 | 369118 | 89.9 | 50.02 | -0.99 | 4.35 | 0.02 | 12.2 | 57.7 | 21.4 | 18.13 | 0 | 4.56 | 95.49 | 34.44 | 5.12 | 84.96 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 774.57 | 0 | 0 | 16.06 | 1070.9 | 15.3 | 16.38 | 1538 | 1538.2 | 4 | 369115 | 98.04 | 50.04 | 1 | 4.34 | 0.05 | 20.07 | 59.9 | 21.36 | 18.09 | 13 | 4.55 | 95.33 | 56.67 | 5.11 | 84.97 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 771.43 | 0 | 0 | 19.48 | 1070.4 | 18.42 | 19.71 | 1534 | 1533.8 | 6 | 369111 | 98.82 | 49.96 | -0.99 | 4.33 | 0.05 | 23.5 | 56.5 | 21.31 | 18.05 | 21 | 4.55 | 95.16 | 66.34 | 5.09 | 85.02 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 774 | 0 | 0 | 26.74 | 1090.9 | 24.98 | 27.25 | 1528 | 1528.1 | 8 | 369105 | 98.11 | 50.02 | 0.99 | 4.31 | 0.08 | 31.41 | 59.5 | 21.22 | 17.97 | 38 | 4.54 | 94.96 | 88.67 | 5.08 | 85 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 791.03 | 0 | 0 | 38.19 | 1112.7 | 34.8 | 38.72 | 1520 | 1520.2 | 10 | 369097 | 98.62 | 50 | -0.99 | 4.29 | 0.11 | 44.68 | 59.6 | 21.11 | 17.88 | 73 | 4.53 | 94.73 | 126.14 | 5.05 | 84.99 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 790.97 | 0 | 0 | 48.1 | 1102.3 | 44.21 | 48.73 | 1510 | 1509.9 | 13 | 369087 | 98.71 | 50.02 | 0.99 | 4.26 | 0.14 | 55.37 | 60 | 20.97 | 17.76 | 103 | 4.51 | 94.55 | 156.32 | 5.01 | 85.01 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 50.15 | 1100.3 | 46.49 | 51.15 | 1497 | 1497.1 | 13 | 369074 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.23 | 0.14 | 57.33 | 59.4 | 20.79 | 17.61 | 108 | 4.48 | 94.32 | 161.86 | 4.97 | 84.99 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 784.27 | 0 | 0 | 52.29 | 1104.9 | 48.27 | 53.34 | 1484 | 1484.3 | 14 | 369061 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.19 | 0.15 | 59.21 | 58.7 | 20.61 | 17.46 | 118 | 4.45 | 94.09 | 167.18 | 4.93 | 84.95 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 786.2 | 0 | 0 | 61.52 | 1113.5 | 56.35 | 62.75 | 1470 | 1470.2 | 18 | 369047 | 98.04 | 49.98 | 1 | 4.15 | 0.17 | 69.58 | 59.9 | 20.42 | 17.29 | 152 | 4.42 | 93.92 | 196.43 | 4.89 | 84.92 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 782.43 | 0 | 0 | 90.06 | 1107.1 | 82.97 | 91.86 | 1452 | 1452.2 | 27 | 369029 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.1 | 0.25 | 100.93 | 59.1 | 20.17 | 17.08 | 242 | 4.37 | 93.76 | 284.94 | 4.83 | 84.87 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 784.73 | 0 | 0 | 122.02 | 1109.2 | 110.66 | 122.74 | 1425 | 1425 | 30 | 369002 | 99.41 | 49.99 | 0.99 | 4.02 | 0.34 | 136.17 | 60.4 | 19.79 | 16.76 | 338 | 4.3 | 93.61 | 384.45 | 4.74 | 84.81 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 123.98 | 1112.6 | 113.66 | 126.46 | 1395 | 1394.7 | 32 | 368972 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.94 | 0.35 | 137.93 | 58.9 | 19.38 | 16.41 | 336 | 4.21 | 93.44 | 389.42 | 4.65 | 84.73 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 120.65 | 1116.7 | 110.2 | 123.06 | 1363 | 1362.8 | 33 | 368940 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.85 | 0.34 | 134.56 | 58.9 | 18.93 | 16.03 | 330 | 4.13 | 93.24 | 379.9 | 4.55 | 84.61 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 794.97 | 0 | 0 | 113.64 | 1090.9 | 103.56 | 112.97 | 1330 | 1330.3 | 37 | 368907 | 100.59 | 50 | 0.99 | 3.75 | 0.32 | 125.19 | 59.1 | 18.47 | 15.65 | 289 | 4.04 | 92.94 | 353.44 | 4.44 | 84.48 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 795.73 | 0 | 0 | 162.35 | 1108.4 | 146.45 | 162.33 | 1293 | 1292.9 | 41 | 368870 | 100.01 | 49.94 | -0.99 | 3.65 | 0.46 | 164.97 | 59.9 | 17.96 | 15.21 | 407 | 3.94 | 92.7 | 465.75 | 4.33 | 84.38 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 799.53 | 0 | 0 | 208.32 | 1085.2 | 195.8 | 212.49 | 1252 | 1251.6 | 52 | 368829 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.53 | 0.59 | 234.36 | 62.8 | 17.39 | 14.73 | 600 | 3.82 | 92.51 | 661.66 | 4.2 | 84.24 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 800.3 | 0 | 0 | 252.92 | 1071.2 | 240.83 | 257.98 | 1200 | 1200.3 | 58 | 368777 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.39 | 0.71 | 285.5 | 66.4 | 16.67 | 14.12 | 745 | 3.67 | 92.34 | 806.03 | 4.03 | 84.11 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 798.13 | 0 | 0 | 196.78 | 1094.2 | 183.44 | 200.72 | 1142 | 1142.4 | 55 | 368719 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.22 | 0.56 | 231.4 | 62.3 | 15.86 | 13.43 | 601 | 3.49 | 92.3 | 653.29 | 3.84 | 84.01 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 802.6 | 0 | 0 | 268.39 | 1057 | 258.99 | 273.76 | 1087 | 1087.3 | 64 | 368664 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.07 | 0.76 | 296.36 | 68.6 | 15.1 | 12.79 | 786 | 3.33 | 92.21 | 836.71 | 3.66 | 83.85 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 798.9 | 0 | 0 | 264.2 | 1082.3 | 243.91 | 263.99 | 1023 | 1023.5 | 49 | 368600 | 100.08 | 50.02 | -0.99 | 2.89 | 0.75 | 301.68 | 67.1 | 14.21 | 12.03 | 799 | 3.13 | 92.3 | 851.72 | 3.45 | 83.72 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 786.23 | 0 | 0 | 145.86 | 1084.4 | 133.74 | 145.03 | 974 | 973.9 | 50 | 368551 | 100.57 | 49.99 | -0.99 | 2.75 | 0.41 | 152.21 | 58.2 | 13.53 | 11.46 | 383 | 2.99 | 92.09 | 429.73 | 3.29 | 83.51 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 790.97 | 0 | 0 | 340.08 | 1046.4 | 331.5 | 346.88 | 924 | 924 | 64 | 368501 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.61 | 0.96 | 382.22 | 80.5 | 12.83 | 10.87 | 1036 | 2.81 | 92.94 | 1079.11 | 3.1 | 84.04 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 790.43 | 0 | 0 | 253.35 | 1082.2 | 238.79 | 258.42 | 860 | 859.8 | 53 | 368437 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.43 | 0.72 | 323.44 | 67.5 | 11.94 | 10.12 | 846 | 2.61 | 93.13 | 913.16 | 2.89 | 83.96 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 226.95 | 1076.4 | 215.06 | 231.49 | 807 | 807.1 | 61 | 368384 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.28 | 0.64 | 254.16 | 64.5 | 11.21 | 9.49 | 668 | 2.45 | 92.96 | 717.57 | 2.72 | 83.7 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 787.33 | 0 | 0 | 266 | 1071.2 | 253.29 | 271.32 | 746 | 746.1 | 48 | 368323 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.11 | 0.75 | 304.74 | 67.2 | 10.36 | 8.78 | 800 | 2.25 | 93.4 | 860.37 | 2.51 | 83.81 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 788.5 | 0 | 0 | 189.52 | 1079.8 | 175.81 | 189.83 | 698 | 698.2 | 66 | 368275 | 99.83 | 50.01 | 0.99 | 1.97 | 0.54 | 195.31 | 74.3 | 9.69 | 8.21 | 533 | 2.1 | 93.8 | 551.41 | 2.35 | 83.93 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 320.86 | 1071.6 | 299.9 | 321.38 | 632 | 632.3 | 50 | 368209 | 99.84 | 50.02 | -0.99 | 1.78 | 0.91 | 359.59 | 73.6 | 8.78 | 7.43 | 962 | 1.88 | 94.86 | 1015.21 | 2.12 | 84.24 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 784.43 | 0 | 0 | 198.75 | 1207.3 | 167.92 | 202.72 | 582 | 582.1 | 28 | 368159 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.64 | 0.56 | 317.59 | 61.6 | 8.08 | 6.85 | 851 | 1.73 | 95.2 | 896.63 | 1.95 | 84.13 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 781.13 | 0 | 0 | 226.86 | 1069.4 | 210.96 | 225.6 | 554 | 554.4 | 55 | 368131 | 100.56 | 49.99 | -0.99 | 1.56 | 0.64 | 294.08 | 67.8 | 7.69 | 6.52 | 764 | 1.55 | - | 830.27 | 1.76 | 88.77 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 256.68 | 1060.9 | 246.78 | 261.81 | 499 | 499.4 | 64 | 368076 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.41 | 0.72 | 363.7 | 65.6 | 6.93 | 5.87 | 966 | 1.38 | - | 1026.82 | 1.59 | 88.83 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 780.17 | 0 | 0 | 278.22 | 1069.2 | 260.2 | 278.2 | 435 | 435.5 | 58 | 368012 | 100.01 | 50 | -0.99 | 1.23 | 0.79 | 335.03 | 70.5 | 6.04 | 5.12 | 876 | 1.18 | - | 945.87 | 1.37 | 89.77 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 769.23 | 0 | 0 | 216.44 | 1106 | 199.61 | 220.77 | 377 | 377.4 | 41 | 367954 | 98.04 | 49.96 | 1 | 1.06 | 0.61 | 231.93 | 62.2 | 5.24 | 4.43 | 581 | 1.01 | - | 654.8 | 1.19 | 89.52 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 769.83 | 0 | 0 | 158.08 | 1108.8 | 142.39 | 157.88 | 336 | 336.5 | 41 | 367913 | 100.12 | 49.95 | 0.99 | 0.95 | 0.45 | 163.68 | 58 | 4.67 | 3.95 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 89.41 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 780 | 0 | 0 | 144.06 | 1121.8 | 130.99 | 146.94 | 295 | 295.4 | 36 | 367872 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.83 | 0.41 | 158.05 | 59.6 | 4.1 | 3.47 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 89.27 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 158.25 | 1112.9 | 145.04 | 161.41 | 259 | 259.2 | 33 | 367836 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.73 | 0.45 | 171.8 | 60.6 | 3.6 | 3.05 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 89.07 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 169.18 | 1105.2 | 156.14 | 172.56 | 226 | 226 | 44 | 367803 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.48 | 199.8 | 59.9 | 3.14 | 2.66 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 89.11 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 779.77 | 0 | 0 | 161.07 | 1123.8 | 146.19 | 164.29 | 182 | 182 | 32 | 367759 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.45 | 170.83 | 59.4 | 2.53 | 2.14 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 89.21 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 105.18 | 1129.1 | 95.02 | 107.28 | 150 | 150.2 | 25 | 367727 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.42 | 0.3 | 116.33 | 57.9 | 2.08 | 1.76 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 88.41 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 788.37 | 0 | 0 | 106.04 | 1110.3 | 95.18 | 105.68 | 125 | 124.9 | 26 | 367702 | 100.34 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 115.61 | 60.1 | 1.74 | 1.47 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 88.45 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 787.73 | 0 | 0 | 98.18 | 1121.7 | 89.28 | 100.14 | 99 | 99.1 | 27 | 367676 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.28 | 0.28 | 111.06 | 57.4 | 1.38 | 1.16 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 87.62 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 788.57 | 0 | 0 | 92.54 | 1146.4 | 80.79 | 92.62 | 72 | 72.3 | 20 | 367649 | 99.92 | 50 | 1 | 0.2 | 0.26 | 100.26 | 58.8 | 1 | 0.85 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 86.13 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 788.1 | 0 | 0 | 80.66 | 1121.9 | 73.33 | 82.27 | 52 | 52.5 | 20 | 367629 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.15 | 0.23 | 87.82 | 57.8 | 0.72 | 0.61 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 84.37 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 788.67 | 0 | 0 | 76.9 | 1127.9 | 69.54 | 78.44 | 32 | 32 | 14 | 367609 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.09 | 0.22 | 85.71 | 57.8 | 0.44 | 0.38 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 82.88 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 800.47 | 0 | 0 | 37.68 | 1126.8 | 34.57 | 38.95 | 18 | 17.9 | 8 | 367595 | 96.74 | 49.99 | 0.99 | 0.05 | 0.11 | 43.59 | 56.7 | 0.25 | 0.21 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 79.4 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 794.63 | 0 | 0 | 25.97 | 1123.2 | 24.45 | 27.46 | 10 | 10.2 | 5 | 367587 | 94.56 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 32.02 | 58.3 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 74.3 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 792.93 | 0 | 0 | 15.12 | 1112.4 | 13.55 | 15.07 | 5 | 4.9 | 3 | 367582 | 100.33 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.23 | 52.8 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 791.27 | 0 | 0 | 8.03 | 1041.2 | 8.53 | 8.88 | 2 | 2 | 2 | 367579 | 90.38 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.89 | 47 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 62.74 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 792.73 | 0 | 0 | 3.93 | 1064.6 | 3.77 | 4.01 | 0 | 0.5 | 0 | 367577 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.4 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | - | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 794.67 | 0 | 0 | 0.59 | 1029.2 | 0.99 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 367577 | 58.07 | 49.91 | -0.71 | 0 | 0 | 0.91 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 794.3 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367577 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -