## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 0.42 | 846.5 | 0.1 | 0.51 | 478 | 477.5 | 1 | 362958 | 81.71 | 50.05 | 0.89 | 1.41 | 0 | 0.34 | 58.5 | 6.64 | 5.88 | 0 | 4.56 | 30.97 | 1.02 | 5.13 | 27.51 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 764.3 | 0 | 0 | 3.41 | 1044.1 | 2.94 | 3.07 | 477 | 477.1 | 2 | 362957 | 111.15 | 50.05 | -0.98 | 1.41 | 0.01 | 5.71 | 59.8 | 6.63 | 5.87 | 0 | 4.56 | 30.9 | 16.86 | 5.13 | 27.46 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 767.27 | 48.6 | 16.2 | 8.54 | 1052.3 | 8.28 | 8.71 | 475 | 475.6 | 26 | 362955 | 98.05 | 50 | -0.99 | 1.4 | 0.03 | 11.67 | 56.6 | 6.6 | 5.84 | 0 | 4.56 | 30.77 | 34.44 | 5.12 | 27.38 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 362929 | 0 | 0 | -0.99 | 1.33 | 0 | 19.2 | 0 | 6.24 | 5.52 | 13 | 4.55 | 29.09 | 56.67 | 5.11 | 25.93 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 362929 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 22.48 | 0 | 6.24 | 5.52 | 21 | 4.55 | 29.12 | 66.34 | 5.09 | 26.02 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 362929 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 30.04 | 0 | 6.24 | 5.52 | 38 | 4.54 | 29.17 | 88.67 | 5.08 | 26.11 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 3 | 362929 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 42.74 | 0 | 6.24 | 5.52 | 73 | 4.53 | 29.26 | 126.14 | 5.05 | 26.25 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 788.6 | 0 | 0 | 45.8 | 1119.8 | 41.72 | 46.72 | 446 | 445.7 | 26 | 362926 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.32 | 0.14 | 52.96 | 59.5 | 6.19 | 5.49 | 103 | 4.51 | 29.2 | 156.32 | 5.01 | 26.25 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 362900 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 54.84 | 0 | 5.83 | 5.17 | 108 | 4.48 | 27.67 | 161.86 | 4.97 | 24.93 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 12 | 362900 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 56.64 | 0 | 5.83 | 5.17 | 118 | 4.45 | 27.84 | 167.18 | 4.93 | 25.14 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 58.95 | 1107.2 | 53.41 | 59.13 | 408 | 407.7 | 18 | 362888 | 99.69 | 49.99 | 0.99 | 1.2 | 0.17 | 66.55 | 60 | 5.67 | 5.02 | 152 | 4.42 | 27.25 | 196.43 | 4.89 | 24.64 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 778.33 | 0 | 0 | 87.75 | 1112.6 | 80.45 | 89.5 | 390 | 390.2 | 26 | 362870 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.15 | 0.26 | 96.54 | 57.8 | 5.42 | 4.8 | 242 | 4.37 | 26.33 | 284.94 | 4.83 | 23.83 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 780.17 | 0 | 0 | 116.72 | 1111.8 | 105.5 | 117.3 | 364 | 363.9 | 29 | 362844 | 99.51 | 49.98 | -0.99 | 1.07 | 0.34 | 130.25 | 59.6 | 5.06 | 4.48 | 338 | 4.3 | 25 | 384.45 | 4.74 | 22.65 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 780.8 | 0 | 0 | 118.77 | 1113.1 | 107.33 | 119.47 | 335 | 334.5 | 26 | 362815 | 99.42 | 49.99 | -0.99 | 0.99 | 0.35 | 131.94 | 58.7 | 4.65 | 4.12 | 336 | 4.21 | 23.46 | 389.42 | 4.65 | 21.27 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 309 | 308.7 | 0 | 362789 | 0 | 49.97 | 0 | 0.91 | 0 | 128.71 | 36.5 | 4.29 | 3.8 | 330 | 4.13 | 22.1 | 379.9 | 4.55 | 20.05 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 119.75 | 0 | 4.29 | 3.8 | 289 | 4.04 | 22.58 | 353.44 | 4.44 | 20.52 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 157.8 | 0 | 4.29 | 3.8 | 407 | 3.94 | 23.16 | 465.75 | 4.33 | 21.08 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 224.17 | 0 | 4.29 | 3.8 | 600 | 3.82 | 23.87 | 661.66 | 4.2 | 21.74 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 273.08 | 0 | 4.29 | 3.8 | 745 | 3.67 | 24.86 | 806.03 | 4.03 | 22.64 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 221.33 | 0 | 4.29 | 3.8 | 601 | 3.49 | 26.11 | 653.29 | 3.84 | 23.76 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 283.48 | 0 | 4.29 | 3.8 | 786 | 3.33 | 27.41 | 836.71 | 3.66 | 24.92 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 288.56 | 0 | 4.29 | 3.8 | 799 | 3.13 | 29.15 | 851.72 | 3.45 | 26.44 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 145.59 | 0 | 4.29 | 3.8 | 383 | 2.99 | 30.54 | 429.73 | 3.29 | 27.7 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 365.6 | 0 | 4.29 | 3.8 | 1036 | 2.81 | 32.49 | 1079.11 | 3.1 | 29.38 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 309.38 | 0 | 4.29 | 3.8 | 846 | 2.61 | 34.98 | 913.16 | 2.89 | 31.54 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 243.11 | 0 | 4.29 | 3.8 | 668 | 2.45 | 37.21 | 717.57 | 2.72 | 33.51 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 291.49 | 0 | 4.29 | 3.8 | 800 | 2.25 | 40.45 | 860.37 | 2.51 | 36.29 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 186.82 | 0 | 4.29 | 3.8 | 533 | 2.1 | 43.41 | 551.41 | 2.35 | 38.84 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 343.95 | 0 | 4.29 | 3.8 | 962 | 1.88 | 48.49 | 1015.21 | 2.12 | 43.06 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 303.78 | 0 | 4.29 | 3.8 | 851 | 1.73 | 52.84 | 896.63 | 1.95 | 46.7 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 281.29 | 0 | 4.29 | 3.8 | 764 | 1.55 | 58.92 | 830.27 | 1.76 | 51.76 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 347.89 | 0 | 4.29 | 3.8 | 966 | 1.38 | 65.9 | 1026.82 | 1.59 | 57.51 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 320.46 | 0 | 4.29 | 3.8 | 876 | 1.18 | 77.42 | 945.87 | 1.37 | 66.67 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 221.85 | 0 | 4.29 | 3.8 | 581 | 1.01 | 89.95 | 654.8 | 1.19 | 76.71 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 25 | 362789 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 156.57 | 0 | 4.29 | 3.8 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 85.96 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 775.27 | 0 | 0 | 135.77 | 1118.1 | 121.6 | 135.96 | 284 | 283.9 | 35 | 362764 | 99.86 | 50 | 0.99 | 0.84 | 0.4 | 151.17 | 58.9 | 3.94 | 3.49 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 89.84 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 137.74 | 1116.7 | 123.23 | 137.61 | 249 | 248.8 | 32 | 362729 | 100.09 | 49.94 | -0.99 | 0.73 | 0.41 | 164.33 | 59.6 | 3.46 | 3.06 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 89.52 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 179.1 | 1109.1 | 164.71 | 182.68 | 217 | 216.8 | 43 | 362697 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.53 | 191.11 | 61.2 | 3.01 | 2.67 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 89.45 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 142.78 | 1125.8 | 129.36 | 145.63 | 174 | 173.3 | 30 | 362654 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.42 | 163.4 | 59.1 | 2.42 | 2.14 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 89.16 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 100.06 | 1134.2 | 89.98 | 102.06 | 144 | 143.3 | 25 | 362624 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.43 | 0.3 | 111.27 | 59.8 | 2 | 1.77 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 88.73 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 97.92 | 1125.1 | 87.42 | 98.36 | 119 | 119 | 24 | 362599 | 99.56 | 50.03 | 0.99 | 0.35 | 0.29 | 110.58 | 60.1 | 1.65 | 1.46 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 88.03 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 95.53 | 1129.3 | 86.28 | 97.44 | 95 | 94.6 | 26 | 362575 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 106.23 | 59 | 1.32 | 1.17 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 87.9 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 784.33 | 0 | 0 | 86.73 | 1125.2 | 78.62 | 88.46 | 69 | 68.7 | 19 | 362549 | 98.04 | 50 | 1 | 0.2 | 0.26 | 95.9 | 59 | 0.96 | 0.85 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 86.3 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 785.07 | 0 | 0 | 76.98 | 1140.6 | 68.06 | 77.62 | 50 | 49.8 | 20 | 362530 | 99.17 | 50.03 | 0.99 | 0.15 | 0.23 | 84 | 59.4 | 0.69 | 0.61 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 84.82 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 73.31 | 1135.3 | 64.16 | 72.84 | 30 | 30.2 | 13 | 362510 | 100.64 | 50 | -0.99 | 0.09 | 0.22 | 81.99 | 58.9 | 0.42 | 0.37 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 81.24 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 797.53 | 0 | 0 | 34.6 | 1134.2 | 31.24 | 35.43 | 17 | 17 | 7 | 362497 | 97.65 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.69 | 58.6 | 0.24 | 0.21 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 78.4 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 792 | 0 | 0 | 25.72 | 1106.4 | 23.34 | 25.83 | 10 | 9.7 | 5 | 362490 | 99.59 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.63 | 59.6 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 77.67 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 790.3 | 0 | 0 | 14.61 | 1091.5 | 12.95 | 14.13 | 5 | 4.7 | 3 | 362485 | 103.36 | 50.03 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.39 | 55.8 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 789.9 | 0 | 0 | 7.51 | 1048.8 | 7.3 | 7.66 | 2 | 1.9 | 1 | 362482 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.37 | 50.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 790.9 | 0 | 0 | 3.67 | 1053.2 | 3.57 | 3.76 | 1 | 0.5 | 1 | 362481 | 97.71 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.12 | 43.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | 98.39 | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 792.97 | 0 | 0 | 0.42 | 835.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 362480 | 60.26 | 49.91 | 0.17 | 0 | 0 | 0.87 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 791.97 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362480 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -