## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 772.57 | 0 | 0 | 0.51 | 963.6 | 0.54 | 0.52 | 1329 | 1329.1 | 0 | 437907 | 98.08 | 49.99 | 1 | 3.92 | 0 | 1.06 | 54.5 | 18.46 | 16.34 | 0 | 4.1 | 95.74 | 3.14 | 4.63 | 84.69 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 774.47 | 0 | 0 | 3.58 | 1033.3 | 4.43 | 4.58 | 1329 | 1328.6 | 2 | 437907 | 78.15 | 50.05 | 0.99 | 3.92 | 0.01 | 5.94 | 54.6 | 18.46 | 16.34 | 0 | 4.1 | 95.74 | 17.54 | 4.63 | 84.72 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 758.4 | 0 | 0 | 3.84 | 1049.7 | 3.73 | 3.92 | 1327 | 1327.4 | 0 | 437905 | 98.06 | 49.97 | -0.97 | 3.92 | 0.01 | 6.14 | 54.4 | 18.43 | 16.32 | 0 | 4.1 | 95.6 | 18.13 | 4.63 | 84.69 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 764.7 | 0 | 0 | 4.01 | 1023.9 | 4.73 | 4.84 | 1327 | 1326.5 | 2 | 437905 | 82.78 | 50.05 | -0.99 | 3.92 | 0.01 | 6.58 | 54.7 | 18.43 | 16.32 | 0 | 4.1 | 95.6 | 19.41 | 4.62 | 84.78 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 763.07 | 0 | 0 | 5.81 | 1035.6 | 5.72 | 5.93 | 1325 | 1325.2 | 1 | 437903 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.91 | 0.02 | 8.95 | 55.5 | 18.4 | 16.3 | 0 | 4.1 | 95.46 | 26.42 | 4.61 | 84.76 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 8.03 | 1046 | 8.68 | 9.08 | 1324 | 1323.6 | 3 | 437902 | 88.45 | 49.94 | 0.99 | 3.91 | 0.02 | 11.34 | 56.4 | 18.39 | 16.28 | 0 | 4.1 | 95.38 | 33.46 | 4.61 | 84.81 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 12.9 | 1100 | 11.96 | 13.16 | 1321 | 1320.8 | 3 | 437899 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.9 | 0.04 | 17.05 | 56.3 | 18.35 | 16.25 | 12 | 4.1 | 95.22 | 50.34 | 4.6 | 84.84 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 781.97 | 0 | 0 | 14.52 | 1107.9 | 13.92 | 15.42 | 1318 | 1317.5 | 4 | 437896 | 94.18 | 50.06 | 0.99 | 3.89 | 0.04 | 18.31 | 56.2 | 18.31 | 16.21 | 24 | 4.09 | 95.09 | 54.03 | 4.58 | 84.86 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 785.27 | 0 | 0 | 9.48 | 1072.4 | 9.07 | 9.73 | 1314 | 1313.8 | 2 | 437892 | 97.47 | 49.97 | 0.99 | 3.88 | 0.03 | 12.85 | 56.7 | 18.25 | 16.16 | 0 | 4.09 | 94.92 | 37.93 | 4.57 | 84.87 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 3.5 | 1037.3 | 3.39 | 3.52 | 1312 | 1312.3 | 4 | 437890 | 99.43 | 50.06 | -0.99 | 3.87 | 0.01 | 6.67 | 58.6 | 18.22 | 16.14 | 0 | 4.09 | 94.77 | 19.68 | 4.56 | 84.87 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 780.83 | 0 | 0 | 55.28 | 1073.7 | 51.51 | 55.31 | 1308 | 1307.6 | 37 | 437886 | 99.95 | 49.99 | 1 | 3.86 | 0.16 | 61.24 | 59.9 | 18.17 | 16.09 | 120 | 4.08 | 94.62 | 180.76 | 4.55 | 84.92 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 103.22 | 1085.2 | 97.02 | 105.28 | 1271 | 1270.8 | 38 | 437849 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.75 | 0.3 | 121.78 | 60 | 17.65 | 15.63 | 314 | 3.98 | 94.33 | 359.44 | 4.43 | 84.66 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 79.89 | 1097.7 | 74.23 | 81.49 | 1233 | 1232.7 | 34 | 437811 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.64 | 0.24 | 95.95 | 57.8 | 17.13 | 15.16 | 243 | 3.86 | 94.38 | 283.2 | 4.3 | 84.62 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 779.97 | 0 | 0 | 249.85 | 1089.2 | 229.4 | 249.86 | 1199 | 1198.7 | 44 | 437777 | 100 | 49.98 | -0.99 | 3.54 | 0.74 | 266.12 | 64.8 | 16.65 | 14.75 | 694 | 3.76 | 94.22 | 785.47 | 4.19 | 84.42 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 781 | 0 | 0 | 250.19 | 1077.7 | 236.79 | 255.19 | 1155 | 1154.5 | 45 | 437733 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.41 | 0.74 | 284.98 | 68 | 16.04 | 14.2 | 770 | 3.63 | 93.99 | 841.14 | 4.05 | 84.18 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 102.96 | 1099.1 | 95.55 | 105.02 | 1110 | 1110.3 | 27 | 437688 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.28 | 0.3 | 113.35 | 58.6 | 15.42 | 13.65 | 290 | 3.49 | 93.8 | 334.56 | 3.9 | 84.01 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 77.75 | 1061.1 | 72.52 | 76.95 | 1083 | 1082.9 | 46 | 437661 | 101.04 | 50.01 | -0.99 | 3.2 | 0.23 | 89.2 | 57.9 | 15.04 | 13.32 | 244 | 3.42 | 93.47 | 263.29 | 3.82 | 83.75 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 792.03 | 0 | 0 | 289.24 | 1070.6 | 270.6 | 289.7 | 1037 | 1036.6 | 61 | 437615 | 99.84 | 50 | 0.99 | 3.06 | 0.85 | 333.59 | 72.4 | 14.4 | 12.75 | 918 | 3.28 | 93.29 | 984.62 | 3.66 | 83.51 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 790.73 | 0 | 0 | 278.47 | 1051.2 | 264.36 | 277.89 | 976 | 976.3 | 58 | 437554 | 100.21 | 49.88 | 0.99 | 2.88 | 0.82 | 327.15 | 72.6 | 13.56 | 12 | 896 | 3.09 | 93.17 | 965.62 | 3.46 | 83.23 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 89.55 | 1063.4 | 83.12 | 88.39 | 918 | 917.7 | 65 | 437496 | 101.31 | 50 | 0.99 | 2.71 | 0.26 | 103.86 | 60.1 | 12.75 | 11.29 | 290 | 2.91 | 93.18 | 306.56 | 3.26 | 83.04 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 793.07 | 0 | 0 | 276.85 | 1080.5 | 261.35 | 282.39 | 853 | 853.3 | 59 | 437431 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.52 | 0.82 | 338.38 | 68.3 | 11.85 | 10.49 | 948 | 2.7 | 93.35 | 998.76 | 3.04 | 82.76 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 788.47 | 0 | 0 | 166.96 | 1073.2 | 158.68 | 170.3 | 794 | 794.3 | 48 | 437372 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.34 | 0.49 | 229.31 | 60.7 | 11.03 | 9.76 | 635 | 2.51 | 93.56 | 676.83 | 2.84 | 82.58 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 784.67 | 0 | 0 | 161.49 | 1050.4 | 153.76 | 161.5 | 746 | 745.7 | 11 | 437324 | 99.99 | 50.15 | 0.99 | 2.2 | 0.48 | 201.96 | 59.7 | 10.36 | 9.17 | 552 | 2.34 | 94.02 | 596.11 | 2.66 | 82.68 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 6 | 437313 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 9.04 | 0 | 2.25 | 96.29 | 0 | 2.57 | 84.48 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 791.2 | 0 | 0 | 222.08 | 1078.8 | 209.97 | 226.52 | 729 | 729.3 | 56 | 437307 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.15 | 0.66 | 268.95 | 64.5 | 10.13 | 8.97 | 714 | 2.22 | 96.75 | 793.84 | 2.54 | 84.85 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 785.03 | 0 | 0 | 259.59 | 1083.6 | 239.62 | 259.65 | 673 | 672.6 | 46 | 437251 | 99.98 | 50.03 | 0.99 | 1.99 | 0.77 | 270.58 | 65.6 | 9.35 | 8.28 | 730 | 2.05 | 96.95 | 798.63 | 2.34 | 84.82 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 123.04 | 1101.1 | 113.98 | 125.5 | 627 | 626.6 | 31 | 437205 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.85 | 0.36 | 141.48 | 58.7 | 8.71 | 7.71 | 354 | 1.91 | 96.94 | 417.59 | 2.19 | 84.62 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 102.11 | 1047.4 | 96.48 | 101.05 | 596 | 596 | 44 | 437174 | 101.04 | 49.96 | -0.99 | 1.76 | 0.3 | 114.52 | 59.5 | 8.28 | 7.33 | 303 | 1.82 | 96.92 | 338.03 | 2.08 | 84.66 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 762.2 | 0 | 0 | 0 | 1292.7 | 0 | 0 | 552 | 552.1 | 0 | 437130 | 0 | 50 | 0 | 1.63 | 0 | 271.01 | 43.8 | 7.67 | 6.79 | 751 | 1.63 | - | 799.91 | 1.88 | 86.76 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 45 | 437130 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 6.79 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 88.69 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 222.5 | 1100.4 | 206.24 | 226.95 | 507 | 507.4 | 39 | 437085 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.5 | 0.66 | 250.89 | 62.8 | 7.04 | 6.24 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 88.6 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 192.17 | 1065.5 | 180.26 | 192.07 | 468 | 467.6 | 62 | 437046 | 100.05 | 50 | 1 | 1.38 | 0.57 | 228.16 | 61.1 | 6.5 | 5.76 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 88.21 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 781.23 | 0 | 0 | 342.05 | 1035.7 | 336.87 | 348.89 | 406 | 405.6 | 65 | 436984 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.2 | 1.01 | 375.67 | 77 | 5.64 | 4.99 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 87.98 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 779.07 | 0 | 0 | 240.53 | 1056.1 | 232.31 | 245.34 | 341 | 340.6 | 70 | 436919 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.01 | 0.71 | 285.26 | 67.7 | 4.74 | 4.19 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 87.83 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 784.43 | 0 | 0 | 240.88 | 1092.3 | 221.59 | 242.04 | 271 | 270.8 | 41 | 436849 | 99.52 | 49.93 | 0.99 | 0.8 | 0.71 | 280.3 | 62.7 | 3.76 | 3.33 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 87.9 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 785.63 | 0 | 0 | 139.96 | 1104.1 | 126.97 | 140.19 | 230 | 229.5 | 33 | 436808 | 99.84 | 49.96 | -0.99 | 0.68 | 0.41 | 159.36 | 57.7 | 3.19 | 2.83 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 87.82 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 768.13 | 0 | 0 | 144.4 | 1109.9 | 130.75 | 145.13 | 197 | 196.6 | 33 | 436775 | 99.5 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.43 | 166.3 | 59.2 | 2.74 | 2.42 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 87.83 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 768.9 | 0 | 0 | 115.1 | 1118.7 | 103.63 | 115.93 | 164 | 164.1 | 25 | 436742 | 99.28 | 49.99 | 0.99 | 0.48 | 0.34 | 129.24 | 59.9 | 2.28 | 2.02 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 87.38 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 766.5 | 0 | 0 | 95.95 | 1124.4 | 87.04 | 97.87 | 139 | 138.7 | 24 | 436717 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.41 | 0.28 | 110.78 | 59 | 1.93 | 1.71 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 87.29 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 781.27 | 0 | 0 | 91.43 | 1120.4 | 82.1 | 91.99 | 115 | 115.3 | 18 | 436693 | 99.39 | 50.05 | -0.99 | 0.34 | 0.27 | 101.57 | 57.5 | 1.6 | 1.41 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 86.37 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 785 | 0 | 0 | 67.07 | 1114.3 | 60.92 | 67.88 | 97 | 96.8 | 18 | 436675 | 98.8 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 75.82 | 57.3 | 1.35 | 1.19 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 86.5 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 66.56 | 1113.1 | 60.99 | 67.89 | 79 | 79.4 | 15 | 436657 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.23 | 0.2 | 74.81 | 58.6 | 1.1 | 0.97 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 85.1 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 778.4 | 0 | 0 | 71.35 | 1123.9 | 64.64 | 72.65 | 64 | 63.8 | 16 | 436642 | 98.21 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 80.69 | 59.7 | 0.89 | 0.79 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 85.09 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 56.65 | 1113 | 51.92 | 57.78 | 48 | 47.8 | 14 | 436626 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.27 | 59.2 | 0.67 | 0.59 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 84.33 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 795.6 | 0 | 0 | 49.98 | 1112.8 | 45.32 | 50.44 | 34 | 34.1 | 12 | 436612 | 99.09 | 50.06 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 58.24 | 60 | 0.47 | 0.42 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 82.26 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 793.83 | 0 | 0 | 43.32 | 1119.1 | 39.87 | 44.61 | 22 | 21.7 | 9 | 436600 | 97.1 | 50.04 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.76 | 58.6 | 0.31 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 28.11 | 1121 | 25.58 | 28.67 | 13 | 13.2 | 6 | 436591 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 33.32 | 59.4 | 0.18 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 76.74 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 20.84 | 1101.6 | 19.3 | 21.26 | 7 | 7 | 4 | 436585 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 25.32 | 54.4 | 0.1 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 73.79 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 11.79 | 1096.4 | 10.97 | 12.03 | 3 | 3.1 | 2 | 436581 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.37 | 48.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 68.11 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 778.87 | 0 | 0 | 6.06 | 1059.8 | 5.83 | 6.18 | 1 | 0.9 | 1 | 436579 | 98.04 | 49.98 | 0.97 | 0 | 0.02 | 8.77 | 42 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 73.79 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 774 | 0 | 0 | 1.19 | 884.8 | 1.81 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 436578 | 74.19 | 49.96 | 0.56 | 0 | 0 | 1.67 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 776.43 | 0 | 0 | 0 | 393.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436578 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -