## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 0.42 | 1058.9 | 0.83 | 0.88 | 668 | 668.2 | 1 | 263253 | 47.62 | 49.99 | 0.97 | 1.97 | 0 | 1.06 | 55 | 9.28 | 8.22 | 0 | 4.1 | 48.12 | 3.14 | 4.63 | 42.57 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 776.77 | 0 | 0 | 3.16 | 1053.2 | 3.06 | 3.22 | 667 | 667.7 | 1 | 263252 | 98.05 | 50.05 | 0.99 | 1.97 | 0.01 | 5.94 | 55.9 | 9.26 | 8.2 | 0 | 4.1 | 48.05 | 17.54 | 4.63 | 42.52 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 761.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1024.9 | 3.49 | 3.58 | 666 | 666.7 | 1 | 263251 | 97.82 | 49.98 | 0.99 | 1.97 | 0.01 | 6.14 | 55.2 | 9.25 | 8.19 | 0 | 4.1 | 47.98 | 18.13 | 4.63 | 42.5 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 766.93 | 0 | 0 | 3.67 | 1025.9 | 3.71 | 3.81 | 665 | 665.9 | 1 | 263250 | 96.43 | 50.05 | -0.99 | 1.96 | 0.01 | 6.58 | 54.1 | 9.24 | 8.18 | 0 | 4.1 | 47.91 | 19.41 | 4.62 | 42.49 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 766.33 | 0 | 0 | 5.29 | 1052.1 | 5.13 | 5.39 | 664 | 664.8 | 1 | 263249 | 98.05 | 49.96 | 0.94 | 1.96 | 0.02 | 8.95 | 54.6 | 9.22 | 8.17 | 0 | 4.1 | 47.84 | 26.42 | 4.61 | 42.48 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 785.07 | 0 | 0 | 7.09 | 1094.2 | 7.01 | 7.67 | 663 | 663.3 | 3 | 263248 | 92.41 | 49.94 | -0.97 | 1.96 | 0.02 | 11.34 | 55.1 | 9.21 | 8.15 | 0 | 4.1 | 47.76 | 33.46 | 4.61 | 42.47 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 785.97 | 0 | 0 | 11.1 | 1098.1 | 10.31 | 11.32 | 660 | 660.9 | 2 | 263245 | 98.04 | 49.98 | 1 | 1.95 | 0.03 | 17.05 | 54.7 | 9.17 | 8.12 | 12 | 4.1 | 47.57 | 50.34 | 4.6 | 42.39 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 12.47 | 1099.3 | 11.76 | 12.92 | 658 | 658 | 4 | 263243 | 96.5 | 50.06 | -0.99 | 1.94 | 0.04 | 18.31 | 54.2 | 9.14 | 8.09 | 24 | 4.09 | 47.47 | 54.03 | 4.58 | 42.37 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 788.2 | 0 | 0 | 7.6 | 1082.2 | 7.16 | 7.75 | 654 | 654.9 | 1 | 263239 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.93 | 0.02 | 12.85 | 54.8 | 9.08 | 8.04 | 0 | 4.09 | 47.24 | 37.93 | 4.57 | 42.24 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 3.33 | 1019.2 | 3.66 | 3.73 | 653 | 653.5 | 4 | 263238 | 89.2 | 50.06 | 0.93 | 1.93 | 0.01 | 6.67 | 55.6 | 9.07 | 8.03 | 0 | 4.09 | 47.17 | 19.68 | 4.56 | 42.24 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 47.76 | 1075.8 | 45.28 | 48.72 | 649 | 649.3 | 24 | 263234 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.92 | 0.14 | 61.24 | 59.2 | 9.01 | 7.98 | 120 | 4.08 | 46.95 | 180.76 | 4.55 | 42.14 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 780 | 0 | 0 | 29.73 | 1240 | 24.45 | 30.32 | 625 | 625.9 | 0 | 263210 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.84 | 0.09 | 121.78 | 39 | 8.68 | 7.69 | 314 | 3.98 | 46.39 | 359.44 | 4.43 | 41.63 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 777.6 | 0 | 0 | 0 | 1266.6 | 0 | 0 | 625 | 625.8 | 0 | 263210 | 0 | 50.01 | 0 | 1.84 | 0 | 95.95 | 36.1 | 8.68 | 7.69 | 243 | 3.86 | 47.84 | 283.2 | 4.3 | 42.89 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 266.12 | 0 | 8.68 | 7.69 | 694 | 3.76 | 49.11 | 785.47 | 4.19 | 44.01 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 284.98 | 0 | 8.68 | 7.69 | 770 | 3.63 | 50.86 | 841.14 | 4.05 | 45.55 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 113.35 | 0 | 8.68 | 7.69 | 290 | 3.49 | 52.81 | 334.56 | 3.9 | 47.3 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 89.2 | 0 | 8.68 | 7.69 | 244 | 3.42 | 53.94 | 263.29 | 3.82 | 48.33 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 333.59 | 0 | 8.68 | 7.69 | 918 | 3.28 | 56.23 | 984.62 | 3.66 | 50.33 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 327.15 | 0 | 8.68 | 7.69 | 896 | 3.09 | 59.66 | 965.62 | 3.46 | 53.3 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 103.86 | 0 | 8.68 | 7.69 | 290 | 2.91 | 63.44 | 306.56 | 3.26 | 56.54 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 338.38 | 0 | 8.68 | 7.69 | 948 | 2.7 | 68.4 | 998.76 | 3.04 | 60.64 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 229.31 | 0 | 8.68 | 7.69 | 635 | 2.51 | 73.64 | 676.83 | 2.84 | 65 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 201.96 | 0 | 8.68 | 7.69 | 552 | 2.34 | 78.77 | 596.11 | 2.66 | 69.27 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 6 | 263210 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 7.69 | 0 | 2.25 | 81.88 | 0 | 2.57 | 71.84 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 792.83 | 0 | 0 | 216.1 | 1077.7 | 202.33 | 218.05 | 619 | 619.7 | 45 | 263204 | 99.11 | 50.04 | 0.99 | 1.83 | 0.64 | 268.95 | 63.8 | 8.6 | 7.61 | 714 | 2.22 | 82.15 | 793.84 | 2.54 | 72.04 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 784.33 | 0 | 0 | 26.57 | 1286.9 | 21.06 | 27.1 | 574 | 574.7 | 0 | 263159 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.69 | 0.08 | 270.58 | 42.2 | 7.97 | 7.06 | 730 | 2.05 | 82.68 | 798.63 | 2.34 | 72.34 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 263159 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 141.48 | 0 | 7.97 | 7.06 | 354 | 1.91 | 88.75 | 417.59 | 2.19 | 77.47 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 263159 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 114.52 | 0 | 7.97 | 7.06 | 303 | 1.82 | 93.35 | 338.03 | 2.08 | 81.53 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 1300.9 | 0 | 0 | 574 | 574.3 | 0 | 263159 | 0 | 49.98 | 0 | 1.69 | 0 | 271.01 | 42.8 | 7.97 | 7.06 | 751 | 1.63 | - | 799.91 | 1.88 | 90.21 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 46 | 263159 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 7.06 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 92.23 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 781.4 | 0 | 0 | 192.85 | 1117.8 | 175.98 | 196.71 | 528 | 528.8 | 39 | 263113 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.56 | 0.57 | 250.89 | 58.8 | 7.33 | 6.49 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 92.27 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 216.18 | 1075.7 | 204.99 | 220.5 | 489 | 489.3 | 63 | 263074 | 98.04 | 50.01 | 1 | 1.44 | 0.64 | 228.16 | 62.8 | 6.79 | 6.01 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 92.17 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 341.71 | 1134.7 | 307.17 | 348.54 | 426 | 426.1 | 68 | 263011 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.26 | 1.01 | 375.67 | 82.4 | 5.92 | 5.24 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 92.32 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 240.45 | 1063.2 | 230.68 | 245.26 | 358 | 358.4 | 73 | 262943 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.06 | 0.71 | 285.26 | 69.5 | 4.97 | 4.4 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 92.21 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 237.2 | 1102.1 | 219.53 | 241.94 | 285 | 285 | 45 | 262870 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.84 | 0.7 | 280.3 | 64.3 | 3.96 | 3.51 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 92.44 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 787.5 | 0 | 0 | 151.15 | 1115.9 | 138.16 | 154.17 | 240 | 240.6 | 35 | 262825 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.71 | 0.45 | 159.36 | 60.4 | 3.33 | 2.95 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 91.64 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 770.97 | 0 | 0 | 163.72 | 1114.4 | 147.38 | 164.25 | 205 | 205.1 | 35 | 262790 | 99.68 | 49.96 | 0.99 | 0.61 | 0.48 | 166.3 | 59.6 | 2.85 | 2.52 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 91.4 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 122.36 | 1118.3 | 109.2 | 122.12 | 170 | 170.3 | 27 | 262755 | 100.2 | 49.98 | 0.99 | 0.5 | 0.36 | 129.24 | 57.7 | 2.36 | 2.09 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 90.57 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 768.9 | 0 | 0 | 102.11 | 1124.7 | 92.6 | 104.15 | 143 | 143.2 | 25 | 262728 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.42 | 0.3 | 110.78 | 60.1 | 1.99 | 1.76 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 89.8 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 96.64 | 1116 | 88.33 | 98.57 | 118 | 118.5 | 20 | 262703 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.35 | 0.29 | 101.57 | 57.2 | 1.64 | 1.45 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 88.62 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 70.92 | 1132.4 | 63.15 | 71.51 | 98 | 98.7 | 18 | 262683 | 99.18 | 50.07 | -0.99 | 0.29 | 0.21 | 75.82 | 58.1 | 1.36 | 1.21 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 87.39 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 71 | 1120.7 | 64.62 | 72.42 | 80 | 80.6 | 16 | 262665 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.24 | 0.21 | 74.81 | 59.7 | 1.11 | 0.98 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 86.18 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 75.7 | 1148.7 | 67.22 | 77.21 | 64 | 64.1 | 17 | 262649 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.22 | 80.69 | 59.9 | 0.89 | 0.79 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 85.09 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 781.57 | 0 | 0 | 60.49 | 1133.6 | 53.36 | 60.49 | 47 | 47.1 | 15 | 262632 | 100 | 50.06 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 65.27 | 57.8 | 0.65 | 0.58 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 82.57 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 798.97 | 0 | 0 | 52.97 | 1123.5 | 47.78 | 53.69 | 32 | 32.5 | 13 | 262617 | 98.66 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.16 | 58.24 | 57.4 | 0.44 | 0.39 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 77.42 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 796.9 | 0 | 0 | 46.39 | 1124.1 | 41.84 | 47.03 | 19 | 19.4 | 9 | 262604 | 98.65 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 50.76 | 59.6 | 0.26 | 0.23 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 70.99 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 793.87 | 0 | 0 | 30.16 | 1124.3 | 27.36 | 30.76 | 10 | 10.3 | 7 | 262595 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 33.32 | 54 | 0.14 | 0.12 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 59.03 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 778.77 | 0 | 0 | 21.78 | 1098.3 | 19.59 | 21.51 | 3 | 3.9 | 3 | 262588 | 101.24 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.32 | 41.8 | 0.04 | 0.04 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 31.62 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 778.03 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 262585 | 214.27 | 49.97 | 0.98 | 0 | 0.02 | 15.37 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | - | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262585 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | - | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 0 | 1118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262585 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 0 | 865.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262585 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -