## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 773.73 | 0 | 0 | 0 | 999.3 | 0 | 0 | 1205 | 1205.6 | 0 | 346060 | 0 | 50.07 | -0.17 | 3.56 | 0 | 0 | 55.1 | 16.74 | 14.82 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 88.1 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 775.33 | 0 | 0 | 0.51 | 1097.4 | 0.47 | 0.52 | 1205 | 1205.5 | 0 | 346060 | 98.08 | 50.07 | 1 | 3.56 | 0 | 1.14 | 53.9 | 16.74 | 14.82 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 88.1 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 772 | 0 | 0 | 1.79 | 1059.6 | 1.72 | 1.82 | 1205 | 1205.3 | 1 | 346060 | 98.08 | 50.01 | 1 | 3.56 | 0.01 | 2.53 | 55.6 | 16.74 | 14.82 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 88.12 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 1.11 | 1042.5 | 1.47 | 1.53 | 1204 | 1204.7 | 1 | 346059 | 72.69 | 50.04 | 1 | 3.55 | 0 | 1.92 | 58.1 | 16.72 | 14.81 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 88.12 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 758.3 | 0 | 0 | 5.72 | 1056.2 | 5.52 | 5.83 | 1203 | 1203.8 | 1 | 346058 | 98.05 | 49.91 | -0.99 | 3.55 | 0.02 | 8.24 | 59.4 | 16.71 | 14.79 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 88.13 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 763.33 | 0 | 0 | 7.86 | 1048.9 | 7.58 | 7.96 | 1202 | 1201.9 | 4 | 346057 | 98.81 | 49.96 | -0.99 | 3.55 | 0.02 | 11.06 | 58.9 | 16.69 | 14.78 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 88.23 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 764.37 | 0 | 0 | 30.41 | 1089.6 | 28.45 | 31 | 1198 | 1198.4 | 11 | 346053 | 98.1 | 49.93 | 0.99 | 3.54 | 0.09 | 34.64 | 59.1 | 16.64 | 14.73 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 88.22 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 765.57 | 0 | 0 | 47.76 | 1110 | 43.33 | 48.1 | 1187 | 1187.4 | 13 | 346042 | 99.29 | 50.05 | -0.99 | 3.5 | 0.14 | 55.28 | 57 | 16.49 | 14.6 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 88.21 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 768.23 | 0 | 0 | 62.2 | 1106.8 | 57.32 | 63.44 | 1174 | 1174.4 | 20 | 346029 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.47 | 0.18 | 71.6 | 58.1 | 16.31 | 14.44 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 88.24 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 106.38 | 1111.4 | 97.63 | 108.51 | 1154 | 1154.3 | 30 | 346009 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.41 | 0.31 | 120.08 | 60.2 | 16.03 | 14.19 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 88.24 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 792.43 | 0 | 0 | 102.36 | 1111.5 | 92.16 | 102.43 | 1124 | 1124.3 | 28 | 345979 | 99.93 | 49.95 | -0.99 | 3.32 | 0.3 | 120.11 | 60.2 | 15.61 | 13.82 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 88.23 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 787.4 | 0 | 0 | 100.57 | 1108.5 | 92.54 | 102.58 | 1096 | 1096.2 | 25 | 345951 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.23 | 0.3 | 112.41 | 58 | 15.22 | 13.48 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 88.22 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 779.37 | 0 | 0 | 101 | 1116.6 | 92.26 | 103.02 | 1071 | 1071 | 23 | 345926 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.16 | 0.3 | 114.81 | 59 | 14.88 | 13.17 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 88.25 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 778.2 | 0 | 0 | 91.68 | 1112.9 | 84.03 | 93.51 | 1048 | 1047.9 | 25 | 345903 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.09 | 0.27 | 103.96 | 59.5 | 14.56 | 12.89 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 88.25 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 778.5 | 0 | 0 | 82.45 | 1108.6 | 75.86 | 84.1 | 1023 | 1023.2 | 22 | 345878 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.02 | 0.24 | 92.74 | 57.4 | 14.21 | 12.58 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 88.24 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 89.12 | 1113.3 | 81.65 | 90.9 | 1001 | 1001.6 | 22 | 345856 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.95 | 0.26 | 101.26 | 60.2 | 13.9 | 12.31 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 88.17 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 781.6 | 0 | 0 | 85.02 | 1108.5 | 76.86 | 85.2 | 979 | 979.4 | 29 | 345834 | 99.79 | 49.98 | 0.99 | 2.89 | 0.25 | 97.06 | 57.8 | 13.6 | 12.04 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 88.23 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 191.74 | 1095 | 178.61 | 195.57 | 950 | 950 | 43 | 345805 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.8 | 0.57 | 227.6 | 61.2 | 13.19 | 11.68 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 88.26 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 261.81 | 1059.6 | 247.67 | 262.44 | 907 | 907.6 | 59 | 345762 | 99.76 | 49.95 | -0.99 | 2.68 | 0.77 | 297.96 | 67 | 12.6 | 11.15 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 88.15 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 782.5 | 0 | 0 | 185.42 | 1100.4 | 169.45 | 186.46 | 848 | 848 | 46 | 345703 | 99.44 | 49.96 | 0.99 | 2.5 | 0.55 | 211.8 | 61.2 | 11.78 | 10.43 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 88.32 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 789.6 | 0 | 0 | 226.86 | 1086.9 | 212.9 | 231.4 | 802 | 802.4 | 46 | 345657 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.37 | 0.67 | 274.61 | 63.2 | 11.14 | 9.86 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 88.2 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 788.03 | 0 | 0 | 164.31 | 1080.3 | 151.8 | 163.99 | 756 | 756.4 | 49 | 345611 | 100.19 | 49.98 | -0.99 | 2.23 | 0.48 | 183.7 | 58.1 | 10.5 | 9.3 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 88.16 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 213.36 | 1083.6 | 198.32 | 214.91 | 707 | 707.6 | 54 | 345562 | 99.28 | 50.02 | 0.99 | 2.09 | 0.63 | 239.73 | 62.9 | 9.82 | 8.69 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 88.2 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 209.94 | 1087.8 | 196.85 | 214.14 | 653 | 653.4 | 58 | 345508 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.93 | 0.62 | 241.65 | 63 | 9.07 | 8.03 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 88.09 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 189.27 | 1105.6 | 172.8 | 191.05 | 595 | 595.8 | 36 | 345450 | 99.07 | 49.97 | -0.99 | 1.76 | 0.56 | 209.13 | 59.9 | 8.26 | 7.32 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.25 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 139.7 | 1105.5 | 128.9 | 142.49 | 559 | 559.4 | 35 | 345414 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.65 | 0.41 | 157.87 | 60.1 | 7.76 | 6.87 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 88.09 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 785.27 | 0 | 0 | 133.98 | 1114.5 | 121.53 | 135.45 | 524 | 524.5 | 27 | 345379 | 98.92 | 49.96 | 0.99 | 1.55 | 0.4 | 150.59 | 59.5 | 7.28 | 6.44 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 87.93 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 769.13 | 0 | 0 | 91.94 | 1109.2 | 84.55 | 93.78 | 497 | 497.7 | 32 | 345352 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.47 | 0.27 | 99.72 | 58.3 | 6.9 | 6.11 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 87.84 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 780 | 0 | 0 | 162.26 | 1097.1 | 148.75 | 163.19 | 465 | 465.5 | 50 | 345320 | 99.43 | 50.02 | 0.99 | 1.37 | 0.48 | 180.53 | 60.5 | 6.46 | 5.72 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 87.64 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 775.3 | 0 | 0 | 117.06 | 1113 | 107.28 | 119.4 | 415 | 415 | 38 | 345270 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.22 | 0.35 | 137.85 | 57.6 | 5.76 | 5.1 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 87.62 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 161.49 | 1100.2 | 149.72 | 164.72 | 377 | 377.4 | 46 | 345232 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.11 | 0.48 | 183.16 | 58.3 | 5.24 | 4.64 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 87.34 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 783 | 0 | 0 | 202.25 | 1092.2 | 186.67 | 203.88 | 331 | 331.7 | 55 | 345186 | 99.2 | 50.04 | -0.99 | 0.98 | 0.6 | 236.8 | 61.1 | 4.6 | 4.07 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 87.23 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 183.28 | 1121.2 | 164.92 | 184.91 | 276 | 276.7 | 36 | 345131 | 99.12 | 49.98 | -0.99 | 0.81 | 0.54 | 214.36 | 58.3 | 3.83 | 3.39 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 87.03 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 772.67 | 0 | 0 | 84.59 | 1115.6 | 77.34 | 86.28 | 240 | 240.3 | 22 | 345095 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.71 | 0.25 | 98.16 | 57.8 | 3.33 | 2.95 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 86.81 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 774.77 | 0 | 0 | 93.22 | 1125.4 | 83.18 | 93.61 | 218 | 218.5 | 22 | 345073 | 99.59 | 50.03 | -0.99 | 0.64 | 0.28 | 103.35 | 58.7 | 3.03 | 2.68 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 86.48 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 773.07 | 0 | 0 | 67.24 | 1102.4 | 61.19 | 67.46 | 196 | 196.8 | 27 | 345051 | 99.68 | 50.05 | 0.99 | 0.58 | 0.2 | 77.34 | 60.1 | 2.72 | 2.41 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 86.35 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 133.72 | 1119.1 | 121.88 | 136.39 | 169 | 169.8 | 28 | 345024 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.5 | 0.39 | 148.69 | 60.3 | 2.35 | 2.08 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 85.86 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 779.97 | 0 | 0 | 93.99 | 1125.6 | 85.17 | 95.87 | 141 | 141.3 | 20 | 344996 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 106.16 | 59.9 | 1.96 | 1.73 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 85.63 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 76.64 | 1115.8 | 68.85 | 76.82 | 121 | 121.5 | 29 | 344976 | 99.76 | 49.97 | -0.99 | 0.36 | 0.23 | 87.35 | 59.9 | 1.68 | 1.49 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 85.03 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 791.4 | 0 | 0 | 114.75 | 1133.9 | 102.23 | 115.92 | 92 | 92.1 | 21 | 344947 | 98.99 | 49.97 | 0.99 | 0.27 | 0.34 | 119.9 | 59.2 | 1.28 | 1.13 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 83.3 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 789.87 | 0 | 0 | 69.12 | 1116.8 | 62.77 | 70.1 | 71 | 71.7 | 15 | 344926 | 98.6 | 49.98 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 80.23 | 57.5 | 0.99 | 0.87 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 81.86 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 786.5 | 0 | 0 | 56.9 | 1133.9 | 51.09 | 57.94 | 56 | 56.1 | 15 | 344911 | 98.21 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 57 | 0.78 | 0.69 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 81.83 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 63.65 | 1121 | 57.91 | 64.92 | 41 | 41.1 | 15 | 344896 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 58 | 0.57 | 0.5 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 80.14 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 781.23 | 0 | 0 | 51.44 | 1126.4 | 46.58 | 52.47 | 26 | 26.4 | 10 | 344881 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 59 | 0.36 | 0.32 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 75.98 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 775.9 | 0 | 0 | 27.08 | 1118.3 | 24.7 | 27.62 | 16 | 16.1 | 6 | 344871 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 59.3 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 24.69 | 1112.5 | 22.8 | 25.36 | 10 | 10.2 | 5 | 344865 | 97.35 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 59.3 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 14.69 | 1105.6 | 13.55 | 14.98 | 5 | 5.4 | 3 | 344860 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 20.02 | 55.2 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 61.49 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 8.71 | 1076 | 8.26 | 8.88 | 2 | 2.4 | 1 | 344857 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.06 | 50.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 53.67 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 775.5 | 0 | 0 | 3.75 | 1070.7 | 3.92 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 344856 | 89.26 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1025.3 | 1.69 | 1.73 | 0 | 0.3 | 0 | 344855 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.23 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 0.42 | 832.3 | 0.75 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 344855 | 67.2 | 49.96 | -0.32 | 0 | 0 | 0.45 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344855 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -