## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 775.17 | 0 | 0 | 0 | 795.6 | 0 | 0 | 1165 | 1164.7 | 0 | 359465 | 0 | 50.06 | -0.14 | 3.29 | 0 | 0 | 55.3 | 16.18 | 13.7 | 0 | 3.43 | 96 | 0 | 4.04 | 81.47 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 777.63 | 0 | 0 | 0.76 | 1091.8 | 0.71 | 0.78 | 1165 | 1164.5 | 1 | 359465 | 98.06 | 50.07 | 0.92 | 3.29 | 0 | 1.19 | 54.6 | 16.18 | 13.7 | 0 | 3.43 | 96 | 3.36 | 4.04 | 81.47 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 775.93 | 0 | 0 | 1.62 | 1033.5 | 1.94 | 2.01 | 1164 | 1164.3 | 0 | 359464 | 80.68 | 50.01 | 0.95 | 3.29 | 0 | 2.65 | 54 | 16.17 | 13.69 | 0 | 3.43 | 95.92 | 7.48 | 4.04 | 81.42 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 1.02 | 1043.8 | 1 | 1.04 | 1164 | 1163.7 | 1 | 359464 | 98.08 | 50.04 | 1 | 3.29 | 0 | 2.01 | 56.1 | 16.17 | 13.69 | 0 | 3.43 | 95.92 | 5.68 | 4.03 | 81.48 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 760.63 | 0 | 0 | 5.29 | 1045.8 | 5.34 | 5.58 | 1163 | 1163 | 2 | 359463 | 94.79 | 49.91 | 1 | 3.28 | 0.01 | 8.61 | 57.6 | 16.15 | 13.68 | 0 | 3.43 | 95.84 | 24.31 | 4.03 | 81.5 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 765.7 | 0 | 0 | 7.86 | 1063.5 | 7.54 | 8.02 | 1161 | 1161.2 | 3 | 359461 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.28 | 0.02 | 11.56 | 57.2 | 16.13 | 13.66 | 0 | 3.43 | 95.67 | 32.65 | 4.02 | 81.52 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 769 | 0 | 0 | 28.02 | 1085.2 | 26.34 | 28.58 | 1158 | 1157.9 | 10 | 359458 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.27 | 0.08 | 36.21 | 59.5 | 16.08 | 13.62 | 61 | 3.42 | 95.54 | 102.24 | 4.01 | 81.57 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 770.17 | 0 | 0 | 46.39 | 1109.2 | 42.66 | 47.32 | 1148 | 1147.5 | 13 | 359448 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.24 | 0.13 | 57.79 | 58.2 | 15.94 | 13.5 | 120 | 3.4 | 95.44 | 163.16 | 3.97 | 81.6 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 61.43 | 1098.7 | 57.03 | 62.66 | 1135 | 1134.9 | 20 | 359435 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.2 | 0.17 | 74.86 | 57 | 15.76 | 13.35 | 162 | 3.36 | 95.28 | 211.34 | 3.93 | 81.6 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 103.99 | 1111.9 | 95.39 | 106.07 | 1115 | 1115.2 | 29 | 359415 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.15 | 0.29 | 125.53 | 58.9 | 15.49 | 13.12 | 325 | 3.31 | 95.22 | 354.42 | 3.86 | 81.55 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 797.5 | 0 | 0 | 107.75 | 1105.7 | 99.4 | 109.91 | 1086 | 1086.1 | 27 | 359386 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.07 | 0.3 | 125.56 | 58 | 15.08 | 12.78 | 321 | 3.21 | 95.46 | 354.5 | 3.76 | 81.54 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 791.1 | 0 | 0 | 97.41 | 1111.1 | 87.24 | 96.93 | 1059 | 1059 | 24 | 359359 | 100.5 | 49.98 | -0.99 | 2.99 | 0.28 | 117.52 | 57.7 | 14.71 | 12.46 | 280 | 3.13 | 95.58 | 331.79 | 3.67 | 81.53 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 783.33 | 0 | 0 | 98.86 | 1111.5 | 90.72 | 100.84 | 1035 | 1034.4 | 23 | 359335 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.92 | 0.28 | 120.03 | 57.5 | 14.37 | 12.18 | 280 | 3.06 | 95.59 | 338.88 | 3.58 | 81.58 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 89.55 | 1110.4 | 82.26 | 91.34 | 1012 | 1011.9 | 24 | 359312 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.86 | 0.25 | 108.69 | 59.5 | 14.06 | 11.9 | 244 | 3 | 95.37 | 306.86 | 3.5 | 81.52 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 78.78 | 1118.3 | 71.86 | 80.36 | 988 | 987.9 | 21 | 359288 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.79 | 0.22 | 96.95 | 59.9 | 13.72 | 11.62 | 217 | 2.93 | 95.2 | 273.73 | 3.42 | 81.51 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 87.67 | 1104.9 | 78.95 | 87.23 | 967 | 966.9 | 22 | 359267 | 100.5 | 50.04 | -0.99 | 2.73 | 0.25 | 105.86 | 60.2 | 13.43 | 11.38 | 234 | 2.87 | 95.03 | 298.87 | 3.35 | 81.47 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 785.87 | 0 | 0 | 84.76 | 1090.7 | 79.27 | 86.45 | 945 | 945 | 28 | 359245 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.67 | 0.24 | 101.47 | 58.7 | 13.13 | 11.12 | 226 | 2.81 | 94.81 | 286.47 | 3.27 | 81.47 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 786.8 | 0 | 0 | 154.57 | 1103.3 | 139.73 | 154.17 | 917 | 916.5 | 41 | 359217 | 100.26 | 49.88 | -0.99 | 2.59 | 0.44 | 237.95 | 60.4 | 12.74 | 10.79 | 581 | 2.73 | 94.73 | 671.78 | 3.18 | 81.49 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 793.37 | 0 | 0 | 259.33 | 1078.6 | 245.24 | 264.52 | 876 | 876 | 58 | 359176 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.47 | 0.73 | 311.51 | 73.4 | 12.17 | 10.3 | 805 | 2.61 | 94.83 | 879.47 | 3.04 | 81.43 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 789.37 | 0 | 0 | 180.81 | 1104 | 164.09 | 181.16 | 818 | 817.8 | 43 | 359118 | 99.81 | 49.96 | 0.99 | 2.31 | 0.51 | 221.43 | 60 | 11.36 | 9.62 | 558 | 2.42 | 95.31 | 625.15 | 2.83 | 81.49 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 795.43 | 0 | 0 | 228.91 | 1103.7 | 211.55 | 233.49 | 775 | 774.4 | 45 | 359075 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.19 | 0.65 | 287.1 | 64.4 | 10.76 | 9.12 | 722 | 2.29 | 95.59 | 810.55 | 2.68 | 81.52 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 792.03 | 0 | 0 | 157.91 | 1092.2 | 144.46 | 157.78 | 730 | 730.1 | 48 | 359030 | 100.08 | 49.98 | 0.99 | 2.06 | 0.45 | 192.05 | 59.3 | 10.14 | 8.59 | 491 | 2.15 | 95.86 | 542.21 | 2.53 | 81.43 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 203.54 | 1094 | 189.77 | 207.61 | 682 | 681.9 | 52 | 358982 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.93 | 0.57 | 250.62 | 63.2 | 9.47 | 8.02 | 645 | 2 | 96.27 | 707.58 | 2.37 | 81.38 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 792 | 0 | 0 | 213.96 | 1094.6 | 199.38 | 218.24 | 630 | 630.2 | 57 | 358930 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.78 | 0.6 | 252.63 | 65.8 | 8.75 | 7.41 | 661 | 1.84 | 96.88 | 713.24 | 2.19 | 81.29 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 788.83 | 0 | 0 | 170.81 | 1124 | 152.29 | 171.17 | 573 | 573.2 | 34 | 358873 | 99.79 | 49.97 | 0.99 | 1.62 | 0.48 | 218.64 | 59 | 7.96 | 6.74 | 563 | 1.65 | 97.87 | 617.27 | 1.99 | 81.29 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 789.97 | 0 | 0 | 137.31 | 1100.6 | 127.25 | 140.06 | 539 | 538.7 | 33 | 358839 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.52 | 0.39 | 165.04 | 60.4 | 7.49 | 6.34 | 406 | 1.55 | 98.3 | 465.96 | 1.87 | 81.25 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 789.83 | 0 | 0 | 131.5 | 1114.3 | 117.67 | 131.12 | 506 | 505.5 | 26 | 358806 | 100.29 | 49.96 | 1 | 1.43 | 0.37 | 157.44 | 57.9 | 7.03 | 5.95 | 382 | 1.45 | 98.59 | 444.49 | 1.76 | 81.21 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 85.1 | 1115.4 | 77.82 | 86.8 | 480 | 479.7 | 30 | 358780 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.36 | 0.24 | 104.25 | 58.4 | 6.67 | 5.65 | 237 | 1.38 | 98.49 | 294.34 | 1.67 | 81.15 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 785.4 | 0 | 0 | 156.62 | 1099.4 | 142.04 | 156.16 | 450 | 449.8 | 49 | 358750 | 100.3 | 50.02 | -0.99 | 1.27 | 0.44 | 188.73 | 58.1 | 6.25 | 5.29 | 475 | 1.29 | 98.87 | 532.85 | 1.57 | 81.13 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 120.05 | 1098.9 | 111.43 | 122.45 | 401 | 401 | 37 | 358701 | 98.04 | 50 | 1 | 1.13 | 0.34 | 144.11 | 58.4 | 5.57 | 4.72 | 338 | 1.13 | 99.75 | 406.87 | 1.4 | 80.98 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 156.37 | 1100 | 142.16 | 156.38 | 364 | 364.3 | 45 | 358664 | 100 | 50.01 | 1 | 1.03 | 0.44 | 191.48 | 58.3 | 5.06 | 4.28 | 466 | 1.03 | 99.77 | 540.6 | 1.27 | 80.66 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 789.87 | 0 | 0 | 225.32 | 1087.1 | 206.63 | 224.63 | 319 | 319.2 | 52 | 358619 | 100.31 | 50.04 | -0.99 | 0.9 | 0.64 | 247.57 | 63.7 | 4.43 | 3.75 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 80.41 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 784.27 | 0 | 0 | 181.4 | 1114.2 | 162.69 | 181.28 | 267 | 266.5 | 35 | 358567 | 100.07 | 49.97 | -0.99 | 0.75 | 0.51 | 224.1 | 59.5 | 3.71 | 3.14 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 80.54 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 82.2 | 1117.1 | 75.06 | 83.84 | 232 | 232 | 21 | 358532 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.65 | 0.23 | 102.62 | 58.6 | 3.22 | 2.73 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 80.27 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 778.4 | 0 | 0 | 87.92 | 1116.5 | 78.54 | 87.69 | 211 | 211.3 | 21 | 358511 | 100.26 | 50.03 | 1 | 0.6 | 0.25 | 108.05 | 57.3 | 2.93 | 2.48 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 80.07 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 65.45 | 1106.3 | 60.34 | 66.76 | 190 | 189.9 | 26 | 358490 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.54 | 0.18 | 80.85 | 58.1 | 2.64 | 2.24 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 80.06 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 786.8 | 0 | 0 | 127.06 | 1128.8 | 113.8 | 128.46 | 164 | 164.3 | 27 | 358464 | 98.91 | 50 | 0.99 | 0.46 | 0.36 | 155.45 | 59 | 2.28 | 1.93 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 79.69 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 90.23 | 1135.6 | 79.89 | 90.72 | 137 | 136.9 | 19 | 358437 | 99.46 | 50.02 | 0.99 | 0.39 | 0.25 | 110.99 | 59.6 | 1.9 | 1.61 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 79.59 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 74.51 | 1117.2 | 66.71 | 74.53 | 118 | 118 | 27 | 358418 | 99.97 | 49.96 | 0.99 | 0.33 | 0.21 | 91.32 | 57.1 | 1.64 | 1.39 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 79.32 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 98.6 | 1137.9 | 87.44 | 99.49 | 91 | 90.8 | 20 | 358391 | 99.1 | 49.96 | 0.99 | 0.26 | 0.28 | 125.35 | 60.1 | 1.26 | 1.07 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 78.81 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 793.53 | 0 | 0 | 69.98 | 1128.9 | 63.23 | 71.38 | 71 | 70.9 | 15 | 358371 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.2 | 0.2 | 83.87 | 60 | 0.99 | 0.84 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 78.3 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 57.5 | 1115.6 | 51.85 | 57.84 | 56 | 55.4 | 15 | 358356 | 99.4 | 49.94 | -0.99 | 0.16 | 0.16 | 69.57 | 60.1 | 0.78 | 0.66 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 78.27 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 788.37 | 0 | 0 | 60.24 | 1141.4 | 53.56 | 61.13 | 41 | 40.7 | 14 | 358341 | 98.54 | 49.97 | 0.99 | 0.12 | 0.17 | 74.76 | 58.5 | 0.57 | 0.48 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 76.66 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 50.84 | 1130.5 | 45.68 | 51.64 | 27 | 26.4 | 11 | 358327 | 98.46 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.14 | 63.74 | 56.9 | 0.38 | 0.32 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 75.47 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 778.33 | 0 | 0 | 27.94 | 1111.9 | 25.31 | 28.15 | 16 | 16.3 | 6 | 358316 | 99.26 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 36.17 | 57.4 | 0.22 | 0.19 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 70.58 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 778.8 | 0 | 0 | 23.75 | 1112.6 | 22.23 | 24.73 | 10 | 10.3 | 4 | 358310 | 96.03 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.37 | 58.1 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 67.22 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 779.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1084.8 | 14.86 | 16.12 | 6 | 5.5 | 3 | 358306 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 20.93 | 54.2 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 8.45 | 1041.3 | 8.28 | 8.62 | 3 | 2.4 | 2 | 358303 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.6 | 49.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 77 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 3.67 | 1064.4 | 3.93 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 358301 | 87.82 | 49.89 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 44.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.47 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 1.45 | 1039.1 | 1.6 | 1.66 | 0 | 0.3 | 0 | 358300 | 87.24 | 50.01 | 0.96 | 0 | 0 | 2.34 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 786.2 | 0 | 0 | 0 | 650.6 | 0.92 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 358300 | 0 | 49.96 | -0.1 | 0 | 0 | 0.47 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358300 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -