## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 772.93 | 0 | 0 | 0 | 942.2 | 0 | 0 | 1273 | 1273.4 | 0 | 376674 | 0 | 50.07 | -0.17 | 3.59 | 0 | 0 | 55.3 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0.59 | 1042.4 | 0.58 | 0.6 | 1273 | 1273.3 | 0 | 376674 | 98.17 | 50.07 | -0.63 | 3.59 | 0 | 1.19 | 54 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 773.03 | 0 | 0 | 1.79 | 1048 | 1.74 | 1.82 | 1273 | 1273 | 1 | 376674 | 98.08 | 50.01 | -0.99 | 3.59 | 0.01 | 2.65 | 55.3 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.05 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 1.19 | 1058.3 | 1.15 | 1.21 | 1272 | 1272.4 | 1 | 376673 | 98.1 | 50.04 | 1 | 3.59 | 0 | 2.01 | 57.3 | 17.67 | 14.96 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.05 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 758.77 | 0 | 0 | 5.72 | 1082.9 | 5.9 | 6.39 | 1271 | 1271.6 | 2 | 376672 | 89.5 | 49.91 | -0.99 | 3.59 | 0.02 | 8.61 | 58 | 17.65 | 14.95 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.06 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 763.03 | 0 | 0 | 7.77 | 1034.6 | 7.98 | 8.25 | 1269 | 1269.6 | 3 | 376670 | 94.14 | 49.96 | 1 | 3.58 | 0.02 | 11.56 | 56.6 | 17.63 | 14.93 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.1 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 765.7 | 0 | 0 | 31.1 | 1094.9 | 28.32 | 31.01 | 1266 | 1266 | 12 | 376667 | 100.29 | 49.93 | -0.99 | 3.57 | 0.09 | 36.21 | 57.5 | 17.58 | 14.89 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.18 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 766.97 | 0 | 0 | 50.41 | 1107.9 | 45.28 | 50.17 | 1254 | 1254.6 | 14 | 376655 | 100.48 | 50.05 | 0.99 | 3.54 | 0.14 | 57.79 | 59 | 17.42 | 14.75 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.13 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 767.57 | 0 | 0 | 66.39 | 1094.5 | 61.87 | 67.72 | 1240 | 1240.9 | 21 | 376641 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.5 | 0.19 | 74.86 | 60.1 | 17.22 | 14.59 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.15 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 112.45 | 1110.6 | 103.28 | 114.7 | 1219 | 1219.5 | 31 | 376620 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.44 | 0.32 | 125.53 | 57.7 | 16.93 | 14.34 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.16 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 792.27 | 0 | 0 | 112.96 | 1098.5 | 104.89 | 115.22 | 1188 | 1188 | 30 | 376589 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.35 | 0.32 | 125.56 | 58.7 | 16.5 | 13.98 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.2 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 104.16 | 1127.6 | 94.22 | 106.24 | 1158 | 1158.5 | 27 | 376559 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.27 | 0.29 | 117.52 | 60.1 | 16.08 | 13.62 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.16 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 779 | 0 | 0 | 107.06 | 1118.7 | 97.61 | 109.2 | 1131 | 1131.7 | 24 | 376532 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.19 | 0.3 | 120.03 | 59.7 | 15.71 | 13.3 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.14 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 96.98 | 1108 | 89.28 | 98.92 | 1107 | 1107.3 | 26 | 376508 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.13 | 0.27 | 108.69 | 59.6 | 15.38 | 13.02 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.17 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 779.43 | 0 | 0 | 87.07 | 1112.9 | 77.53 | 86.28 | 1081 | 1081.2 | 23 | 376482 | 100.91 | 49.96 | 0.99 | 3.05 | 0.25 | 96.95 | 59.8 | 15.01 | 12.72 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.19 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 94.33 | 1104.5 | 87.11 | 96.22 | 1058 | 1058.5 | 24 | 376459 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.99 | 0.27 | 105.86 | 59.2 | 14.69 | 12.45 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.14 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 91.43 | 1094.6 | 82.49 | 90.29 | 1034 | 1034.8 | 31 | 376435 | 101.26 | 49.98 | 1 | 2.92 | 0.26 | 101.47 | 59.3 | 14.36 | 12.16 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.14 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 210.63 | 1095.2 | 191.96 | 210.24 | 1003 | 1003.9 | 46 | 376404 | 100.19 | 49.88 | -0.99 | 2.83 | 0.59 | 237.95 | 62.4 | 13.93 | 11.8 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.13 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 284.03 | 1070.7 | 270.58 | 289.71 | 957 | 957.4 | 62 | 376358 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.7 | 0.8 | 311.51 | 78.7 | 13.29 | 11.26 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 88.96 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 782.03 | 0 | 0 | 196.02 | 1105.5 | 176.46 | 195.07 | 895 | 895.4 | 48 | 376296 | 100.48 | 49.96 | 0.99 | 2.53 | 0.55 | 221.43 | 62.7 | 12.43 | 10.53 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.16 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 787.6 | 0 | 0 | 256.09 | 1104.3 | 230.69 | 254.75 | 847 | 847.8 | 48 | 376248 | 100.53 | 49.93 | 0.99 | 2.39 | 0.72 | 287.1 | 69.6 | 11.76 | 9.96 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.09 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 171.24 | 1086.4 | 157.09 | 170.66 | 799 | 799.5 | 52 | 376200 | 100.34 | 49.98 | 0.99 | 2.26 | 0.48 | 192.05 | 60.9 | 11.1 | 9.4 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.13 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 221.22 | 1079.7 | 203.51 | 219.73 | 747 | 747.3 | 57 | 376148 | 100.68 | 50.02 | 0.99 | 2.11 | 0.62 | 250.62 | 67.3 | 10.38 | 8.79 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.14 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 228.49 | 1078.7 | 216.06 | 233.06 | 690 | 690.3 | 63 | 376091 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.95 | 0.65 | 252.63 | 71.5 | 9.58 | 8.12 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.03 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 190.97 | 1105 | 176.28 | 194.79 | 627 | 627.8 | 37 | 376028 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.77 | 0.54 | 218.64 | 61.7 | 8.71 | 7.38 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.95 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 785.13 | 0 | 0 | 148.16 | 1111.6 | 135.95 | 151.12 | 590 | 590.1 | 36 | 375991 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.67 | 0.42 | 165.04 | 59.8 | 8.19 | 6.94 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 88.93 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 140.05 | 1121.6 | 127.36 | 142.85 | 554 | 554.1 | 29 | 375955 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.4 | 157.44 | 60.6 | 7.69 | 6.52 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 88.92 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 770.2 | 0 | 0 | 93.39 | 1103.8 | 84.67 | 93.46 | 525 | 525.8 | 33 | 375926 | 99.92 | 49.99 | -0.99 | 1.48 | 0.26 | 104.25 | 57.5 | 7.29 | 6.18 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 88.76 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 779.1 | 0 | 0 | 170.64 | 1101.7 | 154.44 | 170.15 | 492 | 492.7 | 53 | 375893 | 100.29 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.48 | 188.73 | 60.7 | 6.83 | 5.79 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.7 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 774.7 | 0 | 0 | 128.43 | 1108.2 | 118.21 | 131 | 439 | 439.6 | 40 | 375840 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.24 | 0.36 | 144.11 | 60.5 | 6.1 | 5.16 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.66 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 170.72 | 1108.4 | 154.12 | 170.82 | 399 | 399.6 | 49 | 375800 | 99.94 | 50.01 | -0.99 | 1.13 | 0.48 | 191.48 | 59.8 | 5.54 | 4.69 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.42 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 783.6 | 0 | 0 | 226.26 | 1084.3 | 207.66 | 225.16 | 350 | 350.5 | 58 | 375751 | 100.49 | 50.04 | -0.99 | 0.99 | 0.64 | 247.57 | 66.6 | 4.86 | 4.12 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.23 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 201.14 | 1113.2 | 184.3 | 205.16 | 292 | 292.8 | 38 | 375693 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.82 | 0.57 | 224.1 | 62.5 | 4.06 | 3.43 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.08 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 772.93 | 0 | 0 | 89.89 | 1122.1 | 81.71 | 91.69 | 254 | 254.6 | 23 | 375655 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 102.62 | 59.9 | 3.53 | 2.99 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 87.88 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 96.3 | 1133.9 | 85.45 | 96.89 | 231 | 231.9 | 23 | 375632 | 99.39 | 50.03 | -0.99 | 0.65 | 0.27 | 108.05 | 60 | 3.21 | 2.72 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 87.66 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 773.03 | 0 | 0 | 71.94 | 1117.5 | 64.52 | 72.1 | 208 | 208.6 | 28 | 375609 | 99.78 | 50.05 | -0.99 | 0.59 | 0.2 | 80.85 | 59.8 | 2.89 | 2.45 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 87.65 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 782.57 | 0 | 0 | 142.1 | 1121.3 | 129.26 | 144.94 | 180 | 180.2 | 31 | 375581 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.51 | 0.4 | 155.45 | 60.1 | 2.5 | 2.12 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.47 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 780.1 | 0 | 0 | 97.92 | 1124.7 | 88.8 | 99.88 | 149 | 149.6 | 21 | 375550 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 110.99 | 59 | 2.07 | 1.75 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 86.56 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 81.17 | 1119.2 | 73.33 | 82.07 | 128 | 128.9 | 30 | 375529 | 98.9 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.23 | 91.32 | 58.7 | 1.78 | 1.51 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 86.04 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 792.1 | 0 | 0 | 111.25 | 1140.7 | 98.12 | 111.92 | 98 | 98.6 | 22 | 375499 | 99.4 | 49.97 | -0.99 | 0.28 | 0.31 | 125.35 | 57.5 | 1.36 | 1.15 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 84.87 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 790.63 | 0 | 0 | 75.02 | 1126 | 67.06 | 75.51 | 76 | 76.8 | 16 | 375477 | 99.35 | 49.98 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 83.87 | 59.1 | 1.06 | 0.89 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 83.82 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 61.6 | 1131.1 | 54.79 | 61.97 | 60 | 60 | 16 | 375461 | 99.4 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 69.57 | 57.1 | 0.83 | 0.71 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.86 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 786.37 | 0 | 0 | 66.39 | 1132.9 | 59.77 | 67.72 | 44 | 44 | 16 | 375445 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 74.76 | 57.5 | 0.61 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.27 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 55.28 | 1127.8 | 50 | 56.38 | 28 | 28.5 | 11 | 375429 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 63.74 | 57.6 | 0.39 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.27 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 776.7 | 0 | 0 | 29.13 | 1104.1 | 26.91 | 29.71 | 17 | 17.5 | 6 | 375418 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 36.17 | 56.4 | 0.24 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 74.99 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 778.03 | 0 | 0 | 25.54 | 1122 | 24.03 | 26.96 | 11 | 11.1 | 6 | 375412 | 94.74 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.37 | 59.9 | 0.15 | 0.13 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 73.94 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 16.32 | 1086.5 | 14.89 | 16.18 | 5 | 5.9 | 3 | 375406 | 100.9 | 49.92 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.93 | 55.5 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 58.82 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 776.07 | 0 | 0 | 9.22 | 1056.3 | 8.9 | 9.4 | 2 | 2.6 | 1 | 375403 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.6 | 50.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 51.33 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 4.1 | 1064 | 3.92 | 4.17 | 1 | 1.1 | 1 | 375402 | 98.37 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.47 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 775 | 0 | 0 | 1.45 | 1119.9 | 1.62 | 1.82 | 0 | 0.3 | 0 | 375401 | 79.76 | 50.01 | -0.98 | 0 | 0 | 2.34 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 783.83 | 0 | 0 | 0 | 827.7 | 0.85 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 375401 | 0 | 49.96 | -0.17 | 0 | 0 | 0.47 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375401 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -