## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 769.67 | 0 | 0 | 0.42 | 944.6 | 0 | 0 | 572 | 571.7 | 0 | 124526 | 0 | 50.05 | -0.95 | 1.69 | 0 | 0 | 57.1 | 7.94 | 7.03 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 82.6 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 769.07 | 0 | 0 | 0.59 | 1002.1 | 0.6 | 0.6 | 572 | 571.7 | 1 | 124526 | 98.17 | 49.98 | 0.57 | 1.69 | 0 | 0.61 | 56.8 | 7.94 | 7.03 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 82.64 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 758.7 | 0 | 0 | 3.93 | 1030.6 | 3.19 | 3.29 | 571 | 571.4 | 2 | 124525 | 119.42 | 50.02 | 0.95 | 1.69 | 0.01 | 6.28 | 59.3 | 7.93 | 7.02 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 82.53 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 764.3 | 0 | 0 | 11.1 | 1087.1 | 10.41 | 11.32 | 569 | 569.5 | 3 | 124523 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.68 | 0.03 | 15.01 | 56.3 | 7.9 | 7 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 82.57 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 770.5 | 0 | 0 | 12.39 | 1067.3 | 10.94 | 11.68 | 566 | 566.5 | 3 | 124520 | 106.08 | 49.96 | 0.99 | 1.67 | 0.04 | 15.94 | 57.1 | 7.86 | 6.96 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 82.58 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 18.54 | 1068.8 | 16.94 | 18.1 | 563 | 562.7 | 6 | 124517 | 102.42 | 49.98 | -0.99 | 1.66 | 0.05 | 23.55 | 57.6 | 7.82 | 6.92 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 82.76 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 22.55 | 1097 | 20.97 | 23 | 557 | 557.5 | 6 | 124511 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.64 | 0.07 | 28.04 | 60 | 7.74 | 6.85 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 82.66 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 764.63 | 0 | 0 | 31.01 | 1102.4 | 28.69 | 31.63 | 551 | 550.9 | 9 | 124505 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.63 | 0.09 | 36.92 | 59.1 | 7.65 | 6.78 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 82.76 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 760.7 | 0 | 0 | 34.35 | 1094.3 | 32.02 | 35.04 | 542 | 542.2 | 9 | 124496 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.6 | 0.1 | 40.42 | 56.8 | 7.53 | 6.67 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 82.68 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 772.67 | 0 | 0 | 35.97 | 1090.5 | 32.26 | 35.18 | 533 | 533.6 | 10 | 124487 | 102.25 | 49.99 | 1 | 1.57 | 0.11 | 42.48 | 57.8 | 7.4 | 6.55 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 82.58 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 773.67 | 0 | 0 | 52.55 | 1095.6 | 48.92 | 53.6 | 523 | 523 | 17 | 124477 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.54 | 0.16 | 60.59 | 57 | 7.26 | 6.43 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 82.64 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 771.93 | 0 | 0 | 74.42 | 1101.2 | 68.93 | 75.91 | 506 | 506.2 | 21 | 124460 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.22 | 84.11 | 59.8 | 7.03 | 6.22 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 82.42 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 769.67 | 0 | 0 | 81.94 | 1106.4 | 74.04 | 81.91 | 485 | 485.6 | 21 | 124439 | 100.03 | 49.93 | 0.99 | 1.43 | 0.24 | 92.97 | 59.4 | 6.74 | 5.96 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 82.13 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 769.93 | 0 | 0 | 87.24 | 1120.8 | 78.22 | 87.67 | 464 | 464.3 | 18 | 124418 | 99.51 | 50.01 | 0.99 | 1.37 | 0.26 | 99.96 | 58.4 | 6.44 | 5.71 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 81.91 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 766.63 | 0 | 0 | 72.29 | 1110.1 | 65.27 | 72.45 | 446 | 445.8 | 22 | 124400 | 99.78 | 49.85 | -0.99 | 1.32 | 0.21 | 82.79 | 57.5 | 6.19 | 5.49 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 81.82 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 765.97 | 0 | 0 | 88.78 | 1109.8 | 81.6 | 90.56 | 424 | 424.4 | 26 | 124378 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.25 | 0.26 | 101.15 | 60 | 5.89 | 5.21 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 81.42 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 118.94 | 1118.9 | 108.43 | 121.32 | 398 | 398.1 | 23 | 124352 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.17 | 0.35 | 136.03 | 59.5 | 5.53 | 4.89 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 81.13 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 769.2 | 0 | 0 | 91.25 | 1111.4 | 81.48 | 90.56 | 375 | 374.9 | 25 | 124329 | 100.77 | 50.03 | -0.99 | 1.11 | 0.27 | 103.49 | 59.3 | 5.21 | 4.61 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 80.85 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 770.87 | 0 | 0 | 104.67 | 1136.5 | 93.94 | 106.76 | 350 | 350.3 | 23 | 124304 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.03 | 0.31 | 121.82 | 60.3 | 4.86 | 4.3 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 80.33 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 769 | 0 | 0 | 88.95 | 1138 | 77.35 | 88.02 | 327 | 327.1 | 8 | 124281 | 101.06 | 49.99 | 0.99 | 0.97 | 0.26 | 106.23 | 59.1 | 4.54 | 4.02 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 80.03 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 759.3 | 0 | 0 | 38.96 | 1095.4 | 36.28 | 39.74 | 319 | 319.1 | 11 | 124273 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.94 | 0.11 | 46.17 | 57.9 | 4.43 | 3.92 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 80 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 765.97 | 0 | 0 | 57.33 | 1105.7 | 51.27 | 56.69 | 308 | 308.5 | 15 | 124262 | 101.13 | 49.99 | -0.99 | 0.91 | 0.17 | 67.32 | 57.7 | 4.28 | 3.79 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 79.74 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 764.33 | 0 | 0 | 64.77 | 1121.1 | 58.93 | 66.06 | 293 | 292.9 | 18 | 124247 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.86 | 0.19 | 75.93 | 57.3 | 4.07 | 3.6 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 79.49 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 760.9 | 0 | 0 | 83.05 | 1117.2 | 75.82 | 84.71 | 275 | 275.1 | 13 | 124229 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.81 | 0.25 | 92.1 | 59.2 | 3.82 | 3.38 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 79.03 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 759.8 | 0 | 0 | 57.84 | 1104.5 | 53.41 | 59 | 262 | 262.1 | 19 | 124216 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.77 | 0.17 | 63.26 | 57.6 | 3.64 | 3.22 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 78.67 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 763.33 | 0 | 0 | 74.85 | 1109.8 | 68.79 | 76.35 | 243 | 243.6 | 20 | 124197 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.72 | 0.22 | 88.06 | 60.2 | 3.38 | 2.99 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 77.79 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 766.17 | 0 | 0 | 89.63 | 1119.3 | 78.77 | 88.17 | 223 | 223.3 | 22 | 124177 | 101.66 | 49.94 | 1 | 0.66 | 0.26 | 101.29 | 59.5 | 3.1 | 2.74 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 76.98 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 83.65 | 1114.6 | 76.55 | 85.32 | 201 | 201.4 | 19 | 124155 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.59 | 0.25 | 94.76 | 59.4 | 2.79 | 2.47 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 75.96 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 766.2 | 0 | 0 | 74.59 | 1108.9 | 68.61 | 76.08 | 182 | 182 | 20 | 124136 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.54 | 0.22 | 84.4 | 60.3 | 2.53 | 2.24 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 75.03 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 81.68 | 1122.2 | 72.62 | 81.49 | 162 | 162.5 | 19 | 124116 | 100.23 | 50.01 | 0.99 | 0.48 | 0.24 | 93.71 | 59.3 | 2.25 | 1.99 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 73.45 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 792.3 | 0 | 0 | 73.05 | 1117.4 | 66.68 | 74.51 | 143 | 142.9 | 17 | 124097 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.42 | 0.22 | 84.05 | 58 | 1.99 | 1.76 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 72.27 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 64.77 | 1108.9 | 59.58 | 66.06 | 126 | 125.9 | 15 | 124080 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 0.37 | 0.19 | 74.79 | 60.2 | 1.75 | 1.55 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 70.7 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 776.5 | 0 | 0 | 54.17 | 1107.4 | 48.06 | 53.22 | 111 | 110.8 | 14 | 124065 | 101.79 | 49.85 | -0.99 | 0.33 | 0.16 | 63.77 | 60.2 | 1.54 | 1.37 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 68.97 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 774.93 | 0 | 0 | 54.43 | 1116.7 | 48.16 | 53.79 | 97 | 97.2 | 14 | 124051 | 101.2 | 49.93 | -0.99 | 0.29 | 0.16 | 64.24 | 58.4 | 1.35 | 1.19 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 66.89 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 774.57 | 0 | 0 | 59.64 | 1112.9 | 54.66 | 60.83 | 83 | 82.9 | 13 | 124037 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.24 | 0.18 | 68.64 | 57.6 | 1.15 | 1.02 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 64.64 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 39.22 | 1109.2 | 36.07 | 40 | 70 | 70.2 | 7 | 124024 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.21 | 0.12 | 46.74 | 60 | 0.97 | 0.86 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 61.68 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 124017 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 35.05 | 0 | 0.88 | 0.77 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 60.97 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 777.93 | 0 | 0 | 3.84 | 1253.8 | 1.9 | 2.38 | 63 | 63 | 2 | 124017 | 161.48 | 50.09 | 0.74 | 0.19 | 0.01 | 38.46 | 56.6 | 0.88 | 0.77 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 66.65 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 2.81 | 1262 | 2.33 | 2.87 | 61 | 61.2 | 1 | 124015 | 98.05 | 50.04 | 0.97 | 0.18 | 0.01 | 39.37 | 53.2 | 0.85 | 0.75 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 72.6 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 787.03 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 60 | 59.7 | 7 | 124014 | 0 | 50.07 | 0 | 0.18 | 0 | 40.38 | 49.7 | 0.83 | 0.74 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 79.77 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 787.47 | 0 | 0 | 37.59 | 1111.6 | 34.49 | 38.34 | 53 | 53.3 | 9 | 124007 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.67 | 57.1 | 0.74 | 0.65 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 81.48 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 788.1 | 0 | 0 | 34.26 | 1100.6 | 31.75 | 34.95 | 44 | 44 | 9 | 123998 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.13 | 0.1 | 41.35 | 58.6 | 0.61 | 0.54 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 81.68 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 36.74 | 1114.8 | 32.34 | 36.05 | 35 | 35.5 | 10 | 123989 | 101.9 | 49.94 | -0.99 | 0.1 | 0.11 | 43.53 | 57.4 | 0.49 | 0.43 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 80.08 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 40.24 | 1107.7 | 35.85 | 39.71 | 25 | 25.6 | 9 | 123979 | 101.33 | 49.93 | 0.99 | 0.07 | 0.12 | 47.73 | 58.9 | 0.35 | 0.31 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 77.67 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 33.23 | 1116.8 | 29.57 | 33.02 | 16 | 16.4 | 6 | 123970 | 100.63 | 49.94 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.69 | 56.8 | 0.22 | 0.2 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 76.17 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 788.7 | 0 | 0 | 19.39 | 1089.8 | 18.15 | 19.78 | 10 | 10 | 5 | 123964 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.77 | 58.5 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 75.68 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 774.8 | 0 | 0 | 17.26 | 1074.1 | 16.19 | 17.39 | 5 | 5.2 | 3 | 123959 | 99.24 | 49.9 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.16 | 52.9 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 67.08 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 772.2 | 0 | 0 | 9.05 | 1049.3 | 9.2 | 9.65 | 2 | 1.8 | 2 | 123956 | 93.79 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.06 | 46.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 65.59 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 771.53 | 0 | 0 | 2.05 | 1034.1 | 2.02 | 2.09 | 0 | 0.5 | 0 | 123954 | 98.04 | 49.96 | 0.93 | 0 | 0.01 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 1.36 | 832.3 | 1.31 | 1.09 | 0 | 0.1 | 0 | 123954 | 124.31 | 49.98 | 0.73 | 0 | 0 | 1.61 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123954 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 780.2 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123954 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -