## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 0 | 864.5 | 1.1 | 0.95 | 1034 | 1034.3 | 0 | 355720 | 0 | 49.8 | 0.1 | 3.05 | 0 | 0.36 | 56.4 | 14.36 | 12.72 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 89.58 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 767.6 | 0 | 0 | 2.22 | 1049 | 2.16 | 2.26 | 1034 | 1034.1 | 1 | 355720 | 98.06 | 49.7 | 0.9 | 3.05 | 0.01 | 3 | 57.2 | 14.36 | 12.72 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 89.61 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 769.83 | 0 | 0 | 6.83 | 1059.4 | 6.58 | 6.97 | 1033 | 1033 | 3 | 355719 | 98.05 | 49.85 | 0.98 | 3.05 | 0.02 | 9.52 | 58.1 | 14.35 | 12.7 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 89.65 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 770 | 0 | 0 | 14.61 | 1086.6 | 13.7 | 14.88 | 1030 | 1030.4 | 4 | 355716 | 98.17 | 50.03 | 0.99 | 3.04 | 0.04 | 18.24 | 57.7 | 14.31 | 12.67 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 89.65 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 774.4 | 0 | 0 | 21.61 | 1108.9 | 19.88 | 22.04 | 1026 | 1025.7 | 6 | 355712 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.03 | 0.06 | 25.78 | 59 | 14.25 | 12.62 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 89.76 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 768.83 | 0 | 0 | 28.79 | 1103.3 | 26.76 | 29.52 | 1020 | 1019.8 | 11 | 355706 | 97.51 | 49.9 | 0.99 | 3.01 | 0.08 | 33.48 | 58.2 | 14.17 | 12.54 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 89.79 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 771.43 | 0 | 0 | 52.72 | 1118.4 | 47.86 | 53.53 | 1009 | 1009.5 | 15 | 355695 | 98.48 | 49.89 | -0.99 | 2.98 | 0.16 | 59.23 | 60 | 14.01 | 12.41 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 89.73 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 772.77 | 0 | 0 | 67.24 | 1130.4 | 60.12 | 67.96 | 994 | 993.8 | 16 | 355680 | 98.94 | 49.9 | 0.99 | 2.93 | 0.2 | 75.57 | 60 | 13.81 | 12.22 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 89.8 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 772.9 | 0 | 0 | 69.04 | 1115.7 | 62.61 | 69.85 | 978 | 978.4 | 20 | 355664 | 98.84 | 49.83 | -0.99 | 2.89 | 0.2 | 75.35 | 60.1 | 13.58 | 12.03 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 89.79 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 775 | 0 | 0 | 96.38 | 1127.2 | 86.89 | 97.94 | 958 | 958.4 | 24 | 355644 | 98.41 | 49.98 | 0.99 | 2.83 | 0.28 | 105.16 | 58 | 13.31 | 11.78 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 89.79 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 127.74 | 1132.8 | 113.86 | 128.98 | 934 | 934.3 | 28 | 355620 | 99.04 | 49.96 | 0.99 | 2.76 | 0.38 | 142.38 | 58.6 | 12.97 | 11.49 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 89.74 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 103.3 | 1119.9 | 92.65 | 103.76 | 906 | 906.5 | 27 | 355592 | 99.56 | 50.06 | 0.99 | 2.67 | 0.3 | 113.98 | 58.5 | 12.58 | 11.14 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 89.71 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 770.6 | 0 | 0 | 105.78 | 1133.1 | 94.47 | 107.05 | 879 | 879 | 22 | 355565 | 98.82 | 49.94 | 0.99 | 2.59 | 0.31 | 117.91 | 60.2 | 12.21 | 10.81 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 89.71 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 768.27 | 0 | 0 | 71.09 | 1140.4 | 63.58 | 72.51 | 857 | 857.2 | 17 | 355543 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.53 | 0.21 | 80.55 | 59.8 | 11.9 | 10.54 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 89.73 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 768.2 | 0 | 0 | 74.76 | 1137.7 | 67.03 | 76.25 | 840 | 839.9 | 21 | 355526 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.48 | 0.22 | 83.18 | 59.3 | 11.67 | 10.33 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 89.77 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 766.43 | 0 | 0 | 43.92 | 1112.5 | 40.27 | 44.8 | 819 | 819.6 | 17 | 355505 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.42 | 0.13 | 49.75 | 59.1 | 11.38 | 10.07 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 89.7 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 66.13 | 1115 | 59.4 | 66.23 | 802 | 801.7 | 28 | 355488 | 99.85 | 49.97 | -0.99 | 2.37 | 0.2 | 72.96 | 58.2 | 11.14 | 9.86 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 89.8 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 166.79 | 1111.4 | 153.07 | 170.13 | 774 | 774 | 42 | 355460 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.28 | 0.49 | 183.73 | 59.5 | 10.75 | 9.52 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 89.7 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 140.9 | 1114 | 127.41 | 141.93 | 732 | 731.8 | 39 | 355418 | 99.27 | 50.03 | -0.99 | 2.16 | 0.42 | 166.25 | 59.3 | 10.17 | 9 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 89.61 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 149.27 | 1114.5 | 135.07 | 150.53 | 693 | 693.6 | 40 | 355379 | 99.16 | 49.99 | -0.99 | 2.05 | 0.44 | 168.07 | 60.3 | 9.63 | 8.52 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 89.48 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 777.7 | 0 | 0 | 207.12 | 1102.3 | 191.66 | 211.26 | 653 | 652.8 | 48 | 355339 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.93 | 0.61 | 234.23 | 60.9 | 9.07 | 8.03 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 89.52 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 780.13 | 0 | 0 | 184.48 | 1104.7 | 167.79 | 185.36 | 605 | 605.3 | 43 | 355291 | 99.53 | 50.06 | 1 | 1.79 | 0.54 | 211.32 | 59.4 | 8.4 | 7.44 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 89.38 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 787.9 | 0 | 0 | 163.29 | 1158.4 | 143.78 | 166.56 | 562 | 562 | 34 | 355248 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.66 | 0.48 | 179.51 | 60.5 | 7.81 | 6.91 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 89.28 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 789.33 | 0 | 0 | 178.5 | 1114.1 | 160.93 | 179.29 | 528 | 528.5 | 39 | 355214 | 99.56 | 50.1 | 0.99 | 1.56 | 0.53 | 200.5 | 59 | 7.33 | 6.49 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 89.05 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 141.67 | 1132.3 | 126.52 | 143.26 | 489 | 489.6 | 31 | 355175 | 98.89 | 49.98 | 0.99 | 1.44 | 0.42 | 157 | 59.1 | 6.79 | 6.01 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 88.98 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 781.07 | 0 | 0 | 93.13 | 1144.1 | 83.03 | 94.99 | 458 | 457.8 | 18 | 355144 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.35 | 0.27 | 106.56 | 59.2 | 6.36 | 5.63 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 89.05 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 784.5 | 0 | 0 | 102.36 | 1106.8 | 94.33 | 104.41 | 440 | 440.5 | 34 | 355126 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.3 | 0.3 | 113.52 | 57.9 | 6.11 | 5.41 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 88.95 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 159.27 | 1104.3 | 144.48 | 159.55 | 406 | 405.7 | 52 | 355092 | 99.82 | 50.1 | -0.99 | 1.2 | 0.47 | 173.64 | 58.8 | 5.64 | 4.99 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 88.9 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 791.73 | 0 | 0 | 231.31 | 1113.1 | 210.22 | 233.99 | 354 | 354.5 | 41 | 355040 | 98.85 | 49.98 | 0.99 | 1.04 | 0.68 | 256.4 | 62.2 | 4.92 | 4.35 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 88.4 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 791.07 | 0 | 0 | 207.12 | 1115.1 | 186.7 | 208.19 | 313 | 313.2 | 43 | 354999 | 99.49 | 49.89 | 0.99 | 0.92 | 0.61 | 227.04 | 59.1 | 4.35 | 3.85 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 88.24 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 155.6 | 1141.3 | 139.06 | 158.71 | 270 | 269.8 | 23 | 354956 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.8 | 0.46 | 173.67 | 58.1 | 3.75 | 3.32 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 87.96 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 783.37 | 0 | 0 | 110.74 | 1154 | 97.88 | 112.95 | 247 | 247 | 29 | 354933 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.73 | 0.33 | 122.77 | 58.8 | 3.43 | 3.04 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 87.73 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 785.3 | 0 | 0 | 132.53 | 1130.5 | 117.61 | 132.96 | 218 | 218 | 30 | 354904 | 99.68 | 50.03 | -0.99 | 0.64 | 0.39 | 145.18 | 57.6 | 3.03 | 2.68 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 87.42 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 779.37 | 0 | 0 | 116.04 | 1133.1 | 104.46 | 118.36 | 188 | 188 | 23 | 354874 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.55 | 0.34 | 128.64 | 57.8 | 2.61 | 2.31 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 87.11 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 87.92 | 1138.4 | 78.78 | 89.68 | 165 | 165.2 | 21 | 354851 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.49 | 0.26 | 95.33 | 59 | 2.29 | 2.03 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 86.5 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 77.58 | 1116.6 | 70.87 | 79.13 | 144 | 144.1 | 20 | 354830 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.43 | 0.23 | 86.01 | 57.9 | 2 | 1.77 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 85.86 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 786.83 | 0 | 0 | 107.66 | 1130.6 | 97.13 | 109.81 | 124 | 124.4 | 23 | 354810 | 98.04 | 50.11 | 1 | 0.37 | 0.32 | 118.12 | 59.5 | 1.72 | 1.52 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 85.12 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 782.9 | 0 | 0 | 70.75 | 1121.9 | 64.32 | 72.17 | 101 | 101.3 | 19 | 354787 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.3 | 0.21 | 81.67 | 58.6 | 1.4 | 1.24 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 84.45 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 785.77 | 0 | 0 | 89.12 | 1137.5 | 79.91 | 90.9 | 82 | 82.2 | 18 | 354768 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.24 | 0.26 | 98.92 | 60.1 | 1.14 | 1.01 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 83.75 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 793.83 | 0 | 0 | 50.32 | 1129.5 | 45.44 | 51.33 | 64 | 64.5 | 11 | 354750 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 0.19 | 0.15 | 57.77 | 60.1 | 0.89 | 0.79 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 82.13 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 792.87 | 0 | 0 | 36.82 | 1131.2 | 33.28 | 37.65 | 53 | 53.4 | 10 | 354739 | 97.8 | 50.06 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 42.39 | 59.8 | 0.74 | 0.65 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 81.48 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 794 | 0 | 0 | 37.42 | 1125 | 33.84 | 38.07 | 43 | 43.1 | 11 | 354729 | 98.3 | 50.05 | -0.99 | 0.13 | 0.11 | 44.52 | 56.9 | 0.6 | 0.53 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 81.36 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 789.33 | 0 | 0 | 47.5 | 1125.7 | 43.04 | 48.45 | 32 | 32.4 | 9 | 354718 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.14 | 55.11 | 58.4 | 0.44 | 0.39 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 79.37 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 794.07 | 0 | 0 | 25.37 | 1109.6 | 23.32 | 25.88 | 23 | 23.1 | 6 | 354709 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.07 | 0.07 | 30.83 | 56.4 | 0.32 | 0.28 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 78.03 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 791.93 | 0 | 0 | 21.61 | 1125.1 | 20.15 | 22.68 | 17 | 16.7 | 5 | 354703 | 95.3 | 49.97 | -0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.97 | 59.8 | 0.24 | 0.21 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 78.4 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 790.97 | 0 | 0 | 18.88 | 1109.9 | 17.68 | 19.62 | 12 | 11.7 | 5 | 354698 | 96.22 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 23.22 | 57.5 | 0.17 | 0.15 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 77 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 778.5 | 0 | 0 | 16.91 | 1107 | 15.48 | 17.14 | 7 | 7.5 | 3 | 354693 | 98.69 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.25 | 55.9 | 0.1 | 0.09 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 68.87 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 11.02 | 1099.4 | 10.41 | 11.44 | 4 | 3.8 | 3 | 354690 | 96.3 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.02 | 50.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 73.79 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 6.83 | 1057 | 6.88 | 7.27 | 1 | 1.5 | 1 | 354687 | 93.97 | 49.94 | 1 | 0 | 0.02 | 9.99 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 42.17 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 782.4 | 0 | 0 | 3.16 | 1060.5 | 3.42 | 3.62 | 0 | 0.4 | 0 | 354686 | 87.22 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.48 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 786.17 | 0 | 0 | 0.42 | 652.3 | 1.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 354686 | 60.96 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354686 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -