## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 768.47 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0.9 | 0.7 | 1147 | 1146.8 | 0 | 350852 | 0 | 50.07 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 55.3 | 15.93 | 14.11 | 0 | 3.31 | - | 0 | 3.87 | 87.5 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 766.67 | 0 | 0 | 1.79 | 1049.7 | 1.74 | 1.82 | 1147 | 1146.7 | 2 | 350852 | 98.08 | 50.01 | -0.99 | 3.39 | 0.01 | 2.87 | 57.2 | 15.93 | 14.11 | 0 | 3.31 | - | 8.47 | 3.87 | 87.53 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 772.2 | 0 | 0 | 9.57 | 1065.3 | 9.16 | 9.76 | 1145 | 1145.2 | 4 | 350850 | 98.04 | 50 | -0.98 | 3.38 | 0.03 | 13.51 | 57.7 | 15.9 | 14.08 | 0 | 3.31 | - | 39.88 | 3.86 | 87.51 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 783.93 | 0 | 0 | 28.02 | 1113 | 25.68 | 28.58 | 1141 | 1141.1 | 10 | 350846 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.37 | 0.08 | 33.15 | 56.9 | 15.85 | 14.03 | 55 | 3.31 | - | 97.85 | 3.85 | 87.54 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 790.67 | 0 | 0 | 50.07 | 1158.8 | 43.83 | 50.79 | 1131 | 1131 | 13 | 350836 | 98.58 | 50.05 | -0.99 | 3.34 | 0.15 | 56.09 | 58.5 | 15.71 | 13.91 | 190 | 3.27 | - | 165.55 | 3.81 | 87.55 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 788.27 | 0 | 0 | 51.52 | 1132.1 | 45.73 | 51.77 | 1118 | 1117.5 | 16 | 350823 | 99.52 | 49.99 | 1 | 3.3 | 0.15 | 58.02 | 57.9 | 15.53 | 13.75 | 149 | 3.22 | - | 171.26 | 3.77 | 87.58 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 787.53 | 0 | 0 | 62.97 | 1140.1 | 55.71 | 63.51 | 1102 | 1102.2 | 11 | 350807 | 99.14 | 50.03 | 0.99 | 3.25 | 0.19 | 72.26 | 57.4 | 15.31 | 13.55 | 165 | 3.18 | - | 213.29 | 3.72 | 87.53 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 781.57 | 0 | 0 | 39.9 | 1138 | 36.28 | 41.28 | 1091 | 1090.4 | 10 | 350796 | 96.65 | 50.08 | 0.99 | 3.22 | 0.12 | 48.03 | 59.2 | 15.15 | 13.42 | 86 | 3.15 | - | 141.77 | 3.67 | 87.62 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 31.78 | 1130.6 | 28.67 | 32.41 | 1081 | 1081.1 | 5 | 350786 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.19 | 0.09 | 38.76 | 57.5 | 15.01 | 13.29 | 62 | 3.13 | - | 114.4 | 3.64 | 87.61 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 774.7 | 0 | 0 | 12.73 | 1094.3 | 12.11 | 13.25 | 1076 | 1075.8 | 4 | 350781 | 96.08 | 50.08 | 0.99 | 3.18 | 0.04 | 17.22 | 57.5 | 14.94 | 13.23 | 0 | 3.12 | - | 50.82 | 3.62 | 87.68 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 775.23 | 0 | 0 | 32.89 | 1097.1 | 30.58 | 33.55 | 1072 | 1072 | 14 | 350777 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.16 | 0.1 | 39.24 | 57 | 14.89 | 13.18 | 54 | 3.12 | - | 115.83 | 3.61 | 87.7 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 774.23 | 0 | 0 | 160.72 | 1121.6 | 143.38 | 160.81 | 1058 | 1057.3 | 46 | 350763 | 99.94 | 49.76 | 0.99 | 3.12 | 0.47 | 148.98 | 59.3 | 14.69 | 13.01 | 421 | 3.08 | - | 439.74 | 3.56 | 87.74 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 225.58 | 1108.7 | 207.53 | 230.09 | 1012 | 1011.5 | 36 | 350717 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.99 | 0.67 | 245.63 | 64 | 14.06 | 12.45 | 701 | 2.93 | - | 725 | 3.4 | 87.72 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 206.44 | 1130.3 | 182.69 | 206.5 | 976 | 975.5 | 27 | 350681 | 99.97 | 49.94 | 0.99 | 2.88 | 0.61 | 182.27 | 62.8 | 13.56 | 12 | 492 | 2.82 | - | 537.99 | 3.29 | 87.61 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 767.17 | 0 | 0 | 0.59 | 1285.9 | 0 | 0 | 949 | 949.2 | 4 | 350654 | 0 | 49.94 | 0.93 | 2.8 | 0 | 88.9 | 45.6 | 13.18 | 11.67 | 212 | 2.74 | - | 262.4 | 3.19 | 87.78 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 104.84 | 1114.8 | 95.92 | 106.94 | 945 | 945 | 27 | 350650 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.79 | 0.31 | 116.9 | 59.6 | 13.13 | 11.62 | 283 | 2.72 | - | 345.04 | 3.17 | 88.1 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 132.53 | 1095.7 | 121.38 | 132.99 | 918 | 917.3 | 47 | 350623 | 99.65 | 49.96 | -0.99 | 2.71 | 0.39 | 131.02 | 58.7 | 12.75 | 11.29 | 340 | 2.64 | - | 386.73 | 3.07 | 88.2 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 783.1 | 0 | 0 | 313.25 | 1070.1 | 298.58 | 319.51 | 871 | 871.1 | 49 | 350576 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.57 | 0.92 | 355.28 | 75.7 | 12.1 | 10.71 | 951 | 2.5 | - | 1048.63 | 2.92 | 88.1 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 304.96 | 1059.6 | 293.56 | 311.06 | 822 | 821.3 | 72 | 350527 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.43 | 0.9 | 356.2 | 76 | 11.42 | 10.11 | 987 | 2.34 | - | 1051.37 | 2.75 | 88.26 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 786.27 | 0 | 0 | 322.57 | 1059.4 | 305.99 | 324.16 | 750 | 749.8 | 57 | 350455 | 99.51 | 50.03 | -0.99 | 2.21 | 0.95 | 368.99 | 76.1 | 10.42 | 9.22 | 1007 | 2.12 | - | 1089.11 | 2.51 | 88.3 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 205.59 | 1078.7 | 190.88 | 205.91 | 693 | 692.5 | 59 | 350398 | 99.85 | 50.02 | -0.99 | 2.05 | 0.61 | 256.82 | 63.1 | 9.63 | 8.52 | 705 | 1.93 | - | 758.02 | 2.3 | 88.78 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 186.02 | 1067.2 | 174.99 | 186.74 | 634 | 633.5 | 65 | 350339 | 99.61 | 50.06 | 0.99 | 1.87 | 0.55 | 218.06 | 65.3 | 8.81 | 7.8 | 616 | 1.74 | - | 643.62 | 2.11 | 88.73 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 782 | 0 | 0 | 227.8 | 1083.4 | 211.58 | 229.22 | 569 | 568.6 | 61 | 350274 | 99.38 | 50.07 | 0.99 | 1.68 | 0.67 | 250.6 | 66.1 | 7.9 | 7 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 88.58 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 159.36 | 1123.4 | 143.35 | 161.04 | 508 | 508.2 | 34 | 350213 | 98.96 | 50.05 | -0.99 | 1.5 | 0.47 | 179.41 | 60.6 | 7.06 | 6.25 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 88.57 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 764.87 | 0 | 0 | 110.4 | 1113.6 | 99.46 | 110.76 | 474 | 473.7 | 25 | 350179 | 99.68 | 49.95 | 0.99 | 1.4 | 0.33 | 122.98 | 60.2 | 6.58 | 5.83 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 88.72 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 759.23 | 0 | 0 | 34.86 | 1115.4 | 31.88 | 35.56 | 449 | 448.5 | 14 | 350154 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.33 | 0.1 | 42.8 | 57.4 | 6.24 | 5.52 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 88.77 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 764.17 | 0 | 0 | 83.22 | 1107.3 | 76.66 | 84.88 | 435 | 434.7 | 23 | 350140 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.28 | 0.25 | 93.58 | 57.5 | 6.04 | 5.35 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 88.73 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 769.6 | 0 | 0 | 52.97 | 1109.1 | 48.71 | 54.03 | 412 | 411.7 | 23 | 350117 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.22 | 0.16 | 60.59 | 59.9 | 5.72 | 5.07 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 88.7 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 119.71 | 1120.7 | 108.95 | 122.1 | 389 | 389 | 25 | 350094 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.15 | 0.35 | 133.89 | 57.7 | 5.4 | 4.78 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 88.66 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 764.3 | 0 | 0 | 62.8 | 1124.3 | 56.16 | 63.14 | 364 | 363.6 | 17 | 350069 | 99.47 | 49.91 | 0.99 | 1.07 | 0.19 | 74.9 | 58.4 | 5.06 | 4.48 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 88.79 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 765.23 | 0 | 0 | 73.99 | 1105.9 | 68.24 | 75.47 | 347 | 347 | 24 | 350052 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.02 | 0.22 | 82.09 | 59.8 | 4.82 | 4.27 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 88.68 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 772.5 | 0 | 0 | 110.48 | 1117 | 99.8 | 111.47 | 323 | 323.2 | 26 | 350028 | 99.11 | 50.02 | 0.99 | 0.95 | 0.33 | 124.54 | 59.8 | 4.49 | 3.97 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 88.52 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 769.4 | 0 | 0 | 91.34 | 1116.1 | 83.47 | 93.17 | 297 | 297.2 | 23 | 350002 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.88 | 0.27 | 101.33 | 58.6 | 4.13 | 3.65 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 88.46 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 770.23 | 0 | 0 | 70.75 | 1119.6 | 64.46 | 72.17 | 274 | 274.1 | 22 | 349979 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.81 | 0.21 | 81.69 | 60.2 | 3.81 | 3.37 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 88.58 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 104.24 | 1121.2 | 93.59 | 104.93 | 252 | 251.7 | 22 | 349957 | 99.34 | 49.96 | -0.99 | 0.74 | 0.31 | 117.15 | 59 | 3.5 | 3.1 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 88.65 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 757.73 | 0 | 0 | 72.54 | 1113.1 | 66.47 | 73.99 | 230 | 229.4 | 25 | 349935 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.68 | 0.21 | 82.69 | 59.9 | 3.19 | 2.83 | 186 | 0.63 | - | 244.07 | 0.76 | 88.74 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 761.07 | 0 | 0 | 85.87 | 1120.1 | 78.2 | 87.59 | 205 | 204.9 | 29 | 349910 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.61 | 0.25 | 95.37 | 59.5 | 2.85 | 2.52 | 216 | 0.57 | - | 281.5 | 0.68 | 88.72 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 763.77 | 0 | 0 | 118.94 | 1119.4 | 108.38 | 121.32 | 176 | 175.6 | 27 | 349881 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.52 | 0.35 | 131.01 | 59.3 | 2.44 | 2.16 | 321 | 0.49 | - | 386.69 | 0.59 | 88.5 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 770.47 | 0 | 0 | 139.11 | 1131.5 | 125.4 | 141.89 | 149 | 148.5 | 34 | 349854 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.44 | 0.41 | 152.75 | 57.8 | 2.07 | 1.83 | 405 | 0.42 | - | 450.86 | 0.5 | 88.13 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 84.25 | 1142.6 | 75.21 | 85.94 | 115 | 114.7 | 14 | 349820 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.34 | 0.25 | 94.87 | 59.6 | 1.6 | 1.41 | 226 | 0.32 | - | 280.03 | 0.39 | 87.71 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 776.93 | 0 | 0 | 72.11 | 1130.6 | 65.06 | 73.55 | 101 | 101.2 | 13 | 349806 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.21 | 79.4 | 60 | 1.4 | 1.24 | 195 | 0.28 | - | 234.34 | 0.34 | 86.91 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 73.65 | 1124.6 | 65.73 | 73.92 | 88 | 87.6 | 14 | 349793 | 99.63 | 50.07 | 0.99 | 0.26 | 0.22 | 81.11 | 57.4 | 1.22 | 1.08 | 205 | 0.25 | - | 239.4 | 0.3 | 87.45 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 37.17 | 1113.4 | 34.05 | 37.91 | 74 | 73.4 | 21 | 349779 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.11 | 42.64 | 59.1 | 1.03 | 0.91 | 80 | 0.21 | - | 125.86 | 0.25 | 87.37 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 784.43 | 0 | 0 | 93.22 | 1149.3 | 82.41 | 94.71 | 53 | 53.1 | 20 | 349758 | 98.42 | 50.05 | 0.99 | 0.16 | 0.28 | 98.99 | 57.1 | 0.74 | 0.65 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 85.02 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 795.7 | 0 | 0 | 59.98 | 1136.3 | 53.84 | 61.18 | 33 | 33 | 12 | 349738 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.18 | 83.78 | 57.7 | 0.46 | 0.41 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 82.54 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 793.33 | 0 | 0 | 41.1 | 1129.4 | 37.12 | 41.92 | 21 | 20.3 | 10 | 349726 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 47.05 | 59.9 | 0.29 | 0.26 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 82.64 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 785.47 | 0 | 0 | 33.49 | 1136.1 | 30.07 | 34.16 | 11 | 10.8 | 6 | 349716 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.09 | 59.7 | 0.15 | 0.14 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 75.51 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 777.3 | 0 | 0 | 12.98 | 1101.4 | 12.02 | 13.24 | 5 | 4.6 | 3 | 349710 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.22 | 53.1 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 73.79 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 8.37 | 1073.1 | 7.96 | 8.54 | 2 | 2.1 | 1 | 349707 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.12 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 59.03 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 3.33 | 1062.9 | 3.19 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 349706 | 98.06 | 49.92 | 1 | 0 | 0.01 | 6.06 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | 98.39 | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 776.1 | 0 | 0 | 1.02 | 855.9 | 1.2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 349705 | 99.61 | 49.92 | -0.89 | 0 | 0 | 1.76 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 772.83 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349705 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -