## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 766.67 | 0 | 0 | 0 | 799.1 | 0.81 | 0.64 | 827 | 826.6 | 1 | 349620 | 0 | 49.96 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 55.9 | 11.49 | 10.17 | 0 | 2.84 | 85.83 | 0 | 3.47 | 70.28 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 766.4 | 0 | 0 | 1.53 | 1051.6 | 1.83 | 1.92 | 826 | 826.4 | 0 | 349619 | 79.52 | 49.94 | -0.66 | 2.44 | 0 | 2.47 | 57.7 | 11.47 | 10.16 | 0 | 2.84 | 85.72 | 7.28 | 3.47 | 70.2 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 5.12 | 1073 | 5.1 | 5.48 | 826 | 825.7 | 3 | 349619 | 93.48 | 50.05 | -0.99 | 2.44 | 0.02 | 8.01 | 58.7 | 11.47 | 10.16 | 0 | 2.84 | 85.72 | 23.63 | 3.47 | 70.28 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 778.2 | 0 | 0 | 12.73 | 1087.1 | 11.66 | 12.68 | 823 | 823.3 | 3 | 349616 | 100.41 | 50.14 | -0.99 | 2.43 | 0.04 | 16.71 | 59.9 | 11.43 | 10.12 | 0 | 2.84 | 85.41 | 49.33 | 3.46 | 70.21 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 17.85 | 1080.7 | 16.85 | 18.21 | 820 | 819.8 | 6 | 349613 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.42 | 0.05 | 22.9 | 59.5 | 11.39 | 10.08 | 20 | 2.84 | 85.13 | 67.6 | 3.45 | 70.24 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 29.47 | 1116.4 | 26.93 | 30.06 | 814 | 814.4 | 10 | 349607 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.4 | 0.09 | 35.48 | 59.2 | 11.31 | 10.01 | 54 | 2.84 | 84.72 | 104.73 | 3.43 | 70.11 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 774.03 | 0 | 0 | 46.05 | 1124.6 | 41.77 | 46.97 | 804 | 804.1 | 12 | 349597 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.37 | 0.14 | 57.84 | 59.1 | 11.17 | 9.89 | 131 | 2.81 | 84.39 | 170.72 | 3.39 | 69.98 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 773.9 | 0 | 0 | 56.05 | 1115.2 | 50.53 | 56.36 | 792 | 791.6 | 19 | 349585 | 99.46 | 49.92 | 0.99 | 2.34 | 0.17 | 65.08 | 58.4 | 11 | 9.74 | 137 | 2.78 | 84.09 | 192.09 | 3.35 | 69.84 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 110.05 | 1123.6 | 98.22 | 110.36 | 773 | 773.4 | 22 | 349566 | 99.72 | 49.79 | 0.99 | 2.28 | 0.32 | 120.85 | 57.8 | 10.74 | 9.51 | 357 | 2.73 | 83.61 | 356.71 | 3.29 | 69.43 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 82.97 | 1123.4 | 75.33 | 84.63 | 751 | 751.3 | 21 | 349544 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.22 | 0.24 | 94.15 | 59.4 | 10.43 | 9.24 | 241 | 2.66 | 83.3 | 277.89 | 3.21 | 69.03 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 796.5 | 0 | 0 | 87.07 | 1129.5 | 76.81 | 86.76 | 730 | 729.6 | 20 | 349523 | 100.36 | 49.97 | 0.99 | 2.15 | 0.26 | 99.78 | 60.1 | 10.14 | 8.98 | 241 | 2.6 | 82.9 | 294.52 | 3.14 | 68.66 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 789 | 0 | 0 | 68.1 | 1141.1 | 60.87 | 69.46 | 710 | 710.1 | 14 | 349503 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 2.1 | 0.2 | 79.09 | 59.6 | 9.86 | 8.73 | 181 | 2.54 | 82.34 | 233.45 | 3.07 | 68.24 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 783.67 | 0 | 0 | 44.09 | 1134.8 | 39.63 | 44.97 | 696 | 695.9 | 9 | 349489 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.05 | 0.13 | 53.47 | 59.8 | 9.67 | 8.56 | 102 | 2.51 | 81.84 | 157.81 | 3.02 | 67.98 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 30.84 | 1123.3 | 28.05 | 31.5 | 687 | 686.9 | 8 | 349480 | 97.89 | 49.99 | 0.99 | 2.03 | 0.09 | 38.77 | 56.7 | 9.54 | 8.45 | 60 | 2.49 | 81.44 | 114.44 | 2.99 | 67.84 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 779.9 | 0 | 0 | 32.47 | 1106 | 29.25 | 32.35 | 679 | 679 | 7 | 349472 | 100.36 | 50.04 | 0.99 | 2 | 0.1 | 40.85 | 58.4 | 9.43 | 8.35 | 60 | 2.48 | 80.94 | 120.59 | 2.96 | 67.71 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 30.67 | 1124.8 | 27.81 | 31.28 | 672 | 672.1 | 6 | 349465 | 98.04 | 50.08 | 1 | 1.98 | 0.09 | 37.95 | 57.1 | 9.33 | 8.26 | 45 | 2.46 | 80.5 | 112.02 | 2.93 | 67.6 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 34.94 | 1095.2 | 31.86 | 34.9 | 666 | 666.2 | 20 | 349459 | 100.13 | 50.04 | 1 | 1.97 | 0.1 | 39.74 | 59.7 | 9.25 | 8.19 | 63 | 2.46 | 79.94 | 117.28 | 2.91 | 67.51 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 772.5 | 0 | 0 | 82.45 | 1099.1 | 76.52 | 84.1 | 646 | 645.8 | 36 | 349439 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.91 | 0.24 | 94.42 | 57.5 | 8.97 | 7.94 | 216 | 2.41 | 79.25 | 278.68 | 2.85 | 67 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 137.4 | 1104.7 | 126.86 | 140.15 | 610 | 610.5 | 8 | 349403 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.8 | 0.41 | 154.26 | 57.8 | 8.47 | 7.5 | 411 | 2.3 | 78.15 | 455.32 | 2.73 | 65.98 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 349395 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 113.98 | 0 | 8.36 | 7.4 | 282 | 2.23 | 79.82 | 336.42 | 2.64 | 67.33 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 349395 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 165.01 | 0 | 8.36 | 7.4 | 411 | 2.13 | 83.42 | 487.04 | 2.53 | 70.29 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 349395 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 148.09 | 0 | 8.36 | 7.4 | 385 | 2.06 | 86.42 | 437.12 | 2.44 | 72.88 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 28 | 349395 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 350.76 | 0 | 8.36 | 7.4 | 969 | 1.86 | 95.68 | 1035.3 | 2.23 | 79.79 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 782.83 | 0 | 0 | 342.73 | 1161 | 301.31 | 349.82 | 574 | 573.6 | 40 | 349367 | 97.97 | 49.98 | 0.99 | 1.69 | 1.01 | 434.56 | 76 | 7.97 | 7.06 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 84.63 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 789.77 | 0 | 0 | 117.74 | 1067.2 | 110.65 | 118.08 | 534 | 533.7 | 15 | 349327 | 99.71 | 49.9 | 0.99 | 1.58 | 0.35 | 130.04 | 57.3 | 7.42 | 6.57 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 84.56 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 10 | 349312 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 6.38 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 87.24 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 249.59 | 1119.4 | 227.43 | 254.58 | 509 | 509.5 | 39 | 349302 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.5 | 0.74 | 307.36 | 64.3 | 7.07 | 6.26 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 87.91 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 776.7 | 0 | 0 | 131.33 | 1123.1 | 117.55 | 132.03 | 470 | 469.6 | 28 | 349263 | 99.47 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.39 | 145.06 | 59.9 | 6.53 | 5.78 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 87.8 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 776.67 | 0 | 0 | 86.38 | 1103.6 | 79.84 | 88.11 | 442 | 442.4 | 37 | 349235 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.3 | 0.25 | 93.91 | 57.3 | 6.14 | 5.44 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 87.79 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 777.27 | 0 | 0 | 100.74 | 1126.2 | 91.24 | 102.75 | 405 | 405.4 | 18 | 349198 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.2 | 0.3 | 115.74 | 57.6 | 5.63 | 4.98 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 87.45 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 782.1 | 0 | 0 | 119.11 | 1130.4 | 106.51 | 120.4 | 387 | 386.6 | 41 | 349180 | 98.93 | 50.1 | -0.99 | 1.14 | 0.35 | 131.85 | 58.5 | 5.38 | 4.76 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 87.73 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 780.6 | 0 | 0 | 94.25 | 1111.1 | 85.75 | 95.27 | 346 | 346.1 | 38 | 349139 | 98.93 | 50.16 | 0.99 | 1.02 | 0.28 | 102.19 | 57.8 | 4.81 | 4.26 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 87.51 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 182.69 | 1120.8 | 165.05 | 184.99 | 308 | 308.5 | 33 | 349101 | 98.76 | 50.09 | 0.99 | 0.91 | 0.54 | 213.54 | 58.6 | 4.28 | 3.79 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 86.99 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 777.5 | 0 | 0 | 97.15 | 1117.9 | 88.64 | 99.09 | 275 | 274.8 | 23 | 349068 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.81 | 0.29 | 111.33 | 60 | 3.82 | 3.38 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 86.9 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 770.3 | 0 | 0 | 112.53 | 1129.8 | 101.59 | 114.78 | 252 | 251.9 | 28 | 349045 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 0.74 | 0.33 | 129.77 | 57.7 | 3.5 | 3.1 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 86.79 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 108.17 | 1130.1 | 96.92 | 109.53 | 224 | 223.9 | 25 | 349017 | 98.76 | 49.91 | 0.99 | 0.66 | 0.32 | 122.5 | 57.5 | 3.11 | 2.75 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 86.65 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 769.97 | 0 | 0 | 85.02 | 1115.2 | 77.76 | 86.72 | 199 | 198.6 | 24 | 348992 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.59 | 0.25 | 96.46 | 59.5 | 2.76 | 2.45 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 86.63 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 771.87 | 0 | 0 | 96.13 | 1124.4 | 86.33 | 97.07 | 175 | 174.9 | 26 | 348968 | 99.03 | 49.88 | -0.99 | 0.52 | 0.28 | 109.21 | 59.4 | 2.43 | 2.15 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 86.23 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 765.67 | 0 | 0 | 101.85 | 1126.1 | 91.4 | 102.93 | 149 | 149.4 | 26 | 348942 | 98.95 | 49.76 | -0.99 | 0.44 | 0.3 | 114.49 | 58.5 | 2.07 | 1.83 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 85.73 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 777.1 | 0 | 0 | 109.03 | 1127.4 | 97.86 | 110.33 | 123 | 123.4 | 24 | 348916 | 98.82 | 49.92 | -0.99 | 0.36 | 0.32 | 125.39 | 59.4 | 1.71 | 1.51 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 85.22 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 92.88 | 1129.1 | 83.91 | 94.74 | 99 | 98.6 | 22 | 348892 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.29 | 0.27 | 107.52 | 60.1 | 1.38 | 1.22 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 85.19 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 76.56 | 1118.4 | 69.35 | 77.56 | 77 | 77.4 | 16 | 348870 | 98.71 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 57.5 | 1.07 | 0.95 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 83.86 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 773.87 | 0 | 0 | 58.19 | 1119.6 | 53.11 | 59.46 | 61 | 61.4 | 11 | 348854 | 97.86 | 49.96 | -0.99 | 0.18 | 0.17 | 68.99 | 58.6 | 0.85 | 0.75 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 83.36 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 35.37 | 1110.1 | 32.59 | 36.18 | 50 | 49.8 | 11 | 348843 | 97.77 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.1 | 44.15 | 58 | 0.69 | 0.61 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 84.33 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 38.62 | 1113.1 | 35.68 | 39.72 | 39 | 39.2 | 14 | 348832 | 97.23 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 56.8 | 0.54 | 0.48 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 83.41 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 57.08 | 1138.1 | 51.33 | 58.41 | 25 | 25.5 | 11 | 348818 | 97.72 | 49.97 | -0.99 | 0.07 | 0.17 | 61.46 | 57.1 | 0.35 | 0.31 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 81.09 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 40.84 | 1118.3 | 37.78 | 42.25 | 14 | 13.7 | 8 | 348807 | 96.66 | 49.9 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 59.9 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 767.4 | 0 | 0 | 25.54 | 1125 | 23.16 | 26.05 | 6 | 5.6 | 4 | 348799 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.66 | 55.1 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 762.8 | 0 | 0 | 7.51 | 1070.9 | 7.15 | 7.66 | 2 | 1.8 | 2 | 348795 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 47 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 767.73 | 0 | 0 | 3.24 | 1051.4 | 3.14 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 348793 | 98.06 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 773.07 | 0 | 0 | 0.68 | 823.9 | 1.38 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 348793 | 59.91 | 50 | -0.33 | 0 | 0 | 0.68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 0 | 520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348793 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -