## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 764.4 | 0 | 0 | 0 | 793.3 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 443370 | 0 | 50.02 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 53.7 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 84.56 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 765.3 | 0 | 0 | 0.85 | 870.9 | 1 | 0.87 | 518 | 517.9 | 0 | 443370 | 98.04 | 50.01 | 1 | 1.53 | 0 | 1.15 | 54 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 84.56 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 1.96 | 1045.2 | 1.85 | 1.94 | 518 | 517.6 | 1 | 443370 | 101.08 | 50 | 0.68 | 1.53 | 0.01 | 2.47 | 54.1 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 84.61 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 3.75 | 1023.3 | 3.91 | 4 | 517 | 517 | 1 | 443369 | 93.8 | 50.04 | -0.99 | 1.53 | 0.01 | 6.39 | 54.1 | 7.18 | 6.36 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 84.59 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 5.89 | 1035 | 6.57 | 6.8 | 516 | 515.8 | 3 | 443368 | 86.67 | 50.03 | 1 | 1.52 | 0.02 | 9.06 | 55 | 7.17 | 6.35 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 84.71 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 780.17 | 0 | 0 | 12.3 | 1075.4 | 12.31 | 13.24 | 513 | 513.2 | 3 | 443365 | 92.91 | 50.03 | 0.99 | 1.51 | 0.04 | 16.3 | 56.3 | 7.12 | 6.31 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 84.68 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 792.77 | 0 | 0 | 17.6 | 1106.5 | 16.22 | 17.95 | 510 | 509.6 | 7 | 443362 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.51 | 0.05 | 22.21 | 57.1 | 7.08 | 6.27 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 84.85 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 793.4 | 0 | 0 | 27.34 | 1117.1 | 24.96 | 27.89 | 503 | 503.1 | 4 | 443355 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.48 | 0.08 | 33.35 | 58.3 | 6.99 | 6.19 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 84.79 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 788.8 | 0 | 0 | 8.88 | 1068.4 | 8.48 | 9.06 | 499 | 498.6 | 2 | 443351 | 98.05 | 49.84 | -0.99 | 1.47 | 0.03 | 12.79 | 56.4 | 6.93 | 6.14 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 84.99 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 784.77 | 0 | 0 | 11.45 | 1089.5 | 10.72 | 11.68 | 497 | 496.4 | 7 | 443349 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.47 | 0.03 | 14.42 | 58.7 | 6.9 | 6.11 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 85.09 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 39.39 | 1121.1 | 35.84 | 40.18 | 490 | 489.3 | 10 | 443342 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.45 | 0.12 | 46.92 | 58.7 | 6.81 | 6.03 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 85.08 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 788.2 | 0 | 0 | 37.17 | 1109.7 | 33.91 | 37.63 | 480 | 480.2 | 9 | 443332 | 98.76 | 50.06 | -0.99 | 1.42 | 0.11 | 44.84 | 59.1 | 6.67 | 5.9 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 84.99 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 786.87 | 0 | 0 | 37.51 | 1102.2 | 34.43 | 37.95 | 471 | 470.6 | 13 | 443323 | 98.85 | 50.05 | 0.99 | 1.39 | 0.11 | 45.14 | 58.5 | 6.54 | 5.79 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 85.18 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 782.6 | 0 | 0 | 57.42 | 1117.4 | 52.41 | 58.57 | 458 | 458.1 | 14 | 443310 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.35 | 0.17 | 66.35 | 58.6 | 6.36 | 5.63 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 85.07 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 784.17 | 0 | 0 | 53.06 | 1129 | 47.88 | 54.06 | 444 | 443.3 | 13 | 443296 | 98.15 | 50.04 | 0.99 | 1.31 | 0.16 | 62.41 | 57.6 | 6.17 | 5.46 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 85.21 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 777.23 | 0 | 0 | 41.1 | 1137.7 | 36.85 | 41.92 | 431 | 431 | 10 | 443283 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.27 | 0.12 | 48.52 | 58.5 | 5.99 | 5.3 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 85.09 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 785.87 | 0 | 0 | 64.42 | 1138.5 | 57.65 | 65.64 | 421 | 420.3 | 18 | 443273 | 98.15 | 49.92 | -0.99 | 1.24 | 0.19 | 71.5 | 59.9 | 5.85 | 5.18 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 85.17 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 67.59 | 1138.4 | 60.56 | 68.94 | 403 | 403.2 | 11 | 443255 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.19 | 0.2 | 78.93 | 59.6 | 5.6 | 4.96 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 84.9 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 777 | 0 | 0 | 12.56 | 1097.5 | 11.63 | 12.77 | 392 | 392.1 | 9 | 443244 | 98.39 | 49.97 | -0.99 | 1.16 | 0.04 | 16.33 | 56.6 | 5.44 | 4.82 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 85.08 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 781.9 | 0 | 0 | 63.57 | 1134.9 | 56.47 | 64.08 | 383 | 383 | 18 | 443235 | 99.2 | 49.98 | -0.99 | 1.13 | 0.19 | 68.23 | 57.2 | 5.32 | 4.71 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 85.06 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 790.37 | 0 | 0 | 77.58 | 1131.4 | 68.68 | 77.71 | 365 | 364.5 | 18 | 443217 | 99.84 | 50.23 | -0.99 | 1.08 | 0.23 | 89.56 | 57.5 | 5.07 | 4.49 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 84.96 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 790.4 | 0 | 0 | 77.24 | 1127.7 | 69.86 | 78.78 | 347 | 346.6 | 23 | 443199 | 98.04 | 50.28 | -0.99 | 1.02 | 0.23 | 91.18 | 58.6 | 4.82 | 4.27 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 84.93 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 788.97 | 0 | 0 | 98.18 | 1131.8 | 88.48 | 100.14 | 324 | 324 | 23 | 443176 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.96 | 0.29 | 114.08 | 58.8 | 4.5 | 3.98 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 84.7 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 783.07 | 0 | 0 | 85.87 | 1140 | 76.83 | 87.59 | 301 | 301.1 | 22 | 443153 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.89 | 0.25 | 98.2 | 57.3 | 4.18 | 3.7 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 84.61 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 784 | 0 | 0 | 98.35 | 1145.2 | 86.42 | 98.96 | 279 | 278.8 | 23 | 443131 | 99.38 | 50.01 | -0.99 | 0.82 | 0.29 | 112.87 | 60.2 | 3.88 | 3.43 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 84.46 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 781.37 | 0 | 0 | 98.69 | 1131.3 | 88.98 | 100.66 | 256 | 256.1 | 22 | 443108 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.76 | 0.29 | 110.19 | 57.4 | 3.56 | 3.15 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 84.24 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 70.23 | 1122.7 | 63.8 | 71.63 | 234 | 233.5 | 15 | 443086 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.69 | 0.21 | 82.83 | 57.4 | 3.25 | 2.88 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 84.13 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 773.73 | 0 | 0 | 49.81 | 1120.4 | 45.35 | 50.81 | 219 | 218.6 | 10 | 443071 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.65 | 0.15 | 57.02 | 59.3 | 3.04 | 2.69 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 83.95 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 31.18 | 1106.6 | 28.74 | 31.8 | 209 | 208.5 | 11 | 443061 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.62 | 0.09 | 37.15 | 56.6 | 2.9 | 2.57 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 83.82 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 772.83 | 0 | 0 | 53.83 | 1120.1 | 48.38 | 54.19 | 198 | 197.8 | 10 | 443050 | 99.33 | 50.02 | 1 | 0.58 | 0.16 | 60.35 | 58 | 2.75 | 2.44 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 83.61 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 771.07 | 0 | 0 | 40.24 | 1109.9 | 36.36 | 40.36 | 188 | 187.7 | 11 | 443040 | 99.7 | 50 | -0.99 | 0.55 | 0.12 | 45.9 | 59.4 | 2.61 | 2.31 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 83.57 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 767.87 | 0 | 0 | 48.7 | 1122.9 | 43.99 | 49.4 | 177 | 177.1 | 10 | 443029 | 98.58 | 49.99 | -0.99 | 0.52 | 0.14 | 56.35 | 57.1 | 2.46 | 2.18 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 83.32 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 768.07 | 0 | 0 | 30.84 | 1100.7 | 28.58 | 31.46 | 167 | 166.6 | 9 | 443019 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.49 | 0.09 | 38.53 | 58.2 | 2.32 | 2.05 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 83.4 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 767.03 | 0 | 0 | 38.79 | 1118.3 | 35.38 | 39.56 | 158 | 158 | 9 | 443010 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.47 | 0.11 | 45.41 | 60 | 2.19 | 1.94 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 83.28 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 766 | 0 | 0 | 28.62 | 1115.5 | 26.17 | 29.19 | 149 | 149 | 7 | 443001 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.44 | 0.08 | 34.39 | 56.5 | 2.07 | 1.83 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 83.14 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 770.33 | 0 | 0 | 33.06 | 1106 | 30.43 | 33.66 | 142 | 141.7 | 13 | 442994 | 98.23 | 50.03 | 0.99 | 0.42 | 0.1 | 39.32 | 56.8 | 1.97 | 1.75 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 83.33 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 770.73 | 0 | 0 | 83.48 | 1114.3 | 75.57 | 84.21 | 129 | 128.4 | 25 | 442981 | 99.13 | 49.9 | 0.99 | 0.38 | 0.25 | 91.89 | 60.1 | 1.79 | 1.59 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 83.13 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 89.89 | 1129.4 | 81.18 | 91.69 | 104 | 103.8 | 14 | 442956 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.31 | 0.27 | 110.12 | 59.6 | 1.44 | 1.28 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 82.3 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 770.5 | 0 | 0 | 54.68 | 1121.5 | 49.86 | 55.91 | 90 | 89.3 | 18 | 442942 | 97.79 | 49.98 | -0.99 | 0.27 | 0.16 | 64.01 | 59.2 | 1.25 | 1.11 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 82.75 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 66.82 | 1131 | 59.77 | 67.59 | 72 | 72.1 | 17 | 442924 | 98.85 | 50.05 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 78.1 | 59 | 1 | 0.89 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 81.11 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 66.9 | 1138 | 59.13 | 67.29 | 55 | 55 | 14 | 442907 | 99.42 | 50.02 | 0.99 | 0.16 | 0.2 | 79.13 | 58.5 | 0.76 | 0.68 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 79.97 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 46.31 | 1117.3 | 42.1 | 47.03 | 41 | 40.6 | 12 | 442893 | 98.46 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.14 | 56 | 57.7 | 0.57 | 0.5 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 79.09 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 40.84 | 1110.3 | 37.52 | 41.66 | 29 | 28.7 | 10 | 442881 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 49.57 | 57.8 | 0.4 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 77.11 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 788.93 | 0 | 0 | 32.89 | 1121.1 | 29.92 | 33.55 | 19 | 18.3 | 6 | 442871 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.47 | 56.6 | 0.26 | 0.23 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 75.78 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 16.83 | 1101.7 | 15.58 | 17.17 | 13 | 12.3 | 3 | 442865 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.01 | 56.3 | 0.18 | 0.16 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 73.79 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 788.27 | 0 | 0 | 9.14 | 1073.7 | 9.06 | 9.73 | 10 | 9.7 | 3 | 442862 | 93.94 | 50.01 | 0.99 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 55.5 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 71.99 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 791.3 | 0 | 0 | 8.28 | 1057.7 | 7.89 | 8.35 | 7 | 7.2 | 2 | 442859 | 99.16 | 49.96 | -0.97 | 0.02 | 0.02 | 11.45 | 53.6 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 66.65 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 789.5 | 0 | 0 | 8.8 | 1052.8 | 8.53 | 8.98 | 5 | 4.7 | 2 | 442857 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.42 | 50.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 70.28 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 790.63 | 0 | 0 | 8.37 | 1073.7 | 7.95 | 8.54 | 3 | 2.6 | 2 | 442855 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.23 | 46.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 73.79 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 789.63 | 0 | 0 | 5.21 | 1042.2 | 5.32 | 5.55 | 1 | 0.8 | 1 | 442853 | 93.94 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.02 | 7.93 | 40.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 73.79 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 794.43 | 0 | 0 | 0.68 | 914.9 | 0.76 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 442852 | 98.12 | 49.99 | 0.32 | 0 | 0 | 1.18 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442852 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -