## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 806.8 | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 | 348544 | 0 | 50.06 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 53.7 | 11.47 | 10.16 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 88.46 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 768.23 | 0 | 0 | 2.47 | 1063.7 | 2.37 | 2.52 | 826 | 825.8 | 2 | 348544 | 98.05 | 50.06 | 1 | 2.44 | 0.01 | 3.35 | 54.4 | 11.47 | 10.16 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 88.49 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 7 | 1044.2 | 7.45 | 7.78 | 824 | 824.6 | 1 | 348542 | 90.03 | 50.02 | 0.99 | 2.43 | 0.02 | 9.28 | 55.4 | 11.44 | 10.13 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 88.44 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 778.47 | 0 | 0 | 8.54 | 1075.3 | 8.57 | 9.22 | 823 | 822.7 | 4 | 348541 | 92.63 | 49.97 | 1 | 2.43 | 0.03 | 11.54 | 56.8 | 11.43 | 10.12 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 88.59 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 18.88 | 1104.2 | 17.44 | 19.26 | 819 | 819.4 | 5 | 348537 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.42 | 0.06 | 23.19 | 57.8 | 11.38 | 10.07 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.55 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 12.47 | 1095.5 | 11.71 | 12.83 | 814 | 814.5 | 1 | 348532 | 97.16 | 49.87 | -0.99 | 2.4 | 0.04 | 17.21 | 54.2 | 11.31 | 10.01 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 88.59 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 4.27 | 1058.2 | 5.03 | 5.32 | 813 | 812.9 | 4 | 348531 | 80.22 | 49.91 | 1 | 2.4 | 0.01 | 7.15 | 55.5 | 11.29 | 10 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 88.71 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 36.74 | 1125.3 | 32.84 | 36.96 | 809 | 809.4 | 9 | 348527 | 99.41 | 49.98 | 0.99 | 2.39 | 0.11 | 43.51 | 56.7 | 11.24 | 9.95 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 88.7 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 781.8 | 0 | 0 | 20.67 | 1099.9 | 19.17 | 21.08 | 800 | 800.1 | 7 | 348518 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.36 | 0.06 | 28.07 | 59.3 | 11.11 | 9.84 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.8 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 774.73 | 0 | 0 | 12.81 | 1087.1 | 12.29 | 13.36 | 793 | 793.3 | 10 | 348511 | 95.88 | 49.93 | -0.99 | 2.34 | 0.04 | 17.98 | 59.1 | 11.01 | 9.75 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.86 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 57.16 | 1125.3 | 51.81 | 58.3 | 783 | 782.9 | 17 | 348501 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.31 | 0.17 | 64.97 | 58.3 | 10.88 | 9.63 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.92 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 85.62 | 1144.7 | 75.3 | 86.2 | 766 | 766.2 | 13 | 348484 | 99.33 | 50.08 | 0.99 | 2.26 | 0.25 | 95.55 | 58.1 | 10.64 | 9.42 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.87 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 783.57 | 0 | 0 | 50.58 | 1117.9 | 46.15 | 51.59 | 753 | 752.8 | 13 | 348471 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.22 | 0.15 | 57.19 | 57.5 | 10.46 | 9.26 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.97 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 786.27 | 0 | 0 | 34.35 | 1114.1 | 31.43 | 35.02 | 740 | 740 | 14 | 348458 | 98.1 | 50.04 | -0.99 | 2.18 | 0.1 | 45.49 | 57.5 | 10.28 | 9.1 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 89 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 792.63 | 0 | 0 | 99.12 | 1142.2 | 88.52 | 101.1 | 726 | 725.7 | 14 | 348444 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.14 | 0.29 | 111.35 | 58.7 | 10.08 | 8.93 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 89.06 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 33.32 | 1121 | 30.32 | 33.99 | 712 | 711.9 | 21 | 348430 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.1 | 0.1 | 38.71 | 59.9 | 9.89 | 8.76 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 89.12 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 86.21 | 1136 | 76.44 | 86.84 | 691 | 691.6 | 24 | 348409 | 99.28 | 50.05 | -0.99 | 2.04 | 0.25 | 102.32 | 58.3 | 9.6 | 8.5 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 89.02 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 779.33 | 0 | 0 | 118.85 | 1125.9 | 107.67 | 121.23 | 667 | 666.8 | 34 | 348385 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.97 | 0.35 | 123.8 | 59.6 | 9.26 | 8.2 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 89 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 781.77 | 0 | 0 | 161.07 | 1117.8 | 144.55 | 161.58 | 633 | 633.1 | 42 | 348351 | 99.68 | 50.01 | 0.99 | 1.87 | 0.48 | 174.89 | 59.2 | 8.79 | 7.78 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.88 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 170.38 | 1128.6 | 153.99 | 173.79 | 591 | 591.6 | 32 | 348309 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.74 | 0.5 | 189.5 | 60.1 | 8.21 | 7.27 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.73 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 104.93 | 1132.9 | 94.47 | 107.03 | 559 | 559 | 33 | 348277 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.65 | 0.31 | 112.51 | 59.7 | 7.76 | 6.87 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 88.66 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 103.22 | 1121.5 | 92.62 | 103.88 | 526 | 526.6 | 32 | 348244 | 99.37 | 50.05 | 0.99 | 1.55 | 0.3 | 117.17 | 60 | 7.31 | 6.47 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.51 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 766.4 | 0 | 0 | 98.01 | 1132.9 | 88.24 | 99.97 | 494 | 493.8 | 20 | 348212 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.46 | 0.29 | 110.95 | 59.3 | 6.86 | 6.08 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 88.64 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 781 | 0 | 0 | 95.27 | 1111.3 | 87.44 | 97.17 | 474 | 473.8 | 44 | 348192 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.4 | 0.28 | 95.37 | 59.5 | 6.58 | 5.83 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 88.72 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 771.6 | 0 | 0 | 92.28 | 1133.8 | 82.2 | 93.2 | 430 | 430 | 23 | 348148 | 99.02 | 49.97 | 0.99 | 1.27 | 0.27 | 106.65 | 58.1 | 5.97 | 5.29 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 88.38 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 773.1 | 0 | 0 | 184.14 | 1135.6 | 162.4 | 184.42 | 407 | 407.5 | 34 | 348125 | 99.85 | 50.02 | 0.99 | 1.2 | 0.54 | 199.88 | 58.5 | 5.65 | 5.01 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 88.07 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 763.73 | 0 | 0 | 66.65 | 1129.7 | 59.39 | 67.09 | 373 | 373.4 | 18 | 348091 | 99.35 | 49.99 | -0.99 | 1.1 | 0.2 | 83.77 | 59.3 | 5.18 | 4.59 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 88.15 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 118.34 | 1130.9 | 106.73 | 120.71 | 355 | 355.3 | 31 | 348073 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.05 | 0.35 | 129.7 | 59.5 | 4.93 | 4.37 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 88.2 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 772.1 | 0 | 0 | 109.37 | 1125.7 | 99.1 | 111.56 | 324 | 323.7 | 40 | 348042 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.96 | 0.32 | 117.91 | 60 | 4.5 | 3.98 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 88.22 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 777.03 | 0 | 0 | 196.78 | 1133.6 | 174.89 | 198.26 | 284 | 284.2 | 46 | 348002 | 99.26 | 49.93 | 0.99 | 0.84 | 0.58 | 218.46 | 60 | 3.94 | 3.49 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.68 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 774.93 | 0 | 0 | 105.87 | 1152.5 | 92.19 | 106.24 | 238 | 237.8 | 18 | 347956 | 99.65 | 49.92 | -0.99 | 0.7 | 0.31 | 106 | 59.1 | 3.31 | 2.93 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 87.48 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 82.37 | 1126.8 | 73.8 | 83.16 | 220 | 220.5 | 20 | 347938 | 99.05 | 49.95 | 0.99 | 0.65 | 0.24 | 90.2 | 57.2 | 3.06 | 2.71 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.81 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 68.78 | 1118.1 | 61.36 | 68.6 | 200 | 199.9 | 32 | 347918 | 100.26 | 49.98 | -0.99 | 0.59 | 0.2 | 72.36 | 59.8 | 2.78 | 2.46 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 86.81 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 111.34 | 1120.9 | 101.32 | 113.57 | 168 | 168.2 | 19 | 347886 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.5 | 0.33 | 130.05 | 58.5 | 2.33 | 2.07 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 86.24 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 783.07 | 0 | 0 | 69.38 | 1128.6 | 62.7 | 70.77 | 149 | 149 | 21 | 347867 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.44 | 0.2 | 79.49 | 58.7 | 2.07 | 1.83 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 86.23 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 776.63 | 0 | 0 | 90.49 | 1145.3 | 79.7 | 91.28 | 128 | 128.1 | 16 | 347846 | 99.14 | 50.04 | -0.99 | 0.38 | 0.27 | 103.91 | 58.4 | 1.78 | 1.57 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 86.06 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 768.97 | 0 | 0 | 75.79 | 1136 | 68.05 | 77.31 | 112 | 111.8 | 18 | 347830 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.33 | 0.22 | 85.67 | 57.2 | 1.56 | 1.38 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 86.09 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 80.49 | 1136.5 | 72.24 | 82.1 | 94 | 94.4 | 20 | 347812 | 98.03 | 50.06 | 0.99 | 0.28 | 0.24 | 86.22 | 57.8 | 1.31 | 1.16 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 84.85 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 64.08 | 1122.8 | 57.6 | 64.67 | 74 | 74.2 | 22 | 347792 | 99.08 | 50 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 69.12 | 57.5 | 1.03 | 0.91 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 84.33 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 789.77 | 0 | 0 | 86.3 | 1137.7 | 76.31 | 86.81 | 52 | 52.6 | 16 | 347770 | 99.41 | 50.08 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 96.73 | 58.9 | 0.72 | 0.64 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 80.78 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 781.1 | 0 | 0 | 46.39 | 1131.2 | 42.17 | 47.7 | 36 | 36.6 | 10 | 347754 | 97.26 | 50.02 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 59.2 | 0.5 | 0.44 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.13 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 800.83 | 0 | 0 | 23.75 | 1117.1 | 21.69 | 24.23 | 26 | 26.3 | 6 | 347744 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 60.1 | 0.36 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.98 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 789.23 | 0 | 0 | 24.26 | 1115.2 | 22.19 | 24.75 | 20 | 19.9 | 6 | 347738 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 60 | 0.28 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 75.68 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 779.6 | 0 | 0 | 22.9 | 1112 | 21 | 23.36 | 14 | 13.9 | 6 | 347732 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 56.3 | 0.19 | 0.17 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 73.79 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 780.83 | 0 | 0 | 15.72 | 1103 | 15.47 | 17.07 | 8 | 8 | 2 | 347726 | 92.1 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 56.2 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 9.74 | 1087.3 | 9.39 | 10.21 | 6 | 5.7 | 3 | 347724 | 95.42 | 50.03 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 779.5 | 0 | 0 | 7.43 | 1072.5 | 7.07 | 7.58 | 3 | 3.4 | 2 | 347721 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 52.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 55.34 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 786.17 | 0 | 0 | 4.61 | 1065.7 | 4.41 | 4.7 | 1 | 1.5 | 1 | 347719 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 7.4 | 48.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 36.89 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 788.47 | 0 | 0 | 2.56 | 1075.3 | 2.43 | 2.61 | 0 | 0.6 | 0 | 347718 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 4.75 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 791.87 | 0 | 0 | 1.53 | 1039.1 | 1.94 | 2.02 | 0 | 0.1 | 0 | 347718 | 75.78 | 49.86 | -0.97 | 0 | 0 | 2.22 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 794.6 | 0.76 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 347718 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 789.13 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347718 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -