## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 762.63 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0 | 0 | 814 | 814.2 | 0 | 444184 | 0 | 50.06 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 53.6 | 11.31 | 10.01 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 87.18 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 763.6 | 0 | 0 | 2.13 | 1036.8 | 2.53 | 2.62 | 814 | 814 | 1 | 444184 | 81.24 | 50.07 | -0.97 | 2.4 | 0.01 | 3.35 | 54.3 | 11.31 | 10.01 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 87.21 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 767.6 | 0 | 0 | 6.4 | 1047.4 | 6.23 | 6.53 | 813 | 812.8 | 2 | 444183 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.4 | 0.02 | 9.28 | 54.2 | 11.29 | 10 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 87.26 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 8.03 | 1039.5 | 7.88 | 8.19 | 811 | 810.9 | 3 | 444181 | 98.05 | 49.97 | 1 | 2.39 | 0.02 | 11.54 | 55.8 | 11.26 | 9.97 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 87.3 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 770.3 | 0 | 0 | 18.79 | 1093.6 | 17.99 | 19.67 | 808 | 807.6 | 5 | 444178 | 95.52 | 49.84 | 1 | 2.38 | 0.06 | 23.19 | 57.3 | 11.22 | 9.94 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 87.36 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 766.93 | 21.1 | 7.03 | 12.13 | 1057.5 | 11.52 | 12.19 | 803 | 802.8 | 1 | 444173 | 99.55 | 49.86 | 0.99 | 2.37 | 0.04 | 17.21 | 54.2 | 11.15 | 9.88 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 87.39 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 773.13 | 0 | 0 | 4.18 | 1019 | 4.18 | 4.26 | 802 | 801.3 | 4 | 444172 | 98.05 | 49.91 | 1 | 2.37 | 0.01 | 7.15 | 55.4 | 11.14 | 9.86 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 87.51 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 778.93 | 0 | 0 | 36.14 | 1103.2 | 33.41 | 36.86 | 798 | 797.8 | 9 | 444168 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.36 | 0.11 | 43.51 | 57.4 | 11.08 | 9.81 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 87.5 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 777.2 | 0 | 0 | 20.33 | 1090.6 | 19.53 | 21.3 | 789 | 788.6 | 7 | 444159 | 95.47 | 49.87 | 0.99 | 2.33 | 0.06 | 28.07 | 57.4 | 10.96 | 9.7 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 87.58 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 769.2 | 0 | 0 | 12.47 | 1084 | 11.73 | 12.72 | 782 | 781.9 | 10 | 444152 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.31 | 0.04 | 17.98 | 57.9 | 10.86 | 9.62 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 87.63 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 776.63 | 0 | 0 | 56.31 | 1119.2 | 50.67 | 56.71 | 772 | 771.6 | 17 | 444142 | 99.29 | 49.94 | 0.99 | 2.28 | 0.17 | 64.97 | 58.6 | 10.72 | 9.49 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 87.67 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 84.5 | 1124.2 | 76.67 | 86.19 | 755 | 755.2 | 13 | 444125 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.23 | 0.25 | 95.55 | 59.3 | 10.49 | 9.29 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 87.6 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 777.9 | 0 | 0 | 49.3 | 1121.3 | 44.85 | 50.29 | 742 | 741.9 | 12 | 444112 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.19 | 0.15 | 57.19 | 57.1 | 10.31 | 9.13 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 87.67 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 780.57 | 0 | 0 | 34 | 1103.8 | 31.42 | 34.68 | 730 | 729.3 | 15 | 444100 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.15 | 0.1 | 45.49 | 58.4 | 10.14 | 8.98 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 87.8 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 96.47 | 1138.3 | 86.44 | 98.4 | 715 | 715.2 | 13 | 444085 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.11 | 0.28 | 111.35 | 58.9 | 9.93 | 8.79 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 87.71 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 32.72 | 1109.6 | 30.16 | 33.46 | 702 | 701.6 | 20 | 444072 | 97.78 | 50.07 | 1 | 2.07 | 0.1 | 38.71 | 59.5 | 9.75 | 8.63 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 87.87 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 772.67 | 0 | 0 | 84.76 | 1121.1 | 75.84 | 85.03 | 682 | 681.6 | 25 | 444052 | 99.68 | 50.05 | 1 | 2.01 | 0.25 | 102.32 | 59.9 | 9.47 | 8.39 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 87.86 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 773.33 | 0 | 0 | 115.86 | 1120.8 | 105.44 | 118.18 | 657 | 657.2 | 33 | 444027 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.94 | 0.34 | 123.8 | 59.9 | 9.13 | 8.08 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 87.67 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 775.67 | 0 | 0 | 158.33 | 1109.8 | 145.52 | 161.5 | 624 | 624.1 | 40 | 443994 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.84 | 0.47 | 174.89 | 60.5 | 8.67 | 7.67 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 87.62 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 778 | 0 | 0 | 167.9 | 1115 | 151.04 | 168.41 | 584 | 583.3 | 32 | 443954 | 99.7 | 49.99 | -0.99 | 1.72 | 0.5 | 189.5 | 60.6 | 8.11 | 7.18 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 87.68 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 770.9 | 0 | 0 | 103.64 | 1120.8 | 93.2 | 104.46 | 552 | 551.3 | 32 | 443922 | 99.21 | 49.9 | -0.99 | 1.63 | 0.31 | 112.51 | 57.4 | 7.67 | 6.79 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 87.55 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 768.27 | 0 | 0 | 102.28 | 1124.8 | 92.75 | 104.33 | 520 | 519.3 | 33 | 443890 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.53 | 0.3 | 117.17 | 59.7 | 7.22 | 6.4 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 87.5 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 760.93 | 0 | 0 | 96.64 | 1116.8 | 87.23 | 97.42 | 487 | 487 | 20 | 443857 | 99.2 | 50.08 | -0.99 | 1.44 | 0.29 | 110.95 | 57.5 | 6.76 | 5.99 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 87.38 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 93.73 | 1097.1 | 85.73 | 94.05 | 467 | 467.2 | 43 | 443837 | 99.66 | 50.12 | 1 | 1.38 | 0.28 | 95.37 | 58.9 | 6.49 | 5.74 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 87.41 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 766.03 | 0 | 0 | 91 | 1127.4 | 82.33 | 92.82 | 424 | 424 | 22 | 443794 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.25 | 0.27 | 106.65 | 58.8 | 5.89 | 5.21 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 87.15 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 767.07 | 0 | 0 | 180.46 | 1130.8 | 162.78 | 184.07 | 402 | 401.9 | 33 | 443772 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.19 | 0.53 | 199.88 | 58.3 | 5.58 | 4.94 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 86.99 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 758.03 | 0 | 0 | 66.47 | 1130.9 | 59.95 | 67.8 | 369 | 368.3 | 18 | 443739 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.09 | 0.2 | 83.77 | 58.2 | 5.13 | 4.54 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.2 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 116.8 | 1110.2 | 105.56 | 117.19 | 351 | 350.4 | 31 | 443721 | 99.67 | 50.04 | 0.99 | 1.04 | 0.34 | 129.7 | 58.9 | 4.88 | 4.32 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.21 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 766.77 | 0 | 0 | 108.6 | 1118.2 | 97.47 | 108.99 | 320 | 319.3 | 39 | 443690 | 99.64 | 49.94 | -0.99 | 0.94 | 0.32 | 117.91 | 58.4 | 4.44 | 3.94 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.13 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 770.93 | 0 | 0 | 194.22 | 1110.5 | 176.13 | 195.59 | 281 | 280.3 | 46 | 443651 | 99.3 | 49.93 | -0.99 | 0.83 | 0.57 | 218.46 | 60 | 3.9 | 3.46 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 86.76 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 768.13 | 0 | 0 | 103.05 | 1149.2 | 91.46 | 105.11 | 235 | 234.6 | 17 | 443605 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.69 | 0.3 | 106 | 59.1 | 3.26 | 2.89 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 86.38 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 770.67 | 0 | 0 | 81.09 | 1126 | 73.46 | 82.71 | 218 | 217.7 | 20 | 443588 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.64 | 0.24 | 90.2 | 60.1 | 3.03 | 2.68 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.02 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 774.73 | 0 | 0 | 67.24 | 1121.8 | 61.14 | 68.58 | 198 | 197.3 | 32 | 443568 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.2 | 72.36 | 57 | 2.75 | 2.44 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 85.94 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 777.6 | 0 | 0 | 110.99 | 1119.8 | 99.44 | 111.36 | 166 | 165.9 | 19 | 443536 | 99.67 | 50.01 | 0.99 | 0.49 | 0.33 | 130.05 | 59.1 | 2.31 | 2.04 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 85.21 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 68.44 | 1117.5 | 62.12 | 69.42 | 147 | 147 | 20 | 443517 | 98.59 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.2 | 79.49 | 58.5 | 2.04 | 1.81 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.08 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 770.9 | 0 | 0 | 89.97 | 1133 | 81 | 91.77 | 127 | 126.4 | 17 | 443497 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.37 | 0.27 | 103.91 | 58.5 | 1.76 | 1.56 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 85.39 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 762.97 | 0 | 0 | 75.02 | 1116 | 68.57 | 76.52 | 110 | 110.2 | 17 | 443480 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.32 | 0.22 | 85.67 | 57.4 | 1.53 | 1.35 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 84.55 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 79.38 | 1120.3 | 72.27 | 80.97 | 93 | 93.2 | 20 | 443463 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.27 | 0.23 | 86.22 | 58.1 | 1.29 | 1.14 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.94 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 62.89 | 1126.9 | 56.92 | 64.15 | 73 | 73.2 | 21 | 443443 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.22 | 0.19 | 69.12 | 58.8 | 1.01 | 0.9 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 83.19 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 783.73 | 0 | 0 | 84.76 | 1138.4 | 75.94 | 86.45 | 52 | 51.9 | 16 | 443422 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.15 | 0.25 | 96.73 | 59.8 | 0.72 | 0.64 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 80.78 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 45.88 | 1126.9 | 41.6 | 46.88 | 36 | 36.1 | 10 | 443406 | 97.86 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 56.9 | 0.5 | 0.44 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.13 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 796.57 | 0 | 0 | 24.18 | 1127.8 | 21.91 | 24.71 | 26 | 26 | 6 | 443396 | 97.84 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 59.1 | 0.36 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.98 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 23.66 | 1111.6 | 22.31 | 24.8 | 20 | 19.7 | 6 | 443390 | 95.39 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 56.1 | 0.28 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 75.68 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 23.49 | 1104.7 | 21.81 | 24.09 | 14 | 13.8 | 6 | 443384 | 97.51 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 58.4 | 0.19 | 0.17 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 73.79 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 775.07 | 0 | 0 | 15.38 | 1108.1 | 14.16 | 15.69 | 8 | 8 | 2 | 443378 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 54.8 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 9.91 | 1095.5 | 9.23 | 10.11 | 6 | 5.6 | 2 | 443376 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 53 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 773.6 | 0 | 0 | 7.51 | 1062.8 | 7.33 | 7.79 | 4 | 3.4 | 2 | 443374 | 96.47 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 50.5 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 73.79 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 4.61 | 1057.6 | 4.65 | 4.92 | 2 | 1.6 | 1 | 443372 | 93.78 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 7.4 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 2.47 | 1052.5 | 2.72 | 2.87 | 1 | 0.7 | 1 | 443371 | 86.18 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 4.75 | 43 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 786.3 | 0 | 0 | 1.45 | 1022.1 | 1.45 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0 | 443370 | 98.04 | 49.86 | 0.97 | 0 | 0 | 2.22 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 0 | 839.7 | 0.21 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 443370 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 783.37 | 0 | 0 | 0 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443370 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -