## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 0 | 769.3 | 0 | 0 | 621 | 620.4 | 0 | 444805 | 0 | 50.03 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 53.2 | 8.63 | 7.64 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 86.09 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 755.47 | 0 | 0 | 0.42 | 1065.6 | 0.4 | 0.43 | 621 | 620.3 | 1 | 444805 | 98.13 | 50.03 | 1 | 1.83 | 0 | 0.77 | 53.6 | 8.63 | 7.64 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 86.09 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 763.73 | 0 | 0 | 2.9 | 1057.8 | 2.8 | 2.96 | 620 | 620 | 1 | 444804 | 98.04 | 50.07 | 1 | 1.83 | 0.01 | 5.09 | 54 | 8.61 | 7.62 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 86 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 766.47 | 0 | 0 | 5.72 | 1054.6 | 5.04 | 5.32 | 619 | 618.8 | 1 | 444803 | 107.52 | 50.13 | 1 | 1.83 | 0.02 | 8.47 | 53.9 | 8.6 | 7.61 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 86.1 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 767.53 | 0 | 0 | 7.94 | 1039.4 | 7.32 | 7.61 | 618 | 617.4 | 3 | 444802 | 104.31 | 50.04 | 1 | 1.82 | 0.02 | 10.87 | 55.7 | 8.58 | 7.6 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 86.2 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 772 | 0 | 0 | 13.24 | 1099.3 | 11.69 | 12.85 | 615 | 614.8 | 4 | 444799 | 103.02 | 49.98 | -0.99 | 1.82 | 0.04 | 17.35 | 57.7 | 8.54 | 7.56 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 86.19 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 755.8 | 0 | 0 | 19.05 | 1097.8 | 17.7 | 19.43 | 611 | 610.8 | 5 | 444795 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.8 | 0.06 | 24.31 | 59.1 | 8.49 | 7.51 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 86.29 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 758.37 | 0 | 0 | 22.47 | 1114.4 | 20.57 | 22.92 | 606 | 605.9 | 5 | 444790 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.79 | 0.07 | 28.08 | 58.6 | 8.42 | 7.45 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 86.33 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 17.85 | 1096.6 | 16.04 | 17.59 | 601 | 600.3 | 9 | 444785 | 101.46 | 50.04 | -0.99 | 1.77 | 0.05 | 21.79 | 55.8 | 8.35 | 7.39 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 86.49 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 784.73 | 0 | 0 | 35.29 | 1117.3 | 31.06 | 34.7 | 592 | 591.4 | 11 | 444776 | 101.69 | 50.01 | 0.99 | 1.75 | 0.1 | 42.35 | 57.1 | 8.22 | 7.28 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 86.55 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 57.42 | 1132.4 | 51.72 | 58.57 | 581 | 580.4 | 8 | 444765 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 1.71 | 0.17 | 66.9 | 57.7 | 8.07 | 7.15 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 86.52 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 57.16 | 1148.5 | 50.79 | 58.33 | 573 | 572.3 | 13 | 444757 | 97.99 | 49.97 | 0.99 | 1.69 | 0.17 | 65.91 | 58.1 | 7.96 | 7.05 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 86.78 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 769.53 | 0 | 0 | 36.4 | 1119.1 | 33.18 | 37.13 | 560 | 559.6 | 8 | 444744 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.65 | 0.11 | 47.15 | 56.7 | 7.78 | 6.89 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 86.77 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 774.57 | 0 | 0 | 63.91 | 1112 | 58.62 | 65.19 | 552 | 551.1 | 21 | 444736 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.63 | 0.19 | 72.76 | 59.3 | 7.67 | 6.79 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 86.89 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 94.93 | 1137.6 | 85.12 | 96.83 | 531 | 530.1 | 23 | 444715 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.57 | 0.28 | 108.97 | 57.9 | 7.38 | 6.53 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 86.83 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 773.23 | 0 | 0 | 46.48 | 1135.8 | 41.53 | 47.16 | 508 | 507.7 | 8 | 444692 | 98.55 | 50.05 | -0.99 | 1.5 | 0.14 | 63.46 | 57.9 | 7.06 | 6.25 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 86.77 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 36.4 | 1120.2 | 33.19 | 37.18 | 500 | 499.9 | 18 | 444684 | 97.89 | 49.89 | 1 | 1.48 | 0.11 | 43.09 | 56.5 | 6.94 | 6.15 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 86.81 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 763 | 0 | 0 | 76.3 | 1146.4 | 67.95 | 77.9 | 482 | 481.2 | 17 | 444666 | 97.94 | 49.98 | -0.99 | 1.42 | 0.23 | 89.27 | 58.2 | 6.69 | 5.93 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 86.85 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 764.13 | 0 | 0 | 57.76 | 1133.4 | 52.06 | 59 | 465 | 464.8 | 17 | 444649 | 97.89 | 50.02 | -0.99 | 1.37 | 0.17 | 71.47 | 57.6 | 6.46 | 5.72 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 86.81 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 123.04 | 1129.4 | 109.29 | 123.43 | 448 | 447.6 | 29 | 444632 | 99.68 | 50.07 | 0.99 | 1.32 | 0.36 | 138.3 | 60 | 6.22 | 5.51 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 86.71 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 127.91 | 1118.8 | 114.48 | 128.08 | 419 | 418.4 | 29 | 444603 | 99.86 | 50.06 | 1 | 1.24 | 0.38 | 143.63 | 58.5 | 5.82 | 5.15 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 86.67 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 112.45 | 1126.6 | 100.12 | 112.8 | 390 | 389.3 | 29 | 444574 | 99.69 | 50.13 | -0.99 | 1.15 | 0.33 | 127.2 | 58.3 | 5.42 | 4.8 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 86.49 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 782.33 | 0 | 0 | 127.57 | 1131.3 | 113.44 | 128.33 | 361 | 360.7 | 31 | 444545 | 99.41 | 50.21 | 0.99 | 1.07 | 0.38 | 142.85 | 59 | 5.01 | 4.44 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 86.14 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 110.99 | 1134.6 | 98.09 | 111.3 | 330 | 329.4 | 24 | 444514 | 99.72 | 50.09 | 0.99 | 0.97 | 0.33 | 123.91 | 58.4 | 4.58 | 4.06 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 86.12 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 767.97 | 0 | 0 | 61.09 | 1130.2 | 54.55 | 61.66 | 306 | 305.4 | 15 | 444490 | 99.08 | 49.98 | -0.99 | 0.9 | 0.18 | 74.81 | 58 | 4.25 | 3.76 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 86.1 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 768.93 | 0 | 0 | 38.19 | 1114.7 | 35.51 | 39.58 | 291 | 290.7 | 21 | 444475 | 96.48 | 50.05 | -0.99 | 0.86 | 0.11 | 39.85 | 57.7 | 4.04 | 3.58 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 86.15 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 765.97 | 0 | 0 | 101.77 | 1121.5 | 91.3 | 102.39 | 270 | 269.1 | 28 | 444454 | 99.39 | 50 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 117.01 | 60 | 3.75 | 3.32 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 85.88 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 97.07 | 1135.8 | 87.17 | 99.01 | 242 | 241.6 | 20 | 444426 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.71 | 0.29 | 116.71 | 58.4 | 3.36 | 2.98 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 85.44 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 75.62 | 1134.1 | 67.06 | 76.06 | 222 | 221.5 | 14 | 444406 | 99.42 | 49.94 | -0.99 | 0.66 | 0.22 | 83.98 | 58 | 3.08 | 2.73 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 85.21 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 761.13 | 0 | 0 | 55.79 | 1119.3 | 51.03 | 57.12 | 208 | 207.4 | 25 | 444392 | 97.67 | 50 | -0.99 | 0.61 | 0.16 | 65.66 | 57.6 | 2.89 | 2.56 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 85.27 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 768.43 | 0 | 0 | 93.73 | 1120.4 | 84.27 | 94.42 | 183 | 182.9 | 25 | 444367 | 99.27 | 49.95 | -0.99 | 0.54 | 0.28 | 109.88 | 60 | 2.54 | 2.25 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 84.53 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 88.61 | 1117.9 | 80.85 | 90.38 | 158 | 157.2 | 19 | 444342 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.47 | 0.26 | 98.31 | 60.1 | 2.19 | 1.94 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 84.48 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 74.76 | 1118.6 | 68.17 | 76.25 | 139 | 138.2 | 13 | 444323 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.41 | 0.22 | 86.72 | 57.4 | 1.93 | 1.71 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 84.07 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 778.93 | 0 | 0 | 55.37 | 1123.8 | 49.83 | 56 | 126 | 125.5 | 16 | 444310 | 98.87 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.16 | 64.71 | 57.2 | 1.75 | 1.55 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 83.76 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 785.07 | 0 | 0 | 82.88 | 1146.4 | 73.74 | 84.54 | 110 | 109.5 | 13 | 444294 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.32 | 0.24 | 100.46 | 59.3 | 1.53 | 1.35 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 83.25 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 37.25 | 1115.1 | 34.07 | 37.99 | 97 | 96.6 | 10 | 444281 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.29 | 0.11 | 45.82 | 58.4 | 1.35 | 1.19 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 82.99 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 34.6 | 1111 | 32.2 | 35.77 | 87 | 86.4 | 12 | 444271 | 96.73 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 42.9 | 58.1 | 1.21 | 1.07 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 83.1 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 774.67 | 0 | 0 | 41.01 | 1122.6 | 37.52 | 42.13 | 75 | 74.6 | 9 | 444259 | 97.35 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.12 | 50.99 | 59.1 | 1.04 | 0.92 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 82.6 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 764.17 | 0 | 0 | 29.3 | 1111.1 | 26.9 | 29.89 | 66 | 65.9 | 10 | 444250 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.19 | 0.09 | 34.77 | 56.4 | 0.92 | 0.81 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 81.85 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 770.07 | 0 | 0 | 43.4 | 1123.9 | 39.03 | 43.86 | 56 | 55.1 | 10 | 444240 | 98.94 | 49.98 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 48.76 | 60 | 0.78 | 0.69 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 82.23 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 786.47 | 0 | 0 | 41.78 | 1120.7 | 38.21 | 42.82 | 46 | 45.2 | 12 | 444230 | 97.57 | 50.02 | 0.99 | 0.14 | 0.12 | 47.53 | 57.1 | 0.64 | 0.57 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 81.79 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 786.67 | 0 | 0 | 43.23 | 1126.9 | 38.88 | 43.82 | 34 | 33.9 | 9 | 444218 | 98.66 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 50.17 | 58.9 | 0.47 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 79.02 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 786.17 | 0 | 0 | 34 | 1127.5 | 30.76 | 34.68 | 25 | 24.2 | 6 | 444209 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 41.69 | 59.7 | 0.35 | 0.31 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 79.34 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 787.5 | 0 | 0 | 21.44 | 1118.6 | 20.52 | 22.96 | 19 | 18.2 | 5 | 444203 | 93.39 | 50.08 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 26.43 | 57 | 0.26 | 0.23 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 78.99 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 792.87 | 0 | 0 | 19.31 | 1097.8 | 18.23 | 20.01 | 14 | 13.1 | 5 | 444198 | 96.48 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.04 | 56.1 | 0.19 | 0.17 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 79.47 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 791.27 | 0 | 0 | 14.44 | 1086.9 | 13.21 | 14.35 | 9 | 8.7 | 3 | 444193 | 100.61 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.58 | 53.5 | 0.13 | 0.11 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 73.79 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 791.27 | 0 | 0 | 12.13 | 1089.4 | 11.6 | 12.64 | 6 | 5.3 | 3 | 444190 | 95.98 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.26 | 50.6 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 77 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 6.57 | 1072 | 6.61 | 7.08 | 3 | 3 | 1 | 444187 | 92.78 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 47.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 68.11 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 5.38 | 1061.3 | 5.17 | 5.49 | 2 | 1.4 | 1 | 444186 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.18 | 43.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 84.33 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 783.83 | 0 | 0 | 2.47 | 1048 | 2.4 | 2.52 | 1 | 0.3 | 1 | 444185 | 98.05 | 49.96 | -0.97 | 0 | 0.01 | 4.88 | 38.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 789.3 | 0 | 0 | 0.42 | 842.6 | 1.36 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 444184 | 36.71 | 50.02 | 0.33 | 0 | 0 | 0.58 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444184 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -