## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 769.2 | 0 | 0 | 0.59 | 841.3 | 0 | 0 | 617 | 617.6 | 0 | 129615 | 0 | 50.03 | 0.77 | 1.82 | 0 | 0 | 57.7 | 8.57 | 7.59 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 85.54 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 755.97 | 0 | 0 | 0.59 | 878.1 | 0.68 | 0.6 | 617 | 617.6 | 0 | 129615 | 98.17 | 50.03 | 0.57 | 1.82 | 0 | 0.77 | 58 | 8.57 | 7.59 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 85.54 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 758.77 | 0 | 0 | 2.99 | 1056.1 | 2.31 | 2.43 | 617 | 617.2 | 1 | 129615 | 122.84 | 50.06 | 0.93 | 1.82 | 0.01 | 5.09 | 58.3 | 8.57 | 7.59 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 85.58 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 762.6 | 0 | 0 | 5.55 | 1051.6 | 4.98 | 5.24 | 616 | 616.1 | 2 | 129614 | 106.02 | 50.13 | 0.99 | 1.82 | 0.02 | 8.47 | 58.6 | 8.56 | 7.58 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 85.68 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 764.3 | 0 | 0 | 7.69 | 1064.3 | 6.76 | 7.19 | 614 | 614.6 | 2 | 129612 | 106.89 | 50.04 | 0.99 | 1.81 | 0.02 | 10.87 | 58.8 | 8.53 | 7.55 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 85.65 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 768.03 | 0 | 0 | 12.9 | 1066.4 | 12.34 | 13.16 | 612 | 612 | 4 | 129610 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.81 | 0.04 | 17.35 | 57.7 | 8.5 | 7.53 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 85.77 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 752.73 | 0 | 0 | 18.96 | 1084.9 | 17.43 | 18.91 | 608 | 608.1 | 5 | 129606 | 100.28 | 50.02 | 0.99 | 1.79 | 0.06 | 24.31 | 59.1 | 8.44 | 7.48 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 85.86 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 755.23 | 0 | 0 | 22.13 | 1099.8 | 20.52 | 22.57 | 603 | 603.1 | 6 | 129601 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.78 | 0.07 | 28.08 | 58.8 | 8.38 | 7.42 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 85.9 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 778.47 | 0 | 0 | 17.26 | 1078.5 | 16.32 | 17.61 | 597 | 597.5 | 9 | 129595 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.76 | 0.05 | 21.79 | 57.3 | 8.29 | 7.34 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 85.91 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 35.54 | 1114.5 | 30.81 | 34.34 | 588 | 588.6 | 10 | 129586 | 103.5 | 50.01 | 0.99 | 1.74 | 0.1 | 42.35 | 58.7 | 8.17 | 7.23 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 85.96 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 782.23 | 0 | 0 | 57.16 | 1132.9 | 49.64 | 56.24 | 578 | 577.7 | 8 | 129576 | 101.64 | 49.86 | 1 | 1.71 | 0.17 | 66.9 | 57.2 | 8.03 | 7.11 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 86.08 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 773.93 | 0 | 0 | 57.84 | 1125.3 | 52.43 | 59 | 570 | 570.2 | 13 | 129568 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.68 | 0.17 | 65.91 | 58.2 | 7.92 | 7.01 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 86.32 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 768.83 | 0 | 0 | 36.65 | 1109 | 32.97 | 36.57 | 557 | 557.5 | 8 | 129555 | 100.23 | 49.99 | -0.99 | 1.64 | 0.11 | 47.15 | 57.5 | 7.74 | 6.85 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 86.3 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 63.48 | 1138.3 | 56.88 | 64.75 | 549 | 549.1 | 21 | 129547 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.62 | 0.19 | 72.76 | 59.7 | 7.63 | 6.75 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 86.42 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 95.1 | 1129.9 | 85.85 | 97 | 528 | 528.2 | 22 | 129526 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.56 | 0.28 | 108.97 | 60.5 | 7.33 | 6.49 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 86.34 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 49.13 | 1126.4 | 44.49 | 50.11 | 506 | 505.8 | 8 | 129504 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.49 | 0.15 | 63.46 | 59.8 | 7.03 | 6.22 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 86.43 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 767.27 | 0 | 0 | 36.65 | 1111 | 32.42 | 36.02 | 498 | 498 | 19 | 129496 | 101.75 | 49.88 | -0.99 | 1.47 | 0.11 | 43.09 | 56.6 | 6.92 | 6.12 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 86.46 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 759.9 | 0 | 0 | 77.84 | 1138.7 | 67.27 | 76.6 | 479 | 479.5 | 16 | 129477 | 101.61 | 49.98 | -0.99 | 1.41 | 0.23 | 89.27 | 59.7 | 6.65 | 5.89 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 86.31 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 761.47 | 0 | 0 | 58.53 | 1133.4 | 52.67 | 59.7 | 463 | 463 | 17 | 129461 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.37 | 0.17 | 71.47 | 58.9 | 6.43 | 5.69 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 86.44 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 122.19 | 1112.9 | 111.99 | 124.63 | 446 | 446 | 29 | 129444 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.32 | 0.36 | 138.3 | 60.3 | 6.19 | 5.49 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 86.32 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 127.14 | 1125.1 | 115.26 | 129.68 | 417 | 417 | 29 | 129415 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.23 | 0.38 | 143.63 | 57.9 | 5.79 | 5.13 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 86.25 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 111.93 | 1114.3 | 102.46 | 114.17 | 388 | 388 | 29 | 129386 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 1.15 | 0.33 | 127.2 | 60.1 | 5.39 | 4.77 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 86.04 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 126.72 | 1125.2 | 114.87 | 129.25 | 359 | 359.6 | 31 | 129357 | 98.04 | 50.21 | 1 | 1.06 | 0.37 | 142.85 | 59.6 | 4.99 | 4.42 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 85.66 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 776.8 | 0 | 0 | 109.28 | 1128.9 | 98.74 | 111.47 | 328 | 328.2 | 24 | 129326 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.97 | 0.32 | 123.91 | 60.2 | 4.56 | 4.03 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 85.6 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 765.3 | 0 | 0 | 62.54 | 1135.7 | 56.17 | 63.79 | 304 | 304.3 | 15 | 129302 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.9 | 0.18 | 74.81 | 58.1 | 4.22 | 3.74 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 85.54 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 765.57 | 0 | 0 | 35.8 | 1103.5 | 33.48 | 36.95 | 289 | 289.4 | 21 | 129287 | 96.89 | 50.05 | -0.99 | 0.85 | 0.11 | 39.85 | 57.6 | 4.01 | 3.55 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 85.56 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 761.8 | 0 | 0 | 102.19 | 1117.8 | 93.25 | 104.23 | 268 | 268.2 | 27 | 129266 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.79 | 0.3 | 117.01 | 57.8 | 3.72 | 3.3 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 85.24 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 98.69 | 1131.9 | 87.1 | 98.59 | 241 | 240.8 | 20 | 129239 | 100.1 | 50 | -0.99 | 0.71 | 0.29 | 116.71 | 59.7 | 3.35 | 2.96 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 85.09 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 774.07 | 0 | 0 | 74.42 | 1144.1 | 65.37 | 74.79 | 221 | 220.9 | 14 | 129219 | 99.51 | 49.94 | 0.99 | 0.65 | 0.22 | 83.98 | 59.5 | 3.07 | 2.72 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 84.82 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 757.63 | 0 | 0 | 55.88 | 1117.9 | 50.59 | 56.55 | 207 | 206.8 | 25 | 129205 | 98.82 | 50 | -0.99 | 0.61 | 0.16 | 65.66 | 59.4 | 2.88 | 2.55 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 84.86 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 764.23 | 0 | 0 | 94.93 | 1116.4 | 86.73 | 96.83 | 182 | 182.4 | 25 | 129180 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.54 | 0.28 | 109.88 | 58.7 | 2.53 | 2.24 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 84.07 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 776.33 | 0 | 0 | 87.32 | 1116 | 79.81 | 89.07 | 157 | 156.8 | 19 | 129155 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.46 | 0.26 | 98.31 | 59.6 | 2.18 | 1.93 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 83.95 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 75.02 | 1119.6 | 66.17 | 74.08 | 138 | 137.8 | 13 | 129136 | 101.27 | 50.02 | -0.99 | 0.41 | 0.22 | 86.72 | 60.3 | 1.92 | 1.7 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 83.47 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 55.96 | 1122 | 50.87 | 57.08 | 125 | 125 | 16 | 129123 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.37 | 0.17 | 64.71 | 59.5 | 1.74 | 1.54 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 83.1 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 781.43 | 0 | 0 | 82.88 | 1126 | 73.51 | 82.78 | 109 | 109.1 | 13 | 129107 | 100.13 | 49.96 | -0.99 | 0.32 | 0.24 | 100.46 | 57.7 | 1.51 | 1.34 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 82.49 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 776.07 | 0 | 0 | 37.76 | 1114 | 34.57 | 38.52 | 96 | 96.2 | 10 | 129094 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.28 | 0.11 | 45.82 | 59.7 | 1.33 | 1.18 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 82.13 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 771.47 | 0 | 0 | 34.69 | 1106.9 | 31.04 | 34.36 | 86 | 85.9 | 12 | 129084 | 100.95 | 49.99 | -0.99 | 0.25 | 0.1 | 42.9 | 56.5 | 1.19 | 1.06 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 82.15 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 771.13 | 0 | 0 | 42.12 | 1113.9 | 37.13 | 41.35 | 74 | 74.3 | 9 | 129072 | 101.85 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.12 | 50.99 | 59.8 | 1.03 | 0.91 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 81.5 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 761.5 | 0 | 0 | 29.05 | 1085.7 | 26.29 | 28.54 | 65 | 65.6 | 10 | 129063 | 101.79 | 49.91 | 0.99 | 0.19 | 0.09 | 34.77 | 57.6 | 0.9 | 0.8 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 80.61 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 766.4 | 0 | 0 | 42.38 | 1108.3 | 38.24 | 42.39 | 55 | 54.9 | 10 | 129053 | 99.99 | 49.97 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 48.76 | 58.9 | 0.76 | 0.68 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 80.77 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 41.44 | 1126.7 | 36.55 | 41.18 | 45 | 45 | 12 | 129043 | 100.62 | 50.02 | -0.99 | 0.13 | 0.12 | 47.53 | 59.7 | 0.63 | 0.55 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 80.01 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 784.43 | 0 | 0 | 42.38 | 1119.6 | 38.61 | 43.23 | 33 | 33.6 | 9 | 129031 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 50.17 | 59.1 | 0.46 | 0.41 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 76.69 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 783.47 | 0 | 0 | 33.06 | 1114.1 | 29.6 | 32.97 | 24 | 23.9 | 6 | 129022 | 100.26 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 41.69 | 59.9 | 0.33 | 0.3 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 76.17 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 785.9 | 0 | 0 | 21.7 | 1112.9 | 19.89 | 22.13 | 18 | 18 | 5 | 129016 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.43 | 57.8 | 0.25 | 0.22 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 74.83 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 790.23 | 0 | 0 | 18.88 | 1101.7 | 17.48 | 19.26 | 13 | 13 | 5 | 129011 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.04 | 58.6 | 0.18 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 73.79 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 788.97 | 0 | 0 | 13.5 | 1088.1 | 12.95 | 14.09 | 8 | 8.5 | 3 | 129006 | 95.83 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.58 | 54.7 | 0.11 | 0.1 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 65.59 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 788.47 | 0 | 0 | 12.21 | 1082.3 | 11.51 | 12.45 | 5 | 5.2 | 2 | 129003 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.26 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 64.17 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 7 | 1048.9 | 6.61 | 6.93 | 3 | 2.8 | 2 | 129001 | 101.04 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 46.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 68.11 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 773.73 | 0 | 0 | 5.63 | 1053 | 5.45 | 5.74 | 1 | 1.3 | 1 | 128999 | 98.05 | 50.03 | 0.99 | 0 | 0.02 | 8.18 | 41.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 42.17 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 2.9 | 1036.4 | 2.93 | 3.03 | 0 | 0.2 | 0 | 128998 | 95.65 | 49.97 | 0.93 | 0 | 0.01 | 4.88 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 786.93 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128998 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 785.17 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128998 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -