## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 0.42 | 866.5 | 0.6 | 0.52 | 186 | 185.7 | 1 | 349360 | 81.08 | 49.82 | -0.22 | 0.55 | 0 | 0.64 | 54.5 | 2.58 | 2.29 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 87.14 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 3.24 | 1040.1 | 3.27 | 3.4 | 185 | 185.4 | 1 | 349359 | 95.41 | 50.03 | 1 | 0.55 | 0.01 | 5.42 | 56.4 | 2.57 | 2.28 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 86.67 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 9.05 | 1067.4 | 8.65 | 9.23 | 184 | 183.8 | 4 | 349358 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.54 | 0.03 | 11.52 | 57.7 | 2.56 | 2.26 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 87.17 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 761.7 | 0 | 0 | 20.84 | 1103.8 | 19.26 | 21.26 | 180 | 180.3 | 7 | 349354 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.53 | 0.06 | 24.4 | 57.9 | 2.5 | 2.21 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 87.1 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 772.53 | 0 | 0 | 45.97 | 1156.5 | 40.54 | 46.89 | 173 | 173 | 10 | 349347 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.51 | 0.14 | 53.26 | 57.2 | 2.4 | 2.13 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 87.14 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 769.6 | 0 | 0 | 38.02 | 1117.8 | 33.31 | 37.24 | 163 | 163.4 | 2 | 349337 | 102.1 | 49.93 | 1 | 0.48 | 0.11 | 44.88 | 36.6 | 2.26 | 2 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 87 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 349335 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.19 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 349335 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.19 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 349335 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.98 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 87.19 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 108.17 | 1136.2 | 95.43 | 108.43 | 161 | 161.2 | 22 | 349335 | 99.76 | 50.13 | -0.99 | 0.48 | 0.32 | 127.01 | 60.2 | 2.24 | 1.98 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 88.16 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 101 | 1133 | 89.83 | 101.78 | 139 | 139.5 | 27 | 349313 | 99.24 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.3 | 115.21 | 59.7 | 1.93 | 1.71 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 87.66 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 770.4 | 0 | 0 | 46.22 | 1122.4 | 41.71 | 46.81 | 112 | 112.4 | 15 | 349286 | 98.74 | 50.04 | -0.99 | 0.33 | 0.14 | 61.37 | 57.7 | 1.56 | 1.38 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 86.99 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 789.8 | 0 | 0 | 178.75 | 1137.4 | 158.57 | 180.36 | 97 | 97.5 | 23 | 349271 | 99.11 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.53 | 213.71 | 58.4 | 1.35 | 1.19 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.98 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 102.19 | 1134.2 | 91.9 | 104.23 | 74 | 74.2 | 23 | 349248 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.3 | 114.42 | 58.1 | 1.03 | 0.91 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 85.32 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 66.22 | 1130.7 | 58.39 | 66.02 | 51 | 51.5 | 13 | 349225 | 100.31 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.2 | 72.7 | 58 | 0.71 | 0.63 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.71 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 774.33 | 0 | 0 | 25.72 | 1118.4 | 23.29 | 26.04 | 38 | 37.8 | 5 | 349212 | 98.76 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.08 | 31.16 | 59.9 | 0.53 | 0.47 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 82.47 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 778.3 | 0 | 0 | 18.54 | 1102.5 | 17.15 | 18.91 | 33 | 33.4 | 8 | 349207 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.1 | 0.05 | 21.82 | 58.6 | 0.46 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 81.85 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 799.6 | 0 | 0 | 27.42 | 1119.5 | 24.98 | 27.97 | 25 | 25.5 | 6 | 349199 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 56.4 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 791.47 | 0 | 0 | 18.71 | 1107.9 | 17.23 | 19.08 | 19 | 19.3 | 6 | 349193 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 23.31 | 56.2 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 794.33 | 0 | 0 | 25.12 | 1105.6 | 23.18 | 25.62 | 13 | 13.3 | 8 | 349187 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 58.4 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 794.93 | 0 | 0 | 24.18 | 1129.6 | 21.54 | 24.34 | 5 | 4.9 | 3 | 349179 | 99.36 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 54.4 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 70.28 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 4.78 | 1048.9 | 4.65 | 4.88 | 2 | 2 | 1 | 349176 | 98.05 | 49.99 | -0.95 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 48.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 781.27 | 0 | 0 | 4.27 | 1069.4 | 4.65 | 4.97 | 1 | 0.9 | 1 | 349175 | 85.85 | 50 | -0.93 | 0 | 0.01 | 7 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 784.27 | 9.9 | 3.3 | 1.19 | 875.3 | 1.39 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 349174 | 98.1 | 49.98 | -0.52 | 0 | 0 | 1.79 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 0 | 930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349174 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 795 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349174 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -