## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 0.42 | 872.1 | 0.49 | 0.43 | 183 | 182.3 | 1 | 351753 | 98.13 | 49.83 | -0.55 | 0.54 | 0 | 0.64 | 55 | 2.54 | 2.25 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 85.74 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 766.07 | 0 | 0 | 2.99 | 1065.3 | 2.86 | 3.05 | 182 | 182 | 1 | 351752 | 98.06 | 50.04 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5.42 | 57.2 | 2.53 | 2.24 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 85.27 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 774.03 | 0 | 0 | 8.2 | 1054.4 | 8.1 | 8.54 | 181 | 180.4 | 4 | 351751 | 96.02 | 49.96 | -0.99 | 0.53 | 0.02 | 11.52 | 58.6 | 2.51 | 2.23 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 85.75 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 760.03 | 0 | 0 | 20.33 | 1099.5 | 18.93 | 20.81 | 177 | 177 | 7 | 351747 | 97.69 | 50.05 | -0.99 | 0.52 | 0.06 | 24.4 | 58.8 | 2.46 | 2.18 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 85.64 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 766.57 | 0 | 0 | 44.94 | 1145.6 | 39.15 | 44.85 | 170 | 169.9 | 9 | 351740 | 100.21 | 49.88 | -0.99 | 0.5 | 0.13 | 53.26 | 57.7 | 2.36 | 2.09 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 85.63 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 764.1 | 0 | 0 | 37.85 | 1110 | 33.55 | 37.24 | 161 | 160.5 | 2 | 351731 | 101.64 | 49.93 | -0.99 | 0.48 | 0.11 | 44.88 | 37 | 2.24 | 1.98 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 85.93 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 351729 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 351729 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 351729 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 771.4 | 0 | 0 | 106.98 | 1125.4 | 96.96 | 109.12 | 159 | 158.3 | 22 | 351729 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.47 | 0.32 | 127.01 | 59.7 | 2.21 | 1.96 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 87.07 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 773.03 | 0 | 0 | 99.89 | 1130.8 | 90.1 | 101.89 | 137 | 137 | 26 | 351707 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.29 | 115.21 | 59.9 | 1.9 | 1.68 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 86.4 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 765.37 | 0 | 0 | 46.65 | 1116.8 | 42.63 | 47.61 | 111 | 110.4 | 15 | 351681 | 97.98 | 50.05 | 0.99 | 0.33 | 0.14 | 61.37 | 57.1 | 1.54 | 1.37 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 86.22 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 171.58 | 1124.9 | 154.43 | 173.72 | 96 | 96 | 23 | 351666 | 98.77 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.51 | 213.71 | 58.8 | 1.33 | 1.18 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.09 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 774.03 | 0 | 0 | 101.42 | 1139.1 | 90.82 | 103.45 | 73 | 72.9 | 22 | 351643 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.3 | 114.42 | 58.2 | 1.01 | 0.9 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 84.17 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 63.4 | 1131.4 | 57.6 | 65.17 | 51 | 50.6 | 13 | 351621 | 97.28 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 72.7 | 57.5 | 0.71 | 0.63 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.71 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 768.43 | 0 | 0 | 24.26 | 1110.6 | 22.28 | 24.75 | 38 | 37.2 | 5 | 351608 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.07 | 31.16 | 58.8 | 0.53 | 0.47 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 82.47 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 17 | 1099.5 | 15.77 | 17.34 | 33 | 32.8 | 8 | 351603 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.05 | 21.82 | 56 | 0.46 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 81.85 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 793.6 | 0 | 0 | 26.91 | 1120.2 | 24.51 | 27.46 | 25 | 25.1 | 6 | 351595 | 98.01 | 50.06 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 57.7 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 18.79 | 1090.9 | 17.58 | 19.18 | 19 | 19 | 6 | 351589 | 97.98 | 50.02 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 23.31 | 57.6 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 24.18 | 1123.2 | 22.39 | 25.15 | 13 | 13.1 | 8 | 351583 | 96.15 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 59 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 23.49 | 1119.4 | 21.57 | 24.14 | 5 | 4.8 | 3 | 351575 | 97.3 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 54.9 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 70.28 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 4.78 | 1052.9 | 4.9 | 5.16 | 2 | 1.9 | 1 | 351572 | 92.67 | 49.99 | 0.94 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 48.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 776 | 0 | 0 | 4.44 | 1060.9 | 4.51 | 4.78 | 1 | 0.8 | 1 | 351571 | 92.87 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7 | 43.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 0.93 | 1114.3 | 1.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 351570 | 61.88 | 49.98 | -0.58 | 0 | 0 | 1.79 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 785.37 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351570 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 790.63 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351570 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -