## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 0.42 | 1053.1 | 0.75 | 0.79 | 189 | 188.9 | 0 | 393872 | 53.3 | 49.83 | -0.71 | 0.53 | 0 | 0.67 | 56.2 | 2.63 | 2.22 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 84.7 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 774 | 0 | 0 | 3.24 | 1036.6 | 3.19 | 3.3 | 189 | 188.5 | 2 | 393872 | 98.06 | 50.05 | -0.99 | 0.53 | 0.01 | 5.67 | 57.6 | 2.63 | 2.22 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 84.7 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 777.5 | 0 | 0 | 8.54 | 1048.4 | 8.29 | 8.7 | 187 | 186.8 | 4 | 393870 | 98.21 | 49.96 | 1 | 0.53 | 0.02 | 12.05 | 58.7 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 84.74 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 761.5 | 0 | 0 | 20.67 | 1085.4 | 19.42 | 21.08 | 183 | 183.4 | 7 | 393866 | 98.06 | 50.04 | 0.99 | 0.52 | 0.06 | 25.51 | 58.7 | 2.54 | 2.15 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 84.7 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 769.5 | 0 | 0 | 46.91 | 1140.4 | 40.84 | 46.58 | 176 | 176.1 | 9 | 393859 | 100.71 | 49.88 | 0.99 | 0.5 | 0.13 | 55.68 | 57.9 | 2.44 | 2.07 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 84.79 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 766 | 0 | 0 | 39.56 | 1105 | 35.04 | 38.72 | 167 | 166.5 | 3 | 393850 | 102.17 | 49.93 | -0.99 | 0.47 | 0.11 | 46.92 | 38.3 | 2.32 | 1.96 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 85.26 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 393847 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 393847 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 393847 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 777.07 | 0 | 0 | 116.97 | 1127 | 105.86 | 119.31 | 164 | 164.4 | 22 | 393847 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.46 | 0.33 | 132.78 | 59.2 | 2.28 | 1.93 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 85.9 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 108.26 | 1142.6 | 96.64 | 110.42 | 142 | 142.4 | 27 | 393825 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.4 | 0.31 | 120.45 | 59.3 | 1.97 | 1.67 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 85.66 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 769.3 | 0 | 0 | 54.6 | 1112.9 | 49.47 | 55.06 | 115 | 114.9 | 15 | 393798 | 99.17 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.15 | 64.16 | 57.2 | 1.6 | 1.35 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 85.44 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 787.67 | 0 | 0 | 179.27 | 1126.1 | 162.38 | 182.85 | 100 | 100.4 | 24 | 393783 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.51 | 223.43 | 58.8 | 1.39 | 1.18 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 84.78 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 106.12 | 1121.7 | 94.72 | 106.25 | 76 | 76.3 | 23 | 393759 | 99.88 | 50.06 | -0.99 | 0.21 | 0.3 | 119.62 | 59.3 | 1.06 | 0.89 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 83.82 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 774.5 | 0 | 0 | 66.3 | 1118.5 | 60.46 | 67.63 | 53 | 53.1 | 14 | 393736 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 76.01 | 57.4 | 0.74 | 0.62 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.22 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 771.8 | 0 | 0 | 26.14 | 1108.3 | 25.22 | 27.95 | 39 | 38.8 | 5 | 393722 | 93.52 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.07 | 32.58 | 57 | 0.54 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.96 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 776.53 | 0 | 0 | 17.77 | 1102.8 | 17.32 | 19.1 | 34 | 34.2 | 8 | 393717 | 93.02 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.05 | 22.81 | 59.1 | 0.47 | 0.4 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 80.66 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 797.7 | 0 | 0 | 27.34 | 1116.7 | 25.5 | 28.48 | 26 | 26.2 | 6 | 393709 | 96 | 50.06 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 32.84 | 56.6 | 0.36 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 78.93 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 19.56 | 1090.8 | 18.29 | 19.95 | 20 | 19.9 | 6 | 393703 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.37 | 59.4 | 0.28 | 0.24 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 79.53 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 793.17 | 0 | 0 | 25.8 | 1109 | 24.03 | 26.64 | 14 | 13.8 | 9 | 393697 | 96.83 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 31.05 | 60 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 79.05 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 24.01 | 1104.8 | 22.17 | 24.49 | 5 | 5.2 | 3 | 393688 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.07 | 55.9 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 67.22 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 782.9 | 0 | 0 | 5.72 | 1026.9 | 5.78 | 5.94 | 2 | 2.1 | 1 | 393685 | 96.33 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 8.02 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 56.47 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 778 | 0 | 0 | 4.69 | 1037.6 | 4.61 | 4.78 | 1 | 0.9 | 1 | 393684 | 98.06 | 50 | -0.95 | 0 | 0.01 | 7.32 | 44.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1110.8 | 1.02 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 393683 | 98.06 | 49.98 | -0.98 | 0 | 0 | 1.87 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393683 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 792.33 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393683 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -