## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 0.42 | 1041.9 | 1.41 | 1.47 | 167 | 167 | 0 | 392353 | 28.53 | 49.83 | 0.83 | 0.47 | 0 | 0.67 | 55 | 2.32 | 1.96 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 74.84 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 3.41 | 1039.9 | 4.26 | 4.43 | 167 | 166.6 | 2 | 392353 | 77.01 | 50.03 | 1 | 0.47 | 0.01 | 5.67 | 55.8 | 2.32 | 1.96 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 74.84 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 776.7 | 0 | 0 | 9.31 | 1070.7 | 8.87 | 9.5 | 165 | 164.9 | 3 | 392351 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.47 | 0.03 | 12.05 | 54.4 | 2.29 | 1.94 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 74.77 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 761.17 | 0 | 0 | 21.19 | 1099 | 19.08 | 20.97 | 162 | 161.4 | 6 | 392348 | 101.06 | 50.04 | 1 | 0.46 | 0.06 | 25.51 | 48.3 | 2.25 | 1.91 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 74.98 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 765.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 155.3 | 0 | 392342 | 0 | 49.88 | -0.1 | 0.44 | 0 | 55.68 | 30 | 2.17 | 1.84 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 75.16 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 768.17 | 0 | 0 | 0 | 1260.9 | 0 | 0 | 156 | 155.3 | 1 | 392342 | 0 | 49.93 | 0 | 0.44 | 0 | 46.92 | 29.4 | 2.17 | 1.84 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 79.64 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 392341 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.82 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 80.29 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 392341 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.82 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 80.29 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 392341 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.82 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 80.29 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 113.64 | 1134.6 | 102.16 | 115.91 | 155 | 154.7 | 22 | 392341 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 0.44 | 0.32 | 132.78 | 59 | 2.15 | 1.82 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 81.19 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 106.89 | 1136.4 | 93.79 | 106.58 | 133 | 132.6 | 28 | 392319 | 100.29 | 50.01 | -0.99 | 0.38 | 0.3 | 120.45 | 60.2 | 1.85 | 1.56 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 80.23 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 768.8 | 0 | 0 | 52.38 | 1108.4 | 48.2 | 53.43 | 105 | 104.9 | 14 | 392291 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.3 | 0.15 | 64.16 | 57.3 | 1.46 | 1.24 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 78.01 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 787.4 | 0 | 0 | 169.53 | 1131.4 | 150.23 | 169.97 | 91 | 90.2 | 23 | 392277 | 99.74 | 49.98 | -0.99 | 0.26 | 0.48 | 223.43 | 58.1 | 1.26 | 1.07 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 77.15 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 777.53 | 0 | 0 | 96.64 | 1116.8 | 88.26 | 98.57 | 68 | 68.1 | 20 | 392254 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.19 | 0.27 | 119.62 | 60.1 | 0.94 | 0.8 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 74.99 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 54.34 | 620.8 | 89.28 | 55.43 | 48 | 47.2 | 12 | 392234 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 76.01 | 59.8 | 0.67 | 0.56 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 74.46 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 24.6 | 1185.1 | 21.17 | 25.09 | 36 | 35.9 | 4 | 392222 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.07 | 32.58 | 58.7 | 0.5 | 0.42 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 74.73 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 17.26 | 1088.7 | 15.94 | 17.35 | 32 | 31.7 | 7 | 392218 | 99.48 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.05 | 22.81 | 60 | 0.44 | 0.38 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 75.92 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 797.4 | 0 | 0 | 25.2 | 1106.6 | 23.23 | 25.7 | 25 | 24.4 | 6 | 392211 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 32.84 | 58.2 | 0.35 | 0.29 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 75.89 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 788.53 | 0 | 0 | 17.6 | 1089.3 | 16.94 | 18.45 | 19 | 18.6 | 6 | 392205 | 95.38 | 50.03 | -0.99 | 0.05 | 0.05 | 24.37 | 57.7 | 0.26 | 0.22 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 75.55 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 791.13 | 0 | 0 | 23.75 | 1194.7 | 20.5 | 24.49 | 13 | 13 | 8 | 392199 | 96.97 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 31.05 | 58.8 | 0.18 | 0.15 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 73.4 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 791.6 | 0 | 0 | 24.09 | 1145.8 | 21.22 | 24.31 | 5 | 5.1 | 3 | 392191 | 99.08 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.07 | 55.8 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 67.22 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 783.77 | 0 | 0 | 5.63 | 1047.6 | 5.48 | 5.74 | 2 | 2.1 | 1 | 392188 | 98.05 | 49.99 | 0.97 | 0.01 | 0.02 | 8.02 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 56.47 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 4.78 | 1025.2 | 4.75 | 4.88 | 1 | 0.9 | 1 | 392187 | 98.05 | 49.99 | 0.99 | 0 | 0.01 | 7.32 | 44.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 1.02 | 881.1 | 1.18 | 1.04 | 0 | 0.1 | 0 | 392186 | 98.08 | 49.98 | 0.53 | 0 | 0 | 1.87 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392186 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392186 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -