## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 0.51 | 859.2 | 0.6 | 0.52 | 296 | 296 | 1 | 378299 | 98.08 | 49.91 | 0.93 | 0.84 | 0 | 0.98 | 55.3 | 4.11 | 3.48 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 88.71 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 768.37 | 0 | 0 | 4.95 | 1036.9 | 4.11 | 4.26 | 295 | 295.5 | 2 | 378298 | 116.09 | 50 | -0.96 | 0.83 | 0.01 | 7.37 | 56 | 4.1 | 3.47 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 88.6 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 773.37 | 0 | 0 | 10.68 | 1064.8 | 9.51 | 10.12 | 293 | 293.5 | 4 | 378296 | 105.5 | 50.02 | -0.99 | 0.83 | 0.03 | 13.56 | 55.3 | 4.07 | 3.45 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 88.66 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 778.43 | 0 | 0 | 20.33 | 1115.7 | 18.59 | 20.74 | 289 | 289.7 | 5 | 378292 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.82 | 0.06 | 24.39 | 48.7 | 4.01 | 3.4 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 88.69 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 782.87 | 0 | 0 | 24.78 | 1214.8 | 19.52 | 23.71 | 284 | 285 | 0 | 378287 | 104.53 | 50.01 | -0.99 | 0.8 | 0.07 | 49.67 | 35.6 | 3.94 | 3.34 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 88.79 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 378287 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.34 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.99 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 378287 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.34 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.99 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 378287 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.34 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.99 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 32 | 378287 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.34 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.99 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 791.93 | 0 | 0 | 138.17 | 1129.2 | 124.81 | 140.93 | 252 | 251.8 | 28 | 378255 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.71 | 0.39 | 166.01 | 57.5 | 3.5 | 2.96 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 90.86 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 775.87 | 0 | 0 | 78.27 | 1111 | 71.86 | 79.83 | 224 | 224.6 | 25 | 378227 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.63 | 0.22 | 86.29 | 58 | 3.11 | 2.64 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 90.34 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 779 | 0 | 0 | 92.19 | 1117.8 | 84.12 | 94.03 | 199 | 199.6 | 25 | 378202 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.56 | 0.26 | 99.69 | 59.9 | 2.76 | 2.34 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 90.04 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 788.53 | 0 | 0 | 127.49 | 1124.3 | 115.66 | 130.04 | 174 | 174.4 | 24 | 378177 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.49 | 0.36 | 143.61 | 59.9 | 2.42 | 2.05 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 89.64 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 786.5 | 0 | 0 | 94.93 | 1111 | 87.15 | 96.83 | 150 | 149.8 | 31 | 378153 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.42 | 0.27 | 110.93 | 60.2 | 2.08 | 1.76 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 89.72 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 788.33 | 0 | 0 | 103.82 | 1139.8 | 93.14 | 106.16 | 119 | 119.2 | 26 | 378122 | 97.8 | 50.01 | 0.99 | 0.34 | 0.29 | 93.37 | 59.9 | 1.65 | 1.4 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 90.8 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 798.23 | 0 | 0 | 176.36 | 1145.5 | 157.04 | 179.89 | 93 | 92.8 | 24 | 378096 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.26 | 0.5 | 189.67 | 61.1 | 1.29 | 1.09 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 90.54 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 788.57 | 0 | 0 | 57.42 | 1119.1 | 52.08 | 58.28 | 69 | 69.3 | 18 | 378072 | 98.52 | 50.02 | 0.99 | 0.19 | 0.16 | 66.53 | 56.5 | 0.96 | 0.81 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 89.36 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 788.27 | 0 | 0 | 68.1 | 1119.6 | 62.04 | 69.46 | 51 | 51.4 | 16 | 378054 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 0.14 | 0.19 | 77.27 | 57.5 | 0.71 | 0.6 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 88.88 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 40.33 | 1115.5 | 37.19 | 41.49 | 35 | 35.1 | 12 | 378038 | 97.21 | 49.92 | 0.99 | 0.1 | 0.11 | 47.61 | 57.4 | 0.49 | 0.41 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 86.68 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 800.73 | 0 | 0 | 55.88 | 1152.4 | 51.16 | 58.96 | 23 | 23.6 | 11 | 378026 | 94.78 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 55.9 | 57.8 | 0.32 | 0.27 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 83.25 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 792.8 | 0 | 0 | 20.42 | 1110.3 | 19.9 | 22.09 | 12 | 12.7 | 4 | 378015 | 92.43 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.87 | 57.2 | 0.17 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 75.29 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 802.53 | 0 | 0 | 19.48 | 1109.7 | 18.71 | 20.77 | 8 | 8.3 | 4 | 378011 | 93.8 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 24.38 | 56.1 | 0.11 | 0.09 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 75.29 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 783.47 | 0 | 0 | 18.88 | 1124.8 | 17.12 | 19.26 | 4 | 4.1 | 3 | 378007 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.98 | 50.5 | 0.06 | 0.05 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 75.29 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 8.97 | 1077.3 | 8.49 | 9.15 | 1 | 0.9 | 1 | 378004 | 98.04 | 49.93 | 0.97 | 0 | 0.03 | 11.99 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 1.36 | 980.3 | 2.24 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 378003 | 61.85 | 49.93 | 0.98 | 0 | 0 | 1.48 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 785.73 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0.47 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 378003 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -