## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 775 | 9.5 | 3.17 | 0.51 | 1037.3 | 0.33 | 0.52 | 276 | 276.6 | 0 | 352029 | 98.08 | 49.91 | -0.35 | 0.81 | 0 | 0.93 | 57 | 3.83 | 3.39 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 86.48 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 764.97 | 0 | 0 | 4.52 | 1049.9 | 3.88 | 4.08 | 276 | 276.2 | 2 | 352029 | 110.89 | 50 | -0.96 | 0.81 | 0.01 | 7.05 | 57.3 | 3.83 | 3.39 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 86.66 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 9.99 | 1074.7 | 9.04 | 9.71 | 274 | 274.2 | 4 | 352027 | 102.84 | 50.01 | 0.99 | 0.81 | 0.03 | 12.97 | 56.4 | 3.81 | 3.37 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 86.68 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 19.39 | 1100.2 | 17.98 | 19.78 | 270 | 270.7 | 4 | 352023 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.8 | 0.06 | 23.33 | 49.4 | 3.75 | 3.32 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 86.62 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0.68 | 1259.5 | 0.69 | 0.87 | 266 | 266.1 | 0 | 352019 | 77.98 | 50.03 | -0.71 | 0.79 | 0 | 47.51 | 33.8 | 3.69 | 3.27 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 86.95 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 352019 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.27 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.14 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 352019 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.27 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.14 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 352019 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.27 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.14 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 39 | 352019 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.27 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 87.14 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 777.8 | 0 | 0 | 140.13 | 1146 | 124.72 | 142.93 | 227 | 226.9 | 23 | 351980 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.67 | 0.41 | 158.79 | 59.6 | 3.15 | 2.79 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 85.57 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 771.57 | 0 | 0 | 72.29 | 1116.1 | 65.68 | 73.3 | 204 | 204.5 | 23 | 351957 | 98.62 | 50.04 | 0.99 | 0.6 | 0.21 | 82.54 | 57.6 | 2.83 | 2.51 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 86.02 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 775.13 | 0 | 0 | 83.99 | 1121.3 | 75.6 | 84.77 | 181 | 181.6 | 22 | 351934 | 99.08 | 49.98 | 0.99 | 0.53 | 0.25 | 95.35 | 58.7 | 2.51 | 2.23 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 85.62 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 783.33 | 0 | 0 | 121.08 | 1119.4 | 110.33 | 123.5 | 159 | 159.6 | 23 | 351912 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.47 | 0.36 | 137.37 | 60.2 | 2.21 | 1.96 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 85.64 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 781.87 | 0 | 0 | 95.19 | 1113.4 | 86.25 | 96.03 | 136 | 136.5 | 29 | 351889 | 99.12 | 49.99 | 0.99 | 0.4 | 0.28 | 106.11 | 59.9 | 1.89 | 1.67 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 85.05 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 783.4 | 0 | 0 | 86.3 | 1125.8 | 78.19 | 88.03 | 107 | 107.6 | 24 | 351860 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.32 | 0.25 | 89.31 | 59 | 1.49 | 1.32 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 85.36 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 789.73 | 0 | 0 | 112.45 | 1123.5 | 102.09 | 114.7 | 83 | 83.2 | 21 | 351836 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.24 | 0.33 | 181.42 | 58.6 | 1.15 | 1.02 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 84.48 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 784.1 | 0 | 0 | 59.3 | 1127 | 53.65 | 60.47 | 62 | 62.5 | 16 | 351815 | 98.07 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 63.64 | 56.7 | 0.86 | 0.76 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 83.94 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 783.93 | 0 | 0 | 61.01 | 1129.1 | 55.12 | 62.23 | 46 | 46 | 15 | 351799 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 73.91 | 60.1 | 0.64 | 0.57 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 83.81 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 37.25 | 1117.2 | 34.33 | 38.35 | 31 | 31.7 | 10 | 351784 | 97.12 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 45.54 | 58.2 | 0.43 | 0.38 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 80.26 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 797.23 | 0 | 0 | 60.92 | 1142.1 | 54.42 | 62.16 | 21 | 21.3 | 10 | 351774 | 98.01 | 49.97 | 0.99 | 0.06 | 0.18 | 53.47 | 59.9 | 0.29 | 0.26 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 79.47 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 17.68 | 1092.4 | 17.19 | 18.78 | 11 | 11.7 | 4 | 351764 | 94.14 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.79 | 56.9 | 0.15 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 72.15 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 798.57 | 0 | 0 | 18.28 | 1136 | 16.78 | 19.06 | 7 | 7.7 | 4 | 351760 | 95.9 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.32 | 56.2 | 0.1 | 0.09 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 68.87 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 779.63 | 0 | 0 | 17.68 | 1133.3 | 15.91 | 18.03 | 3 | 3.8 | 2 | 351756 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.02 | 50.8 | 0.04 | 0.04 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 59.03 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 8.2 | 1061.1 | 7.88 | 8.36 | 1 | 0.9 | 1 | 351754 | 98.04 | 49.94 | 0.98 | 0 | 0.02 | 11.46 | 42.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 0.93 | 985.4 | 1.89 | 1.87 | 0 | 0.2 | 0 | 351753 | 49.84 | 49.93 | 0.54 | 0 | 0 | 1.41 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 0 | 832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351753 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -