## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 0.59 | 1062.3 | 0.42 | 0.45 | 285 | 285 | 0 | 392638 | 132.29 | 49.91 | 0.32 | 0.8 | 0 | 0.98 | 54.3 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 85.42 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 768.17 | 0 | 0 | 5.12 | 1015.1 | 5.06 | 5.14 | 285 | 284.5 | 2 | 392638 | 99.65 | 50 | -0.99 | 0.8 | 0.01 | 7.37 | 50.1 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 85.6 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 771.53 | 0 | 0 | 10.85 | 1081.4 | 9.65 | 10.43 | 283 | 282.4 | 1 | 392636 | 104.02 | 50.01 | -0.98 | 0.8 | 0.03 | 13.56 | 41.2 | 3.93 | 3.33 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 85.64 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 776.63 | 0 | 0 | 0 | 1218.9 | 0 | 0 | 282 | 281.4 | 1 | 392635 | 0 | 50.12 | 0 | 0.8 | 0 | 24.39 | 34 | 3.92 | 3.32 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 86.54 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 781.1 | 0 | 0 | 0 | 1250.8 | 0 | 0 | 281 | 281.4 | 0 | 392634 | 0 | 50.01 | 0 | 0.79 | 0 | 49.67 | 34.1 | 3.9 | 3.31 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 87.86 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 392634 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 392634 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 392634 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 34 | 392634 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 785.97 | 0 | 0 | 156.37 | 1126.6 | 141.57 | 159.5 | 247 | 247 | 26 | 392600 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.7 | 0.44 | 166.01 | 59.6 | 3.43 | 2.91 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 89.06 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 774.53 | 0 | 0 | 77.33 | 1101.7 | 70.09 | 77.22 | 221 | 220.7 | 24 | 392574 | 100.14 | 50.04 | -0.99 | 0.62 | 0.22 | 86.29 | 58.3 | 3.07 | 2.6 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 89.13 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 90.49 | 1101.6 | 83.79 | 92.3 | 197 | 196.3 | 25 | 392550 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.56 | 0.26 | 99.69 | 57.9 | 2.74 | 2.32 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 89.13 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 786.7 | 0 | 0 | 127.91 | 1143.8 | 112.36 | 128.52 | 172 | 172 | 23 | 392525 | 99.52 | 49.98 | -0.99 | 0.49 | 0.36 | 143.61 | 60.2 | 2.39 | 2.02 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 88.61 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 784.77 | 0 | 0 | 98.01 | 1099.3 | 90.94 | 99.97 | 149 | 148.2 | 33 | 392502 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 110.93 | 60.3 | 2.07 | 1.75 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 89.12 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 96.98 | 1112.9 | 88.88 | 98.92 | 116 | 116.1 | 25 | 392469 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 93.37 | 57.4 | 1.61 | 1.36 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 88.51 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 793.1 | 0 | 0 | 140.73 | 1141.9 | 125.71 | 143.54 | 91 | 90.6 | 23 | 392444 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.4 | 189.67 | 58.5 | 1.26 | 1.07 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 88.59 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 59.72 | 1114.3 | 53.95 | 60.12 | 68 | 67.5 | 18 | 392421 | 99.34 | 50.02 | 0.99 | 0.19 | 0.17 | 66.53 | 56.9 | 0.94 | 0.8 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 88.07 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 787.53 | 0 | 0 | 67.33 | 1115.4 | 60.84 | 67.86 | 50 | 49.9 | 15 | 392403 | 99.22 | 50.1 | 0.99 | 0.14 | 0.19 | 77.27 | 57.6 | 0.69 | 0.59 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 87.14 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 784.57 | 0 | 0 | 39.47 | 1114.6 | 35.83 | 39.94 | 35 | 34.4 | 12 | 392388 | 98.82 | 49.93 | 0.99 | 0.1 | 0.11 | 47.61 | 57.2 | 0.49 | 0.41 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 86.68 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 800.67 | 0 | 0 | 55.28 | 1140.7 | 49.59 | 56.56 | 23 | 23 | 10 | 392376 | 97.73 | 49.97 | -0.99 | 0.06 | 0.16 | 55.9 | 57.5 | 0.32 | 0.27 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 83.25 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 793.23 | 0 | 0 | 19.56 | 1090.8 | 18.29 | 19.95 | 13 | 12.5 | 4 | 392366 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.87 | 58.3 | 0.18 | 0.15 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 81.56 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 802.47 | 0 | 0 | 19.14 | 1084 | 19 | 20.6 | 9 | 8.2 | 5 | 392362 | 92.92 | 50.01 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.38 | 56.8 | 0.13 | 0.11 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 84.7 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 19.05 | 1136.4 | 17.1 | 19.43 | 4 | 4 | 3 | 392357 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.98 | 51.6 | 0.06 | 0.05 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 75.29 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 781.83 | 0 | 0 | 8.97 | 1060.6 | 8.63 | 9.15 | 1 | 0.9 | 1 | 392354 | 98.04 | 49.94 | -0.98 | 0 | 0.03 | 11.99 | 43.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 1.19 | 931 | 1.3 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 392353 | 98.1 | 49.93 | 0.91 | 0 | 0 | 1.48 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 785.63 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392353 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -