## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 21/08/2025 18:45:30 | 775.8 | 0 | 0 | 0.51 | 1055.4 | 0.24 | 0.52 | 286 | 286.3 | 1 | 382946 | 98.08 | 49.91 | 0.24 | 0.81 | 0 | 0.98 | 56 | 3.97 | 3.36 | 0 | 0.77 | - | 2.75 | 0.94 | 85.72 | 26.8 | 25.3
25 | 21/08/2025 18:30:30 | 764.67 | 0 | 0 | 4.52 | 1045.1 | 4.41 | 4.61 | 285 | 285.8 | 2 | 382945 | 98.05 | 50 | -0.94 | 0.8 | 0.01 | 7.37 | 53.3 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.77 | - | 20.79 | 0.94 | 85.6 | 27.4 | 26.3
24 | 21/08/2025 18:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 10.42 | 1074.6 | 8.79 | 9.44 | 283 | 283.8 | 2 | 382943 | 110.38 | 50.01 | 0.99 | 0.8 | 0.03 | 13.56 | 47 | 3.93 | 3.33 | 13 | 0.77 | - | 38.29 | 0.93 | 85.64 | 28 | 27.8
23 | 21/08/2025 18:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 0 | 1222.1 | 0 | 0 | 281 | 281.2 | 0 | 382941 | 0 | 50.11 | 0 | 0.79 | 0 | 24.39 | 34.6 | 3.9 | 3.31 | 60 | 0.76 | - | 68.85 | 0.92 | 86.23 | 28.8 | 30.7
22 | 21/08/2025 17:50:30 | 779.07 | 0 | 0 | 0 | 1009.5 | 0 | 0 | 281 | 281.2 | 0 | 382941 | 0 | 50.01 | 0 | 0.79 | 0 | 49.67 | 34.8 | 3.9 | 3.31 | 174 | 0.75 | - | 140.23 | 0.9 | 87.86 | 29.2 | 32.3
21 | 21/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 382941 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
20 | 21/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 382941 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
19 | 21/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 382941 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
18 | 21/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 36 | 382941 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.31 | 0 | 0.74 | - | 0 | 0.9 | 88.05 | 0 | 0
17 | 21/08/2025 10:00:30 | 784.13 | 0 | 0 | 156.45 | 1121.1 | 137.94 | 154.65 | 245 | 245.3 | 26 | 382905 | 101.16 | 49.97 | -0.99 | 0.69 | 0.44 | 166.01 | 59.9 | 3.4 | 2.88 | 408 | 0.64 | - | 468.69 | 0.78 | 88.34 | 26 | 33.8
16 | 21/08/2025 09:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 76.3 | 1110 | 67.64 | 75.08 | 219 | 219.3 | 24 | 382879 | 101.62 | 50.04 | 0.99 | 0.62 | 0.22 | 86.29 | 58 | 3.04 | 2.58 | 189 | 0.58 | - | 243.62 | 0.7 | 88.33 | 25.9 | 33.7
15 | 21/08/2025 09:30:30 | 775.23 | 0 | 0 | 89.89 | 1119 | 78.88 | 88.27 | 195 | 195 | 24 | 382855 | 101.84 | 49.98 | -0.99 | 0.55 | 0.25 | 99.69 | 57.5 | 2.71 | 2.29 | 212 | 0.51 | - | 281.45 | 0.62 | 88.23 | 25.6 | 32.9
14 | 21/08/2025 09:15:30 | 783.03 | 0 | 0 | 128.77 | 1115.9 | 117.7 | 131.34 | 171 | 171.1 | 24 | 382831 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.48 | 0.36 | 143.61 | 59.5 | 2.38 | 2.01 | 349 | 0.46 | - | 405.45 | 0.55 | 88.1 | 25.8 | 34.6
13 | 21/08/2025 09:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 99.2 | 1105.4 | 89.15 | 98.55 | 147 | 147.1 | 32 | 382807 | 100.66 | 49.99 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 110.93 | 60.3 | 2.04 | 1.73 | 272 | 0.39 | - | 313.19 | 0.47 | 87.93 | 26 | 36
12 | 21/08/2025 08:45:30 | 785.13 | 0 | 0 | 94.5 | 1117.6 | 86.25 | 96.39 | 115 | 114.9 | 26 | 382775 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.32 | 0.27 | 93.37 | 60.3 | 1.6 | 1.35 | 227 | 0.3 | - | 263.6 | 0.37 | 87.75 | 25.2 | 32.8
11 | 21/08/2025 08:30:30 | 788.53 | 0 | 0 | 146.2 | 1133.8 | 131.53 | 149.12 | 89 | 89.1 | 23 | 382749 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.25 | 0.41 | 189.67 | 59.3 | 1.24 | 1.05 | 530 | 0.23 | - | 535.49 | 0.29 | 86.64 | 25 | 31.5
10 | 21/08/2025 08:15:30 | 784 | 0 | 0 | 59.72 | 1119.8 | 52.39 | 58.66 | 66 | 66.4 | 18 | 382726 | 101.8 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 66.53 | 57.8 | 0.92 | 0.78 | 162 | 0.16 | - | 187.83 | 0.22 | 85.47 | 24.5 | 29.7
9 | 21/08/2025 08:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 67.41 | 1122.8 | 61.24 | 68.76 | 48 | 48.8 | 15 | 382708 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.14 | 0.19 | 77.27 | 58 | 0.67 | 0.56 | 176 | 0.12 | - | 218.15 | 0.16 | 83.65 | 24.3 | 28.6
8 | 21/08/2025 07:45:30 | 781.27 | 0 | 0 | 39.99 | 1114 | 34.83 | 38.8 | 33 | 33.6 | 11 | 382693 | 103.06 | 49.93 | 0.99 | 0.09 | 0.11 | 47.61 | 57.2 | 0.46 | 0.39 | 97 | 0.07 | - | 134.43 | 0.11 | 81.73 | 23.8 | 26.8
7 | 21/08/2025 07:30:30 | 797.4 | 0 | 0 | 58.36 | 1160 | 51.32 | 59.53 | 22 | 22.3 | 10 | 382682 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.06 | 0.16 | 55.9 | 57.4 | 0.31 | 0.26 | 149 | 0.04 | - | 157.81 | 0.08 | 79.63 | 23.6 | 26.2
6 | 21/08/2025 07:15:30 | 790.07 | 0 | 0 | 19.48 | 1099 | 17.18 | 18.89 | 12 | 11.9 | 5 | 382672 | 103.15 | 49.91 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.87 | 56.5 | 0.17 | 0.14 | 25 | 0.01 | - | 70.21 | 0.04 | 75.29 | 22.9 | 23.8
5 | 21/08/2025 07:00:30 | 798.73 | 0 | 0 | 19.9 | 1098.8 | 18.47 | 20.3 | 7 | 7.6 | 4 | 382667 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 24.38 | 51.8 | 0.1 | 0.08 | 25 | 0.01 | - | 68.84 | 0.03 | 65.88 | 22.8 | 23.2
4 | 21/08/2025 06:45:30 | 780.23 | 0 | 0 | 18.79 | 1128.7 | 16.98 | 19.16 | 3 | 3.5 | 3 | 382663 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.98 | 43.4 | 0.04 | 0.04 | 37 | 0 | - | 62.05 | 0.01 | 56.47 | 22.7 | 21.7
3 | 21/08/2025 06:30:30 | 777.23 | 0 | 0 | 8.45 | 1051.7 | 8.2 | 8.62 | 0 | 0.4 | 0 | 382660 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0 | 0.02 | 11.99 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.84 | 0 | - | 22.5 | 21.4
2 | 21/08/2025 06:15:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0 | 1101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382660 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.17 | 0 | - | 22.4 | 21.4
1 | 21/08/2025 06:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 0 | 857.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382660 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.5 | 21.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.66 | - | - | -