## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 761.2 | 0 | 0 | 0 | 1025.8 | 0 | 0 | 1385 | 1384.2 | 1 | 355693 | 0 | 50.06 | 0 | 4.09 | 0 | 0.4 | 57.9 | 19.24 | 17.03 | 0 | 3.94 | - | 1.19 | 4.56 | 89.75 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 769.17 | 0 | 0 | 1.7 | 1069.9 | 1.62 | 1.73 | 1384 | 1384 | 0 | 355692 | 98.04 | 50.08 | 1 | 4.09 | 0.01 | 2.55 | 58 | 19.22 | 17.02 | 0 | 3.94 | - | 7.51 | 4.55 | 89.7 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 771 | 0 | 0 | 4.87 | 1032.9 | 4.81 | 4.97 | 1384 | 1383.2 | 3 | 355692 | 98.05 | 50.06 | 1 | 4.09 | 0.01 | 7.37 | 57.4 | 19.22 | 17.02 | 0 | 3.94 | - | 21.76 | 4.55 | 89.78 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 764.67 | 0 | 0 | 14.18 | 1086.8 | 13.31 | 14.46 | 1381 | 1381 | 4 | 355689 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 4.08 | 0.04 | 17.8 | 59.7 | 19.18 | 16.98 | 10 | 3.94 | - | 52.55 | 4.54 | 89.76 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 772.5 | 0 | 0 | 18.96 | 1087.4 | 17.76 | 19.31 | 1377 | 1376.8 | 6 | 355685 | 98.17 | 50.06 | 1 | 4.06 | 0.06 | 23.29 | 59.8 | 19.13 | 16.93 | 29 | 3.93 | - | 68.75 | 4.53 | 89.8 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 776.27 | 0 | 0 | 30.5 | 1090.3 | 28.05 | 30.59 | 1371 | 1370.6 | 8 | 355679 | 99.72 | 50.08 | -0.99 | 4.05 | 0.09 | 35.78 | 57 | 19.04 | 16.86 | 64 | 3.92 | - | 105.61 | 4.5 | 89.85 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 774.53 | 0 | 0 | 37.42 | 1105.7 | 34.52 | 38.17 | 1363 | 1362.3 | 11 | 355671 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.02 | 0.11 | 43.47 | 59.4 | 18.93 | 16.76 | 87 | 3.9 | - | 128.31 | 4.48 | 89.88 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 777.83 | 0 | 0 | 49.04 | 1114.1 | 44.9 | 50.02 | 1352 | 1351.3 | 13 | 355660 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.99 | 0.14 | 56.18 | 57.8 | 18.78 | 16.63 | 120 | 3.88 | - | 165.81 | 4.44 | 89.92 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 775.87 | 0 | 0 | 56.05 | 1111.3 | 50.6 | 56.23 | 1339 | 1338.3 | 16 | 355647 | 99.67 | 50.02 | -0.99 | 3.95 | 0.17 | 62.9 | 57.1 | 18.6 | 16.47 | 140 | 3.84 | - | 185.64 | 4.39 | 89.92 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 71.09 | 1118.3 | 63.96 | 71.53 | 1323 | 1322.9 | 19 | 355631 | 99.38 | 50.04 | 0.99 | 3.9 | 0.21 | 79.98 | 59.8 | 18.38 | 16.27 | 190 | 3.8 | - | 236.07 | 4.34 | 89.89 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 775.6 | 0 | 0 | 78.27 | 1114.7 | 71.62 | 79.83 | 1304 | 1303.7 | 19 | 355612 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.85 | 0.23 | 86.82 | 58.5 | 18.11 | 16.04 | 213 | 3.75 | - | 256.25 | 4.28 | 89.91 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 73.31 | 1109.5 | 66.31 | 73.57 | 1285 | 1284.5 | 20 | 355593 | 99.64 | 50.05 | -0.99 | 3.79 | 0.22 | 79.25 | 58.5 | 17.85 | 15.8 | 193 | 3.7 | - | 233.92 | 4.22 | 89.94 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 83.74 | 1107.1 | 75.92 | 84.05 | 1265 | 1264.6 | 28 | 355573 | 99.63 | 50.03 | -0.99 | 3.73 | 0.25 | 91.49 | 60.2 | 17.57 | 15.56 | 231 | 3.65 | - | 270.04 | 4.15 | 89.91 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 783 | 0 | 0 | 149.7 | 1102.8 | 138.46 | 152.69 | 1237 | 1237 | 38 | 355545 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.65 | 0.44 | 155.73 | 58.4 | 17.18 | 15.21 | 411 | 3.57 | - | 459.64 | 4.06 | 89.84 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 783.03 | 0 | 0 | 196.02 | 1101.4 | 178.51 | 196.61 | 1199 | 1198.1 | 39 | 355507 | 99.7 | 50.02 | 0.99 | 3.54 | 0.58 | 219.04 | 61.3 | 16.65 | 14.75 | 571 | 3.45 | - | 646.52 | 3.93 | 89.94 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 172.94 | 1112.5 | 158.56 | 176.4 | 1160 | 1159.2 | 34 | 355468 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.42 | 0.51 | 184.75 | 60.9 | 16.11 | 14.27 | 469 | 3.34 | - | 545.3 | 3.81 | 89.91 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 132.27 | 1113.3 | 118.87 | 132.34 | 1126 | 1125.7 | 31 | 355434 | 99.95 | 49.97 | -0.99 | 3.32 | 0.39 | 148.97 | 59.8 | 15.64 | 13.85 | 383 | 3.24 | - | 439.71 | 3.7 | 89.92 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 771.07 | 0 | 0 | 139.02 | 1102.9 | 126.53 | 139.55 | 1095 | 1094.4 | 42 | 355403 | 99.62 | 50.02 | -0.99 | 3.23 | 0.41 | 149.25 | 59.4 | 15.21 | 13.47 | 394 | 3.16 | - | 440.51 | 3.59 | 89.93 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 768.23 | 0 | 0 | 81.6 | 1102.1 | 73.77 | 81.3 | 1053 | 1052.5 | 31 | 355361 | 100.37 | 49.93 | -0.99 | 3.11 | 0.24 | 89.83 | 57.7 | 14.63 | 12.95 | 218 | 3.04 | - | 265.14 | 3.45 | 89.98 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 769.53 | 0 | 0 | 108.17 | 1110.6 | 97.56 | 108.35 | 1022 | 1021.2 | 32 | 355330 | 99.83 | 50.03 | -0.99 | 3.02 | 0.32 | 122.57 | 57.7 | 14.19 | 12.57 | 297 | 2.95 | - | 361.77 | 3.35 | 90.02 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 771.53 | 0 | 0 | 187.81 | 1103.1 | 174.3 | 192.27 | 990 | 989.3 | 37 | 355298 | 97.68 | 49.94 | -0.99 | 2.92 | 0.55 | 179.28 | 64.4 | 13.75 | 12.18 | 478 | 2.86 | - | 529.18 | 3.25 | 89.99 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 771.7 | 0 | 0 | 154.83 | 1103.6 | 140.64 | 155.21 | 953 | 952.9 | 42 | 355261 | 99.75 | 50.08 | 0.99 | 2.81 | 0.46 | 164.38 | 61.6 | 13.24 | 11.72 | 430 | 2.76 | - | 485.18 | 3.13 | 89.95 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 238.91 | 1093.1 | 219.97 | 240.45 | 911 | 910.8 | 60 | 355219 | 99.36 | 49.94 | -0.99 | 2.69 | 0.71 | 268.29 | 64.5 | 12.65 | 11.2 | 714 | 2.63 | - | 791.88 | 2.99 | 89.99 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 281.89 | 1082.9 | 265.52 | 287.53 | 851 | 850.8 | 49 | 355159 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.51 | 0.83 | 314.34 | 69.3 | 11.82 | 10.47 | 873 | 2.45 | - | 927.82 | 2.79 | 90.06 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 96.98 | 1094.1 | 90.41 | 98.92 | 802 | 801.5 | 40 | 355110 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.37 | 0.29 | 110.71 | 58.6 | 11.14 | 9.86 | 253 | 2.3 | - | 326.77 | 2.62 | 90.25 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 232.42 | 1095.2 | 216.46 | 237.07 | 762 | 761.2 | 40 | 355070 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.25 | 0.69 | 258.72 | 65.6 | 10.58 | 9.37 | 685 | 2.19 | - | 763.64 | 2.49 | 90.33 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 165.68 | 1094.2 | 152.19 | 166.52 | 722 | 721.5 | 48 | 355030 | 99.49 | 49.94 | 0.99 | 2.13 | 0.49 | 186.41 | 58.8 | 10.03 | 8.88 | 485 | 2.07 | - | 550.22 | 2.36 | 90.34 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 773.83 | 0 | 0 | 176.87 | 1102.5 | 161.44 | 177.98 | 674 | 673.2 | 51 | 354982 | 99.38 | 50.04 | 0.99 | 1.99 | 0.52 | 193.08 | 60.6 | 9.36 | 8.29 | 517 | 1.93 | - | 569.9 | 2.2 | 90.43 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 770.27 | 0 | 0 | 156.03 | 1097.3 | 143.35 | 157.3 | 623 | 622.3 | 48 | 354931 | 99.19 | 50.01 | 0.99 | 1.84 | 0.46 | 177.15 | 58.7 | 8.65 | 7.66 | 472 | 1.78 | - | 522.89 | 2.03 | 90.41 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 766.4 | 0 | 0 | 125.35 | 1110.2 | 115.17 | 127.86 | 575 | 575 | 34 | 354883 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.7 | 0.37 | 139.59 | 60.3 | 7.99 | 7.07 | 354 | 1.64 | - | 412.02 | 1.88 | 90.37 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 770.03 | 0 | 0 | 155.34 | 1118.5 | 140.25 | 156.87 | 541 | 540.7 | 45 | 354849 | 99.02 | 50.01 | 0.99 | 1.6 | 0.46 | 167.76 | 60.7 | 7.51 | 6.65 | 441 | 1.54 | - | 495.17 | 1.77 | 90.32 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 769.3 | 0 | 0 | 108 | 1115.9 | 97.75 | 109.08 | 496 | 495.3 | 32 | 354804 | 99.01 | 50.07 | 0.99 | 1.46 | 0.32 | 121.06 | 57.9 | 6.89 | 6.1 | 306 | 1.41 | - | 357.32 | 1.62 | 90.48 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 770.57 | 0 | 0 | 131.16 | 1117.5 | 118.18 | 132.06 | 464 | 463.8 | 43 | 354772 | 99.32 | 50.04 | -0.99 | 1.37 | 0.39 | 145.67 | 58.2 | 6.44 | 5.71 | 365 | 1.32 | - | 429.96 | 1.51 | 90.46 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 115.78 | 1117 | 103.73 | 115.87 | 421 | 420.9 | 40 | 354729 | 99.92 | 50.02 | -0.99 | 1.24 | 0.34 | 125.52 | 59.6 | 5.85 | 5.18 | 325 | 1.2 | - | 370.49 | 1.38 | 90.31 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 221.48 | 1117.8 | 200.66 | 224.3 | 381 | 380.7 | 46 | 354689 | 98.74 | 49.98 | -0.99 | 1.12 | 0.65 | 256.04 | 61.4 | 5.29 | 4.69 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 90.04 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 770.3 | 0 | 0 | 167.56 | 1121.5 | 152.4 | 170.91 | 335 | 334.5 | 45 | 354643 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.99 | 0.49 | 166.83 | 59.2 | 4.65 | 4.12 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 90.14 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 774.87 | 0 | 0 | 194.99 | 1114.3 | 178.49 | 198.89 | 290 | 290 | 45 | 354598 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.86 | 0.58 | 214.42 | 59.3 | 4.03 | 3.57 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 89.72 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 179.27 | 1118.9 | 162.49 | 181.81 | 245 | 244.5 | 40 | 354553 | 98.6 | 50.02 | 0.99 | 0.72 | 0.53 | 195.91 | 60.5 | 3.4 | 3.01 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 89.72 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 780.6 | 0 | 0 | 114.33 | 1121.6 | 103.16 | 115.7 | 205 | 204.5 | 34 | 354513 | 98.81 | 50.04 | -0.99 | 0.61 | 0.34 | 155.2 | 57.8 | 2.85 | 2.52 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.64 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 148.85 | 1126.4 | 133.82 | 150.74 | 171 | 170.5 | 34 | 354479 | 98.75 | 50.06 | -0.99 | 0.5 | 0.44 | 158.44 | 59.7 | 2.38 | 2.1 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 89.65 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 785.5 | 0 | 0 | 139.36 | 1132.8 | 123.6 | 140.02 | 137 | 136.4 | 29 | 354445 | 99.53 | 49.97 | 1 | 0.4 | 0.41 | 131.02 | 57.9 | 1.9 | 1.68 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 89.07 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 107.75 | 1140.9 | 95.5 | 108.95 | 108 | 107.1 | 26 | 354416 | 98.9 | 50.03 | 0.99 | 0.32 | 0.32 | 119.58 | 58.1 | 1.5 | 1.33 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 89.04 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 101.08 | 1141.9 | 90.29 | 103.1 | 82 | 81.9 | 23 | 354390 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.24 | 0.3 | 111.72 | 60 | 1.14 | 1.01 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 87.69 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 84.5 | 1141 | 75.6 | 86.26 | 59 | 58.2 | 18 | 354367 | 97.96 | 50.03 | -0.99 | 0.17 | 0.25 | 94.08 | 59.4 | 0.82 | 0.73 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 87.51 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 802.33 | 0 | 0 | 63.57 | 1146.7 | 56.55 | 64.84 | 41 | 40.5 | 14 | 354349 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.19 | 70.33 | 58.2 | 0.57 | 0.5 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.06 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 789.97 | 0 | 0 | 50.67 | 1144.3 | 45.48 | 52.04 | 27 | 26.1 | 11 | 354335 | 97.37 | 49.98 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 57.72 | 58.8 | 0.38 | 0.33 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 86.62 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 790.57 | 0 | 0 | 30.5 | 1128.6 | 27.57 | 31.11 | 16 | 15.4 | 7 | 354324 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 35.62 | 56.5 | 0.22 | 0.2 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 84.33 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 783.97 | 0 | 0 | 25.72 | 1129 | 23.55 | 26.59 | 9 | 8.4 | 5 | 354317 | 96.72 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.86 | 56.6 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 83.01 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 14.78 | 1105.3 | 13.64 | 15.07 | 4 | 3.4 | 3 | 354312 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.05 | 49.3 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 84.33 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 5.55 | 1081.5 | 6.01 | 6.5 | 1 | 0.8 | 1 | 354309 | 85.4 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 8.75 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 73.79 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 774.53 | 0 | 0 | 0.76 | 879.8 | 0.88 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 354308 | 98.06 | 49.93 | 0.83 | 0 | 0 | 1.35 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 777.8 | 0 | 0 | 0 | 814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354308 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -