## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 763.07 | 0 | 0 | 0 | 821.2 | 0 | 0 | 455 | 454.7 | 0 | 365841 | 0 | 50.06 | -0.14 | 1.28 | 0 | 0.42 | 58.6 | 6.32 | 5.35 | 0 | 3.94 | 32.63 | 1.19 | 4.56 | 28.2 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 773.4 | 0 | 0 | 1.7 | 1012.8 | 1.49 | 1.51 | 455 | 454.6 | 1 | 365841 | 112.81 | 50.09 | 1 | 1.28 | 0 | 2.66 | 58.8 | 6.32 | 5.35 | 0 | 3.94 | 32.63 | 7.51 | 4.55 | 28.21 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 775.47 | 0 | 0 | 4.52 | 1065.6 | 4.17 | 4.45 | 454 | 453.9 | 2 | 365840 | 101.62 | 50.06 | 1 | 1.28 | 0.01 | 7.71 | 58 | 6.31 | 5.34 | 0 | 3.94 | 32.56 | 21.76 | 4.55 | 28.17 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 766.9 | 0 | 0 | 13.5 | 1073.3 | 12.12 | 13.01 | 452 | 451.7 | 4 | 365838 | 103.76 | 50.11 | 0.99 | 1.28 | 0.04 | 18.61 | 60 | 6.28 | 5.32 | 10 | 3.94 | 32.41 | 52.55 | 4.54 | 28.1 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 18.02 | 1070.5 | 17.17 | 18.38 | 448 | 447.7 | 6 | 365834 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.26 | 0.05 | 24.35 | 58 | 6.22 | 5.27 | 29 | 3.93 | 32.17 | 68.75 | 4.53 | 27.95 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 29.13 | 1098.6 | 27.05 | 29.71 | 442 | 441.8 | 8 | 365828 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.25 | 0.08 | 37.41 | 57.7 | 6.14 | 5.2 | 64 | 3.92 | 31.83 | 105.61 | 4.5 | 27.71 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 776.67 | 0 | 0 | 35.46 | 1091.3 | 33.14 | 36.17 | 434 | 433.9 | 11 | 365820 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.23 | 0.1 | 45.45 | 58.1 | 6.03 | 5.11 | 87 | 3.9 | 31.4 | 128.31 | 4.48 | 27.37 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 46.82 | 1120 | 42.08 | 47.13 | 423 | 423.4 | 12 | 365809 | 99.34 | 50.06 | -0.99 | 1.19 | 0.13 | 58.73 | 58.9 | 5.88 | 4.98 | 120 | 3.88 | 30.82 | 165.81 | 4.44 | 26.91 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 52.89 | 1110.4 | 48.58 | 53.95 | 411 | 411 | 15 | 365797 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.16 | 0.15 | 65.76 | 58.4 | 5.71 | 4.83 | 140 | 3.84 | 30.19 | 185.64 | 4.39 | 26.4 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 781.63 | 0 | 0 | 67.33 | 1103.5 | 62.23 | 68.68 | 396 | 396.3 | 18 | 365782 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.12 | 0.19 | 83.62 | 58.5 | 5.5 | 4.66 | 190 | 3.8 | 29.4 | 236.07 | 4.34 | 25.74 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 779 | 0 | 0 | 73.4 | 1105.1 | 66.96 | 74 | 378 | 378.3 | 12 | 365764 | 99.19 | 50.01 | 0.99 | 1.07 | 0.21 | 90.76 | 57.8 | 5.25 | 4.45 | 213 | 3.75 | 28.44 | 256.25 | 4.28 | 24.93 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 82.85 | 0 | 5.08 | 4.31 | 193 | 3.7 | 27.93 | 233.92 | 4.22 | 24.5 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 95.65 | 0 | 5.08 | 4.31 | 231 | 3.65 | 28.34 | 270.04 | 4.15 | 24.88 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 162.81 | 0 | 5.08 | 4.31 | 411 | 3.57 | 28.96 | 459.64 | 4.06 | 25.43 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 229 | 0 | 5.08 | 4.31 | 571 | 3.45 | 29.93 | 646.52 | 3.93 | 26.26 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 193.14 | 0 | 5.08 | 4.31 | 469 | 3.34 | 30.93 | 545.3 | 3.81 | 27.14 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 155.75 | 0 | 5.08 | 4.31 | 383 | 3.24 | 31.84 | 439.71 | 3.7 | 27.96 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 156.03 | 0 | 5.08 | 4.31 | 394 | 3.16 | 32.72 | 440.51 | 3.59 | 28.75 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 93.91 | 0 | 5.08 | 4.31 | 218 | 3.04 | 34.02 | 265.14 | 3.45 | 29.92 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 128.14 | 0 | 5.08 | 4.31 | 297 | 2.95 | 35.04 | 361.77 | 3.35 | 30.84 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 187.43 | 0 | 5.08 | 4.31 | 478 | 2.86 | 36.14 | 529.18 | 3.25 | 31.82 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 171.85 | 0 | 5.08 | 4.31 | 430 | 2.76 | 37.49 | 485.18 | 3.13 | 33.04 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 280.48 | 0 | 5.08 | 4.31 | 714 | 2.63 | 39.21 | 791.88 | 2.99 | 34.58 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 328.63 | 0 | 5.08 | 4.31 | 873 | 2.45 | 42.18 | 927.82 | 2.79 | 37.05 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 115.74 | 0 | 5.08 | 4.31 | 253 | 2.3 | 44.87 | 326.77 | 2.62 | 39.39 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 270.48 | 0 | 5.08 | 4.31 | 685 | 2.19 | 47.27 | 763.64 | 2.49 | 41.5 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 194.89 | 0 | 5.08 | 4.31 | 485 | 2.07 | 49.85 | 550.22 | 2.36 | 43.8 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 201.86 | 0 | 5.08 | 4.31 | 517 | 1.93 | 53.54 | 569.9 | 2.2 | 46.97 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 185.21 | 0 | 5.08 | 4.31 | 472 | 1.78 | 58.05 | 522.89 | 2.03 | 50.8 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 145.94 | 0 | 5.08 | 4.31 | 354 | 1.64 | 63.01 | 412.02 | 1.88 | 55.02 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 175.39 | 0 | 5.08 | 4.31 | 441 | 1.54 | 67.01 | 495.17 | 1.77 | 58.45 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 126.56 | 0 | 5.08 | 4.31 | 306 | 1.41 | 73.39 | 357.32 | 1.62 | 63.86 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 152.29 | 0 | 5.08 | 4.31 | 365 | 1.32 | 78.22 | 429.96 | 1.51 | 68.25 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 4 | 365752 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 131.23 | 0 | 5.08 | 4.31 | 325 | 1.2 | 86.18 | 370.49 | 1.38 | 75.1 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 787.03 | 0 | 0 | 219.51 | 1097.8 | 200 | 219.56 | 362 | 362.5 | 44 | 365748 | 99.98 | 49.98 | 1 | 1.02 | 0.62 | 267.68 | 63.4 | 5.03 | 4.26 | 663 | 1.09 | 94.11 | 755.73 | 1.25 | 81.83 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 138.68 | 1098 | 128.83 | 141.45 | 318 | 318.2 | 40 | 365704 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.9 | 0.39 | 174.41 | 60.2 | 4.42 | 3.74 | 444 | 0.95 | 94.41 | 492.41 | 1.1 | 81.84 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 180.55 | 1131.4 | 159.84 | 180.84 | 278 | 278.3 | 44 | 365664 | 99.84 | 50.01 | -0.99 | 0.78 | 0.51 | 224.16 | 58.9 | 3.86 | 3.27 | 556 | 0.83 | 95.14 | 632.87 | 0.95 | 82.27 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 166.28 | 1121.8 | 148.55 | 166.64 | 234 | 234.5 | 38 | 365620 | 99.78 | 50.02 | 0.99 | 0.66 | 0.47 | 204.82 | 58.5 | 3.25 | 2.75 | 518 | 0.69 | 95.47 | 578.25 | 0.81 | 81.97 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 785.4 | 0 | 0 | 139.28 | 1136.1 | 125.05 | 142.06 | 196 | 195.9 | 32 | 365582 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.55 | 0.39 | 162.26 | 58.1 | 2.72 | 2.31 | 418 | 0.58 | 96.07 | 458.1 | 0.67 | 81.98 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 787.9 | 0 | 0 | 123.98 | 1128.5 | 112.06 | 126.46 | 164 | 163.6 | 34 | 365550 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.46 | 0.35 | 165.64 | 58 | 2.28 | 1.93 | 415 | 0.48 | 97.07 | 467.65 | 0.56 | 82.24 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 790.1 | 0 | 0 | 101.85 | 1127.2 | 90.27 | 101.75 | 130 | 130.4 | 27 | 365516 | 100.1 | 49.97 | -0.99 | 0.37 | 0.29 | 136.97 | 56.6 | 1.81 | 1.53 | 342 | 0.38 | 97.1 | 386.71 | 0.45 | 80.84 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 786.6 | 0 | 0 | 103.3 | 1139 | 91.25 | 103.94 | 103 | 103.1 | 24 | 365489 | 99.39 | 50.03 | 0.99 | 0.29 | 0.29 | 125.01 | 60 | 1.43 | 1.21 | 323 | 0.29 | 99.93 | 352.94 | 0.36 | 81.23 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 789.1 | 0 | 0 | 97.32 | 1134.9 | 85.24 | 96.74 | 79 | 78.8 | 23 | 365465 | 100.6 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.27 | 116.8 | 57.9 | 1.1 | 0.93 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 80.81 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 791 | 0 | 0 | 81 | 1134.9 | 71.86 | 81.56 | 56 | 55.9 | 17 | 365442 | 99.31 | 50.03 | -0.99 | 0.16 | 0.23 | 98.35 | 60 | 0.78 | 0.66 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 79.45 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 803.4 | 0 | 0 | 60.41 | 1130.3 | 53.36 | 60.31 | 39 | 38.9 | 14 | 365425 | 100.16 | 50.01 | 0.99 | 0.11 | 0.17 | 73.52 | 56.9 | 0.54 | 0.46 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 79.21 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 794.27 | 0 | 0 | 48.87 | 1129.1 | 43.8 | 49.46 | 25 | 25 | 10 | 365411 | 98.81 | 49.99 | -0.99 | 0.07 | 0.14 | 60.34 | 58.3 | 0.35 | 0.29 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 76.72 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 793.27 | 0 | 0 | 28.71 | 1121.4 | 25.97 | 29.13 | 15 | 14.8 | 7 | 365401 | 98.58 | 49.92 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 37.24 | 57 | 0.21 | 0.18 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 75.62 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 786.5 | 0 | 0 | 25.2 | 1118.8 | 22.64 | 25.33 | 8 | 8.1 | 5 | 365394 | 99.49 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 32.27 | 56.7 | 0.11 | 0.09 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 70.58 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 781.2 | 0 | 0 | 14.52 | 1100.9 | 13.45 | 14.81 | 3 | 3.3 | 2 | 365389 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.92 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 60.5 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 783.17 | 0 | 0 | 5.72 | 1080.5 | 5.35 | 5.78 | 1 | 0.8 | 1 | 365387 | 98.94 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.15 | 42.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 70.58 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 0.93 | 884.3 | 0.99 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 365386 | 106.29 | 49.93 | -0.54 | 0 | 0 | 1.41 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 0 | 822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365386 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -