## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 22/08/2025 18:45:30 | 765.37 | 0 | 0 | 0 | 965.2 | 0.26 | 0.73 | 495 | 495.1 | 0 | 394656 | 0 | 50.06 | -0.32 | 1.4 | 0 | 0.42 | 58.6 | 6.88 | 5.82 | 0 | 3.94 | 35.5 | 1.19 | 4.56 | 30.68 | 26.3 | 24.2
51 | 22/08/2025 18:30:30 | 775.07 | 7.1 | 2.37 | 1.79 | 1017.5 | 2.03 | 2.07 | 495 | 494.9 | 1 | 394656 | 86.52 | 50.09 | 0 | 1.4 | 0.01 | 2.66 | 57.2 | 6.88 | 5.82 | 0 | 3.94 | 35.5 | 7.51 | 4.55 | 30.69 | 26.7 | 25
50 | 22/08/2025 18:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 4.95 | 1039.2 | 4.88 | 5.07 | 494 | 494.1 | 2 | 394655 | 97.65 | 50.06 | 1 | 1.39 | 0.01 | 7.71 | 59.8 | 6.86 | 5.81 | 0 | 3.94 | 35.43 | 21.76 | 4.55 | 30.65 | 27 | 26
49 | 22/08/2025 18:00:30 | 767.57 | 0 | 0 | 14.86 | 1071.6 | 13.87 | 14.87 | 492 | 491.8 | 4 | 394653 | 99.97 | 50.12 | -0.99 | 1.39 | 0.04 | 18.61 | 57 | 6.83 | 5.79 | 10 | 3.94 | 35.28 | 52.55 | 4.54 | 30.59 | 27.4 | 27.3
48 | 22/08/2025 17:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 19.99 | 1076.1 | 18.95 | 20.39 | 488 | 487.4 | 7 | 394649 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.38 | 0.06 | 24.35 | 58 | 6.78 | 5.74 | 29 | 3.93 | 35.04 | 68.75 | 4.53 | 30.44 | 27.4 | 28.4
47 | 22/08/2025 17:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 31.53 | 1096.9 | 29.32 | 32.16 | 481 | 481 | 8 | 394642 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.36 | 0.09 | 37.41 | 58.9 | 6.68 | 5.66 | 64 | 3.92 | 34.64 | 105.61 | 4.5 | 30.15 | 27.4 | 29.6
46 | 22/08/2025 17:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 38.62 | 1103 | 35.71 | 39.39 | 473 | 472.4 | 12 | 394634 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.34 | 0.11 | 45.45 | 57 | 6.57 | 5.56 | 87 | 3.9 | 34.22 | 128.31 | 4.48 | 29.83 | 27.7 | 30.7
45 | 22/08/2025 17:00:30 | 781.4 | 0 | 0 | 51.18 | 1098.4 | 46.86 | 51.47 | 461 | 460.9 | 13 | 394622 | 99.44 | 50.06 | 0.99 | 1.3 | 0.14 | 58.73 | 57.2 | 6.4 | 5.42 | 120 | 3.88 | 33.59 | 165.81 | 4.44 | 29.33 | 27.7 | 31.9
44 | 22/08/2025 16:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 58.19 | 1101.1 | 52.73 | 58.06 | 448 | 447.5 | 16 | 394609 | 100.22 | 50.01 | -0.99 | 1.26 | 0.16 | 65.76 | 57.3 | 6.22 | 5.27 | 140 | 3.84 | 32.91 | 185.64 | 4.39 | 28.78 | 27.9 | 32.4
43 | 22/08/2025 16:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 74.25 | 1104.5 | 68.57 | 75.73 | 432 | 431.4 | 20 | 394593 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.22 | 0.21 | 83.62 | 58.2 | 6 | 5.08 | 190 | 3.8 | 32.07 | 236.07 | 4.34 | 28.08 | 28.7 | 33.4
42 | 22/08/2025 16:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 80.49 | 1105.6 | 73.09 | 80.81 | 412 | 411.7 | 15 | 394573 | 99.6 | 50.01 | 1 | 1.16 | 0.23 | 90.76 | 58.8 | 5.72 | 4.85 | 213 | 3.75 | 31 | 256.25 | 4.28 | 27.17 | 28.9 | 34.9
41 | 22/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 82.85 | 0 | 5.51 | 4.67 | 193 | 3.7 | 30.3 | 233.92 | 4.22 | 26.58 | 29.1 | 36.4
40 | 22/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 95.65 | 0 | 5.51 | 4.67 | 231 | 3.65 | 30.74 | 270.04 | 4.15 | 26.99 | 29.5 | 39.5
39 | 22/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 162.81 | 0 | 5.51 | 4.67 | 411 | 3.57 | 31.41 | 459.64 | 4.06 | 27.58 | 29.9 | 43.1
38 | 22/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 229 | 0 | 5.51 | 4.67 | 571 | 3.45 | 32.46 | 646.52 | 3.93 | 28.48 | 30 | 45
37 | 22/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 193.14 | 0 | 5.51 | 4.67 | 469 | 3.34 | 33.55 | 545.3 | 3.81 | 29.43 | 29.7 | 41.6
36 | 22/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 155.75 | 0 | 5.51 | 4.67 | 383 | 3.24 | 34.54 | 439.71 | 3.7 | 30.33 | 29.6 | 42.1
35 | 22/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 156.03 | 0 | 5.51 | 4.67 | 394 | 3.16 | 35.49 | 440.51 | 3.59 | 31.19 | 29.6 | 46.8
34 | 22/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 93.91 | 0 | 5.51 | 4.67 | 218 | 3.04 | 36.91 | 265.14 | 3.45 | 32.45 | 29 | 41.1
33 | 22/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 128.14 | 0 | 5.51 | 4.67 | 297 | 2.95 | 38.01 | 361.77 | 3.35 | 33.45 | 29.1 | 40.5
32 | 22/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 187.43 | 0 | 5.51 | 4.67 | 478 | 2.86 | 39.2 | 529.18 | 3.25 | 34.52 | 29.5 | 43.7
31 | 22/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 171.85 | 0 | 5.51 | 4.67 | 430 | 2.76 | 40.67 | 485.18 | 3.13 | 35.84 | 29.5 | 45.6
30 | 22/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 280.48 | 0 | 5.51 | 4.67 | 714 | 2.63 | 42.54 | 791.88 | 2.99 | 37.51 | 30.1 | 51.3
29 | 22/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 328.63 | 0 | 5.51 | 4.67 | 873 | 2.45 | 45.75 | 927.82 | 2.79 | 40.19 | 29.4 | 49.3
28 | 22/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 115.74 | 0 | 5.51 | 4.67 | 253 | 2.3 | 48.67 | 326.77 | 2.62 | 42.73 | 28.5 | 42
27 | 22/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 270.48 | 0 | 5.51 | 4.67 | 685 | 2.19 | 51.27 | 763.64 | 2.49 | 45.01 | 28.6 | 44.7
26 | 22/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 194.89 | 0 | 5.51 | 4.67 | 485 | 2.07 | 54.07 | 550.22 | 2.36 | 47.51 | 28.7 | 48.5
25 | 22/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 201.86 | 0 | 5.51 | 4.67 | 517 | 1.93 | 58.07 | 569.9 | 2.2 | 50.95 | 28.7 | 49.7
24 | 22/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 185.21 | 0 | 5.51 | 4.67 | 472 | 1.78 | 62.97 | 522.89 | 2.03 | 55.1 | 28.3 | 48.2
23 | 22/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 145.94 | 0 | 5.51 | 4.67 | 354 | 1.64 | 68.34 | 412.02 | 1.88 | 59.68 | 27.8 | 41.7
22 | 22/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 175.39 | 0 | 5.51 | 4.67 | 441 | 1.54 | 72.69 | 495.17 | 1.77 | 63.4 | 28.2 | 44.7
21 | 22/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 126.56 | 0 | 5.51 | 4.67 | 306 | 1.41 | 79.6 | 357.32 | 1.62 | 69.27 | 27.2 | 39.5
20 | 22/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 152.29 | 0 | 5.51 | 4.67 | 365 | 1.32 | 84.85 | 429.96 | 1.51 | 74.03 | 27.3 | 42.4
19 | 22/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 394558 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 131.23 | 0 | 5.51 | 4.67 | 325 | 1.2 | 93.48 | 370.49 | 1.38 | 81.46 | 27.2 | 40.5
18 | 22/08/2025 10:15:30 | 786.97 | 517.4 | 172.47 | 241.13 | 1092.8 | 225.07 | 245.95 | 397 | 396.7 | 48 | 394558 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.12 | 0.68 | 267.68 | 64.8 | 5.51 | 4.67 | 663 | 1.09 | - | 755.73 | 1.25 | 89.74 | 27.2 | 41.1
17 | 22/08/2025 10:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 157.65 | 1112.2 | 144.58 | 160.8 | 349 | 348.6 | 45 | 394510 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.99 | 0.45 | 174.41 | 58.1 | 4.85 | 4.11 | 444 | 0.95 | - | 492.41 | 1.1 | 89.82 | 27.1 | 39.7
16 | 22/08/2025 09:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 202.42 | 1116.6 | 180.8 | 201.88 | 304 | 304.3 | 48 | 394465 | 100.27 | 50.01 | 0.99 | 0.86 | 0.57 | 224.16 | 60.7 | 4.22 | 3.58 | 556 | 0.83 | - | 632.87 | 0.95 | 89.97 | 26.9 | 38.9
15 | 22/08/2025 09:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 182.94 | 1113.5 | 164.56 | 183.23 | 256 | 256.3 | 42 | 394417 | 99.84 | 50.02 | 0.99 | 0.72 | 0.52 | 204.82 | 59.7 | 3.56 | 3.01 | 518 | 0.69 | - | 578.25 | 0.81 | 89.67 | 26.5 | 38.2
14 | 22/08/2025 09:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 155.94 | 1126.8 | 141.16 | 159.06 | 214 | 214 | 35 | 394375 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.6 | 0.44 | 162.26 | 58.4 | 2.97 | 2.52 | 418 | 0.58 | - | 458.1 | 0.67 | 89.51 | 26 | 35.2
13 | 22/08/2025 09:00:30 | 788.23 | 0 | 0 | 133.47 | 1128.6 | 120.63 | 136.14 | 179 | 178.9 | 36 | 394340 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.51 | 0.38 | 165.64 | 58.7 | 2.49 | 2.11 | 415 | 0.48 | - | 467.65 | 0.56 | 89.76 | 25.9 | 35.5
12 | 22/08/2025 08:45:30 | 791.13 | 0 | 0 | 123.38 | 1142.4 | 110.16 | 125.85 | 143 | 142.9 | 30 | 394304 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.4 | 0.35 | 136.97 | 57.2 | 1.99 | 1.68 | 342 | 0.38 | - | 386.71 | 0.45 | 88.93 | 25.4 | 32.9
11 | 22/08/2025 08:30:30 | 787.07 | 0 | 0 | 113.73 | 1134.1 | 102.29 | 116 | 113 | 112.7 | 27 | 394274 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.32 | 0.32 | 125.01 | 58.9 | 1.57 | 1.33 | 323 | 0.29 | - | 352.94 | 0.36 | 89.11 | 25.2 | 31.6
10 | 22/08/2025 08:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 106.29 | 1132.8 | 94.13 | 106.63 | 86 | 86.2 | 25 | 394247 | 99.68 | 49.98 | 0.99 | 0.24 | 0.3 | 116.8 | 60 | 1.19 | 1.01 | 306 | 0.21 | - | 329.76 | 0.28 | 87.97 | 25 | 30.9
9 | 22/08/2025 08:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 89.63 | 1130.7 | 79.15 | 89.49 | 61 | 61.2 | 18 | 394222 | 100.15 | 50.03 | 0.99 | 0.17 | 0.25 | 98.35 | 58.1 | 0.85 | 0.72 | 253 | 0.14 | - | 277.68 | 0.2 | 86.54 | 24.6 | 29
8 | 22/08/2025 07:45:30 | 804.13 | 0 | 0 | 65.96 | 1126.3 | 58.86 | 66.29 | 43 | 42.5 | 15 | 394204 | 99.5 | 50.01 | 0.99 | 0.12 | 0.19 | 73.52 | 59.3 | 0.6 | 0.51 | 176 | 0.09 | - | 207.57 | 0.14 | 87.34 | 24.2 | 27.3
7 | 22/08/2025 07:30:30 | 794.37 | 0 | 0 | 53.49 | 1122.6 | 48.22 | 54.14 | 28 | 27.4 | 12 | 394189 | 98.81 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.34 | 60 | 0.39 | 0.33 | 138 | 0.05 | - | 170.37 | 0.09 | 85.93 | 23.8 | 25.7
6 | 22/08/2025 07:15:30 | 794.17 | 0 | 0 | 31.44 | 1119.2 | 28.85 | 32.29 | 16 | 16.2 | 7 | 394177 | 97.37 | 49.92 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 37.24 | 59.2 | 0.22 | 0.19 | 69 | 0.02 | - | 105.14 | 0.06 | 80.66 | 23.4 | 23.7
5 | 22/08/2025 07:00:30 | 787.57 | 0 | 0 | 27.17 | 1117.8 | 24.79 | 27.71 | 9 | 8.9 | 5 | 394170 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.27 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 52 | 0.01 | - | 91.09 | 0.03 | 79.4 | 23.1 | 22.1
4 | 22/08/2025 06:45:30 | 780.3 | 0 | 0 | 15.63 | 1102.3 | 14.46 | 15.94 | 4 | 3.6 | 3 | 394165 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.04 | 19.92 | 50 | 0.06 | 0.05 | 18 | 0 | - | 56.24 | 0.01 | 80.66 | 22.9 | 21.3
3 | 22/08/2025 06:30:30 | 783.77 | 0 | 0 | 6.49 | 1040.9 | 6.36 | 6.62 | 1 | 0.8 | 1 | 394162 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.15 | 42.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.83 | 0 | 70.58 | 22.7 | 20.8
2 | 22/08/2025 06:15:30 | 777.1 | 0 | 0 | 0.93 | 1105.3 | 1.2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 394161 | 69.98 | 49.93 | -0.87 | 0 | 0 | 1.41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.98 | 0 | - | 22.7 | 20.6
1 | 22/08/2025 06:00:30 | 780.6 | 0 | 0 | 0 | 839.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394161 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | - | - | 122.4 | - | - | -