## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 23/08/2025 18:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 448155 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 0 | 0
155 | 23/08/2025 18:50:30 | 763 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0.78 | 0.59 | 1518 | 1518.1 | 0 | 448155 | 0 | 49.96 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 55.5 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 26 | 24.3
154 | 23/08/2025 18:45:30 | 760.97 | 0 | 0 | 0 | 799.1 | 0.03 | 0.64 | 1518 | 1518.1 | 0 | 448155 | 0 | 50 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 56 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 0 | 5.12 | 87.51 | 26.1 | 24.5
153 | 23/08/2025 18:40:30 | 762.87 | 0 | 0 | 0 | 1034.5 | 0.17 | 0.88 | 1518 | 1518.1 | 0 | 448155 | 0 | 49.95 | 0.45 | 4.48 | 0 | 0.49 | 56.6 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 1.44 | 5.12 | 87.53 | 26.2 | 24.7
152 | 23/08/2025 18:35:30 | 765.07 | 0 | 0 | 1.11 | 1027.6 | 1.55 | 1.59 | 1518 | 1518 | 0 | 448155 | 69.81 | 49.96 | -0.73 | 4.48 | 0 | 1.64 | 57.1 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 4.83 | 5.12 | 87.53 | 26.3 | 25
151 | 23/08/2025 18:30:30 | 764 | 0 | 0 | 2.73 | 1019.4 | 2.95 | 3 | 1518 | 1517.9 | 0 | 448155 | 90.88 | 50.03 | 1 | 4.48 | 0.01 | 4.74 | 57.2 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 13.98 | 5.12 | 87.53 | 26.4 | 25.4
150 | 23/08/2025 18:25:30 | 765.77 | 0 | 0 | 4.35 | 999.2 | 4.71 | 4.7 | 1518 | 1517.6 | 1 | 448155 | 92.47 | 49.91 | -0.99 | 4.48 | 0.01 | 6.91 | 57.6 | 21.08 | 18.67 | 0 | 4.46 | - | 20.39 | 5.12 | 87.56 | 26.6 | 25.8
149 | 23/08/2025 18:20:30 | 767.27 | 0 | 0 | 6.32 | 1009.4 | 6.39 | 6.45 | 1517 | 1517.1 | 0 | 448154 | 98.05 | 49.93 | -0.99 | 4.48 | 0.02 | 8.95 | 57.9 | 21.07 | 18.66 | 0 | 4.46 | - | 26.43 | 5.12 | 87.54 | 26.7 | 26.1
148 | 23/08/2025 18:15:30 | 771 | 0 | 0 | 7.94 | 1034.8 | 7.89 | 8.17 | 1517 | 1516.6 | 1 | 448154 | 97.2 | 49.92 | 0.98 | 4.48 | 0.02 | 10.9 | 58.1 | 21.07 | 18.66 | 0 | 4.46 | - | 32.19 | 5.11 | 87.57 | 26.7 | 26.4
147 | 23/08/2025 18:10:30 | 768.47 | 0 | 0 | 9.31 | 1070.3 | 9.4 | 10.06 | 1516 | 1515.8 | 1 | 448153 | 92.57 | 49.95 | -0.99 | 4.47 | 0.03 | 13 | 58.2 | 21.06 | 18.64 | 0 | 4.46 | - | 38.38 | 5.11 | 87.57 | 26.9 | 26.7
146 | 23/08/2025 18:05:30 | 769.87 | 0 | 0 | 11.79 | 1069.9 | 11.47 | 12.27 | 1515 | 1514.9 | 1 | 448152 | 96.06 | 50.02 | 0.99 | 4.47 | 0.03 | 15.53 | 58.5 | 21.04 | 18.63 | 0 | 4.46 | - | 45.84 | 5.11 | 87.58 | 27 | 27.1
145 | 23/08/2025 18:00:30 | 773.8 | 0 | 0 | 13.58 | 1071 | 12.79 | 13.69 | 1514 | 1513.9 | 1 | 448151 | 99.17 | 50.09 | 1 | 4.47 | 0.04 | 17.32 | 58.6 | 21.03 | 18.62 | 7 | 4.46 | - | 51.12 | 5.1 | 87.59 | 27.1 | 27.5
144 | 23/08/2025 17:55:30 | 768.3 | 0 | 0 | 14.44 | 1075.3 | 14.1 | 15.17 | 1513 | 1512.7 | 2 | 448150 | 95.21 | 50.02 | 0.99 | 4.47 | 0.04 | 18.72 | 58.8 | 21.01 | 18.61 | 12 | 4.46 | - | 55.27 | 5.1 | 87.6 | 27.3 | 27.9
143 | 23/08/2025 17:50:30 | 779.93 | 0 | 0 | 18.37 | 1081 | 17.29 | 18.69 | 1511 | 1511.4 | 1 | 448148 | 98.3 | 49.96 | -0.99 | 4.46 | 0.05 | 22.97 | 58.2 | 20.99 | 18.58 | 24 | 4.46 | - | 67.8 | 5.09 | 87.57 | 27.5 | 28.3
142 | 23/08/2025 17:45:30 | 781.53 | 0 | 0 | 22.81 | 1113 | 20.9 | 23.27 | 1510 | 1509.6 | 2 | 448147 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.46 | 0.07 | 28 | 57 | 20.97 | 18.57 | 38 | 4.46 | - | 82.63 | 5.09 | 87.63 | 27.5 | 28.6
141 | 23/08/2025 17:40:30 | 776.33 | 0 | 0 | 27.51 | 1086.6 | 25.82 | 28.06 | 1508 | 1507.5 | 3 | 448145 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.45 | 0.08 | 32.72 | 59.4 | 20.94 | 18.55 | 50 | 4.45 | 99.96 | 96.58 | 5.08 | 87.64 | 27.6 | 29.1
140 | 23/08/2025 17:35:30 | 778.13 | 0 | 0 | 31.35 | 1123 | 28.1 | 31.55 | 1505 | 1505 | 3 | 448142 | 99.36 | 49.95 | 1 | 4.44 | 0.09 | 37.36 | 57.2 | 20.9 | 18.51 | 61 | 4.45 | 99.87 | 110.28 | 5.07 | 87.62 | 27.7 | 29.7
139 | 23/08/2025 17:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 37.68 | 1103.1 | 34.02 | 37.52 | 1502 | 1502.2 | 3 | 448139 | 100.42 | 50.02 | 0.99 | 4.43 | 0.11 | 43.63 | 58.5 | 20.86 | 18.47 | 80 | 4.44 | 99.8 | 128.78 | 5.06 | 87.61 | 27.9 | 30.7
138 | 23/08/2025 17:25:30 | 778.17 | 0 | 0 | 43.49 | 1095.3 | 40.5 | 44.36 | 1499 | 1498.9 | 4 | 448136 | 98.04 | 49.95 | 1 | 4.42 | 0.13 | 50.38 | 59.2 | 20.82 | 18.44 | 105 | 4.43 | 99.76 | 148.7 | 5.05 | 87.63 | 28.2 | 31.9
137 | 23/08/2025 17:20:30 | 782.17 | 0 | 0 | 64.51 | 1102.7 | 59.67 | 65.8 | 1495 | 1494.5 | 6 | 448132 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.41 | 0.19 | 72.34 | 58.5 | 20.76 | 18.39 | 207 | 4.42 | 99.79 | 213.53 | 5.03 | 87.66 | 28.5 | 32.8
136 | 23/08/2025 17:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 65.79 | 1105.5 | 60.7 | 67.11 | 1489 | 1488.7 | 6 | 448126 | 98.04 | 49.95 | 1 | 4.39 | 0.19 | 78.34 | 58.6 | 20.68 | 18.31 | 218 | 4.4 | 99.82 | 231.23 | 5.01 | 87.64 | 28.5 | 33.2
135 | 23/08/2025 17:10:30 | 788.3 | 0 | 0 | 72.8 | 1107.5 | 67.05 | 74.26 | 1483 | 1482.8 | 6 | 448120 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.38 | 0.21 | 83.81 | 58.6 | 20.6 | 18.24 | 227 | 4.39 | 99.8 | 247.36 | 4.99 | 87.63 | 28.5 | 33.6
134 | 23/08/2025 17:05:30 | 790.17 | 0 | 0 | 68.01 | 1106.8 | 62.68 | 69.37 | 1477 | 1476.9 | 7 | 448114 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 4.36 | 0.2 | 77.27 | 58.4 | 20.51 | 18.16 | 196 | 4.37 | 99.81 | 228.08 | 4.98 | 87.61 | 28.8 | 34.3
133 | 23/08/2025 17:00:30 | 788.1 | 0 | 0 | 85.27 | 1111.2 | 78.27 | 86.97 | 1470 | 1469.9 | 7 | 448107 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.34 | 0.25 | 105.86 | 57.8 | 20.42 | 18.08 | 308 | 4.35 | 99.84 | 312.46 | 4.95 | 87.6 | 28.7 | 34.5
132 | 23/08/2025 16:55:30 | 785.47 | 0 | 0 | 107.4 | 1111.9 | 96.39 | 107.17 | 1463 | 1463.4 | 8 | 448100 | 100.21 | 49.86 | 0.99 | 4.32 | 0.32 | 121.93 | 58.2 | 20.32 | 17.99 | 374 | 4.33 | 99.84 | 359.88 | 4.93 | 87.59 | 28.7 | 35.2
131 | 23/08/2025 16:50:30 | 790.57 | 0 | 0 | 119.62 | 1119.4 | 107.12 | 119.91 | 1455 | 1455.4 | 8 | 448092 | 99.75 | 49.94 | -0.99 | 4.29 | 0.35 | 135.11 | 59.9 | 20.21 | 17.89 | 419 | 4.3 | 99.9 | 398.78 | 4.9 | 87.57 | 28.6 | 35.1
130 | 23/08/2025 16:45:30 | 783.67 | 0 | 0 | 74.34 | 1098.7 | 69.01 | 75.83 | 1447 | 1446.7 | 6 | 448084 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.27 | 0.22 | 84.25 | 59.7 | 20.1 | 17.8 | 218 | 4.27 | - | 248.68 | 4.88 | 87.61 | 28.4 | 34.4
129 | 23/08/2025 16:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 76.04 | 1104.2 | 70.24 | 77.56 | 1441 | 1440.7 | 7 | 448078 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 4.25 | 0.22 | 85.4 | 60.1 | 20.01 | 17.72 | 216 | 4.25 | - | 252.08 | 4.85 | 87.62 | 28.5 | 34.7
128 | 23/08/2025 16:35:30 | 785.33 | 0 | 0 | 84.08 | 1113.9 | 76.99 | 85.76 | 1434 | 1433.7 | 7 | 448071 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 4.23 | 0.25 | 94.1 | 58.2 | 19.92 | 17.64 | 247 | 4.23 | 99.99 | 277.74 | 4.83 | 87.59 | 28.6 | 34.8
127 | 23/08/2025 16:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 81.51 | 1094.6 | 75.95 | 83.14 | 1427 | 1426.5 | 7 | 448064 | 98.04 | 49.86 | 1 | 4.21 | 0.24 | 91.28 | 59.8 | 19.82 | 17.55 | 236 | 4.21 | - | 269.42 | 4.81 | 87.58 | 28.8 | 34.9
126 | 23/08/2025 16:25:30 | 785.6 | 0 | 0 | 86.81 | 1106.6 | 78.34 | 86.7 | 1420 | 1419.7 | 8 | 448057 | 100.13 | 49.86 | 0.99 | 4.19 | 0.26 | 97.02 | 58.7 | 19.72 | 17.46 | 244 | 4.19 | 99.96 | 286.36 | 4.79 | 87.57 | 29 | 35.3
125 | 23/08/2025 16:20:30 | 789.73 | 0 | 0 | 91.17 | 1103.9 | 84.24 | 92.99 | 1412 | 1412.3 | 7 | 448049 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.17 | 0.27 | 102.47 | 60 | 19.61 | 17.37 | 261 | 4.17 | 99.9 | 302.46 | 4.76 | 87.52 | 29.2 | 35.9
124 | 23/08/2025 16:15:30 | 781.7 | 0 | 0 | 86.21 | 1103.8 | 79.67 | 87.93 | 1405 | 1405.3 | 7 | 448042 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 4.15 | 0.25 | 97.02 | 57.8 | 19.51 | 17.28 | 246 | 4.15 | 99.9 | 286.35 | 4.74 | 87.54 | 29.6 | 36.4
123 | 23/08/2025 16:10:30 | 792.77 | 0 | 0 | 85.87 | 1101.9 | 77.79 | 85.72 | 1398 | 1397.8 | 8 | 448035 | 100.18 | 49.89 | 0.99 | 4.13 | 0.25 | 104.24 | 59.2 | 19.42 | 17.19 | 272 | 4.13 | 99.89 | 307.66 | 4.71 | 87.53 | 29.6 | 37
122 | 23/08/2025 16:05:30 | 796.07 | 0 | 0 | 104.16 | 1107 | 94.23 | 104.32 | 1390 | 1390 | 9 | 448027 | 99.85 | 49.94 | -0.99 | 4.1 | 0.31 | 116.33 | 57.9 | 19.31 | 17.09 | 307 | 4.11 | 99.92 | 343.35 | 4.69 | 87.53 | 29.7 | 37.7
121 | 23/08/2025 16:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 125.18 | 1101.3 | 115.94 | 127.68 | 1381 | 1381.3 | 10 | 448018 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.08 | 0.37 | 147.53 | 58.5 | 19.18 | 16.98 | 400 | 4.08 | 99.93 | 435.44 | 4.66 | 87.53 | 29.9 | 38
120 | 23/08/2025 15:55:30 | 780.87 | 0 | 0 | 124.58 | 1106.1 | 114.88 | 127.07 | 1371 | 1370.9 | 10 | 448008 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.05 | 0.37 | 145.33 | 58.6 | 19.04 | 16.86 | 389 | 4.05 | 99.97 | 428.96 | 4.62 | 87.55 | 30 | 38.1
119 | 23/08/2025 15:50:30 | 774.43 | 0 | 0 | 117.49 | 1096.9 | 107.06 | 117.43 | 1361 | 1361.4 | 10 | 447998 | 100.05 | 50.04 | 0.99 | 4.02 | 0.35 | 132.46 | 59.2 | 18.9 | 16.74 | 353 | 4.02 | 99.95 | 390.98 | 4.59 | 87.5 | 30 | 39.7
118 | 23/08/2025 15:45:30 | 775.6 | 0 | 0 | 130.31 | 1079.3 | 120.59 | 130.16 | 1351 | 1351.2 | 13 | 447988 | 100.12 | 49.86 | 0.99 | 3.99 | 0.38 | 141.63 | 59.2 | 18.76 | 16.62 | 385 | 3.99 | 99.99 | 418.03 | 4.56 | 87.52 | 30.1 | 41
117 | 23/08/2025 15:40:30 | 778.7 | 0 | 0 | 151.67 | 1099.8 | 140.66 | 154.7 | 1338 | 1337.6 | 13 | 447975 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.95 | 0.45 | 174.07 | 59.4 | 18.58 | 16.46 | 475 | 3.95 | - | 513.78 | 4.51 | 87.51 | 30 | 40.7
116 | 23/08/2025 15:35:30 | 777.67 | 0 | 0 | 129.62 | 1105.9 | 119.55 | 132.21 | 1325 | 1324.7 | 11 | 447962 | 98.04 | 49.9 | 1 | 3.91 | 0.38 | 146.89 | 59 | 18.4 | 16.3 | 392 | 3.91 | - | 433.57 | 4.47 | 87.51 | 29.8 | 39.6
115 | 23/08/2025 15:30:30 | 778.17 | 0 | 0 | 153.38 | 1093.4 | 139.82 | 152.88 | 1314 | 1313.7 | 14 | 447951 | 100.33 | 49.94 | -0.99 | 3.88 | 0.45 | 169.64 | 58 | 18.25 | 16.16 | 452 | 3.87 | - | 500.7 | 4.43 | 87.51 | 29.8 | 41
114 | 23/08/2025 15:25:30 | 777.07 | 0 | 0 | 165.94 | 1092 | 151.73 | 165.69 | 1300 | 1300.1 | 15 | 447937 | 100.15 | 49.97 | -0.99 | 3.84 | 0.49 | 188.52 | 60.1 | 18.06 | 15.99 | 505 | 3.84 | - | 556.42 | 4.39 | 87.42 | 30.1 | 42.6
113 | 23/08/2025 15:20:30 | 772.73 | 0 | 0 | 123.04 | 1070.8 | 117.2 | 125.5 | 1285 | 1285.1 | 13 | 447922 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.79 | 0.36 | 146.5 | 57.5 | 17.85 | 15.8 | 396 | 3.79 | - | 432.4 | 4.34 | 87.41 | 30.1 | 43.8
112 | 23/08/2025 15:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 210.71 | 1076.3 | 199.69 | 214.92 | 1272 | 1271.5 | 18 | 447909 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.75 | 0.62 | 218.06 | 62.8 | 17.67 | 15.64 | 583 | 3.75 | - | 643.63 | 4.29 | 87.48 | 30.1 | 44.2
111 | 23/08/2025 15:10:30 | 778.4 | 0 | 0 | 189.27 | 1089.6 | 173.57 | 189.12 | 1254 | 1254.4 | 16 | 447891 | 100.08 | 50.1 | 0.99 | 3.7 | 0.56 | 222.86 | 61 | 17.42 | 15.42 | 593 | 3.7 | - | 657.78 | 4.23 | 87.4 | 30.3 | 43.3
110 | 23/08/2025 15:05:30 | 777.57 | 0 | 0 | 199.69 | 1081.5 | 188.33 | 203.68 | 1238 | 1237.8 | 17 | 447875 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.65 | 0.59 | 235.63 | 62.6 | 17.19 | 15.23 | 624 | 3.65 | - | 695.48 | 4.18 | 87.4 | 30 | 42.1
109 | 23/08/2025 15:00:30 | 775.2 | 0 | 0 | 189.61 | 1100.3 | 171.78 | 189.01 | 1221 | 1221.4 | 13 | 447858 | 100.32 | 50.13 | -0.99 | 3.6 | 0.56 | 213.41 | 60.5 | 16.96 | 15.02 | 556 | 3.6 | - | 629.89 | 4.12 | 87.41 | 29.9 | 39.9
108 | 23/08/2025 14:55:30 | 775.57 | 0 | 0 | 171.24 | 1091.4 | 156.85 | 171.19 | 1208 | 1207.7 | 13 | 447845 | 100.03 | 50.03 | 0.99 | 3.57 | 0.51 | 198.81 | 58.7 | 16.78 | 14.86 | 520 | 3.56 | - | 586.8 | 4.08 | 87.43 | 29.9 | 40.4
107 | 23/08/2025 14:50:30 | 772.63 | 0 | 0 | 167.99 | 1086.7 | 157.68 | 171.35 | 1195 | 1194.5 | 15 | 447832 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.53 | 0.5 | 192.72 | 59.9 | 16.6 | 14.7 | 509 | 3.52 | - | 568.82 | 4.03 | 87.41 | 30 | 41.5
106 | 23/08/2025 14:45:30 | 772.53 | 0 | 0 | 192.6 | 1085.7 | 177.4 | 192.61 | 1180 | 1179.5 | 16 | 447817 | 100 | 49.99 | 0.99 | 3.48 | 0.57 | 212.66 | 61.9 | 16.39 | 14.51 | 559 | 3.47 | - | 627.7 | 3.98 | 87.4 | 30 | 41.7
105 | 23/08/2025 14:40:30 | 774.83 | 0 | 0 | 193.88 | 1081 | 179.5 | 194.04 | 1164 | 1163.8 | 17 | 447801 | 99.92 | 49.96 | 0.99 | 3.44 | 0.57 | 230.56 | 62 | 16.17 | 14.32 | 604 | 3.43 | - | 680.53 | 3.93 | 87.35 | 29.7 | 42.3
104 | 23/08/2025 14:35:30 | 774.6 | 0 | 0 | 189.52 | 1096.3 | 176.33 | 193.31 | 1147 | 1147 | 14 | 447784 | 98.04 | 50.02 | 1 | 3.39 | 0.56 | 218.17 | 60.2 | 15.93 | 14.11 | 570 | 3.38 | - | 643.94 | 3.88 | 87.32 | 29.7 | 42.6
103 | 23/08/2025 14:30:30 | 771.17 | 0 | 0 | 149.19 | 1086 | 140.12 | 152.17 | 1133 | 1132.5 | 15 | 447770 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.34 | 0.44 | 211.19 | 60.1 | 15.74 | 13.93 | 558 | 3.33 | - | 623.36 | 3.83 | 87.41 | 29.7 | 43
102 | 23/08/2025 14:25:30 | 770.87 | 0 | 0 | 177.05 | 1069.7 | 164.88 | 176.38 | 1118 | 1117.8 | 16 | 447755 | 100.38 | 50.03 | -0.99 | 3.3 | 0.52 | 197.36 | 60.4 | 15.53 | 13.75 | 529 | 3.29 | - | 582.51 | 3.78 | 87.39 | 29.9 | 44.1
101 | 23/08/2025 14:20:30 | 778.07 | 0 | 0 | 216.95 | 1078.9 | 200.48 | 216.3 | 1102 | 1101.8 | 19 | 447739 | 100.3 | 50.03 | 0.99 | 3.25 | 0.64 | 248.44 | 64.3 | 15.31 | 13.55 | 663 | 3.24 | - | 733.29 | 3.72 | 87.39 | 29.7 | 44.7
100 | 23/08/2025 14:15:30 | 774.2 | 0 | 0 | 220.71 | 1080.1 | 204.37 | 220.74 | 1083 | 1082.6 | 18 | 447720 | 99.99 | 50.05 | -0.99 | 3.2 | 0.65 | 256.54 | 64.1 | 15.04 | 13.32 | 683 | 3.18 | - | 757.19 | 3.66 | 87.39 | 29.6 | 44
99 | 23/08/2025 14:10:30 | 775.3 | 0 | 0 | 224.56 | 1088.1 | 206.65 | 224.85 | 1065 | 1065.1 | 18 | 447702 | 99.87 | 50.12 | 0.99 | 3.14 | 0.66 | 255.43 | 64.6 | 14.79 | 13.1 | 681 | 3.12 | - | 753.93 | 3.6 | 87.39 | 29.5 | 44.3
98 | 23/08/2025 14:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 217.63 | 1080.4 | 205.46 | 221.98 | 1047 | 1047 | 18 | 447684 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 3.09 | 0.64 | 250.61 | 63.9 | 14.54 | 12.88 | 673 | 3.07 | - | 739.71 | 3.54 | 87.37 | 29.6 | 44.2
97 | 23/08/2025 14:00:30 | 774.13 | 0 | 0 | 214.9 | 1074.7 | 199.6 | 214.51 | 1029 | 1029.3 | 18 | 447666 | 100.18 | 50.08 | -0.99 | 3.04 | 0.63 | 243.54 | 64.4 | 14.29 | 12.65 | 659 | 3.01 | - | 718.84 | 3.48 | 87.35 | 29.6 | 44.2
96 | 23/08/2025 13:55:30 | 790.47 | 0 | 0 | 215.93 | 1085.3 | 202.94 | 220.25 | 1011 | 1010.5 | 18 | 447648 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.98 | 0.64 | 246.49 | 63.2 | 14.04 | 12.43 | 659 | 2.96 | - | 727.55 | 3.41 | 87.41 | 29.4 | 42.5
95 | 23/08/2025 13:50:30 | 787.93 | 0 | 0 | 192.77 | 1092.1 | 180.04 | 196.63 | 993 | 993.1 | 15 | 447630 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.93 | 0.57 | 208.68 | 61.1 | 13.79 | 12.21 | 547 | 2.91 | - | 615.94 | 3.36 | 87.31 | 29.1 | 41.6
94 | 23/08/2025 13:45:30 | 782.73 | 0 | 0 | 173.37 | 1093.8 | 161.67 | 176.84 | 978 | 978 | 15 | 447615 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.89 | 0.51 | 195.55 | 59.9 | 13.58 | 12.03 | 519 | 2.86 | - | 577.18 | 3.31 | 87.29 | 29.3 | 40.8
93 | 23/08/2025 13:40:30 | 784.57 | 0 | 0 | 194.39 | 1087.4 | 182.34 | 198.28 | 963 | 963.2 | 15 | 447600 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.84 | 0.57 | 219.82 | 61.3 | 13.38 | 11.84 | 581 | 2.82 | - | 648.81 | 3.26 | 87.3 | 29.3 | 40.8
92 | 23/08/2025 13:35:30 | 784.43 | 0 | 0 | 214.56 | 1084.7 | 197.19 | 213.89 | 948 | 947.5 | 15 | 447585 | 100.31 | 50.13 | 0.99 | 2.8 | 0.63 | 179.64 | 63.7 | 13.17 | 11.66 | 483 | 2.77 | - | 530.21 | 3.21 | 87.25 | 29.5 | 42.1
91 | 23/08/2025 13:30:30 | 780.57 | 0 | 0 | 159.87 | 1086 | 147.09 | 159.74 | 933 | 932.9 | 17 | 447570 | 100.08 | 50.13 | -0.99 | 2.75 | 0.47 | 202.25 | 61.3 | 12.96 | 11.47 | 544 | 2.73 | - | 596.97 | 3.16 | 87.12 | 29.4 | 42.8
90 | 23/08/2025 13:25:30 | 770.43 | 0 | 0 | 128.51 | 1090.4 | 117.37 | 127.98 | 916 | 916.1 | 8 | 447553 | 100.42 | 50.21 | 0.99 | 2.7 | 0.38 | 148.95 | 57.9 | 12.72 | 11.27 | 376 | 2.68 | - | 439.63 | 3.1 | 87.13 | 29 | 41.4
89 | 23/08/2025 13:20:30 | 774.1 | 0 | 0 | 116.46 | 1074.3 | 107.88 | 115.89 | 908 | 907.5 | 17 | 447545 | 100.49 | 50.26 | 0.99 | 2.68 | 0.34 | 131.14 | 58.5 | 12.61 | 11.17 | 337 | 2.65 | - | 387.07 | 3.07 | 87.18 | 29.2 | 45.6
88 | 23/08/2025 13:15:30 | 779.57 | 0 | 0 | 240.96 | 1087.3 | 221.57 | 240.92 | 891 | 890.8 | 19 | 447528 | 100.02 | 50.31 | -0.99 | 2.63 | 0.71 | 227.07 | 65.7 | 12.38 | 10.96 | 617 | 2.61 | - | 670.21 | 3.02 | 87.02 | 29.3 | 46.7
87 | 23/08/2025 13:10:30 | 782.17 | 0 | 0 | 239.34 | 1090.9 | 219.3 | 239.24 | 872 | 871.9 | 19 | 447509 | 100.04 | 50.28 | 0.99 | 2.57 | 0.71 | 200.2 | 67.7 | 12.11 | 10.72 | 558 | 2.55 | - | 590.91 | 2.96 | 87.01 | 29.5 | 46.2
86 | 23/08/2025 13:05:30 | 773 | 0 | 0 | 163.37 | 1074.7 | 155.05 | 166.64 | 853 | 853.4 | 19 | 447490 | 98.04 | 50.31 | -0.99 | 2.52 | 0.48 | 172.69 | 60.9 | 11.85 | 10.49 | 478 | 2.49 | - | 509.71 | 2.9 | 86.85 | 29.8 | 47.3
85 | 23/08/2025 13:00:30 | 779.53 | 0 | 0 | 272.15 | 1059.1 | 257.29 | 272.49 | 834 | 834.2 | 22 | 447471 | 99.87 | 50.27 | 0.99 | 2.46 | 0.8 | 318.57 | 71.9 | 11.58 | 10.26 | 881 | 2.43 | - | 940.3 | 2.83 | 86.89 | 29.5 | 46.5
84 | 23/08/2025 12:55:30 | 781.2 | 0 | 0 | 266.85 | 1080.1 | 252 | 272.19 | 812 | 811.7 | 21 | 447449 | 98.04 | 50.18 | 1 | 2.4 | 0.79 | 306.39 | 67.2 | 11.28 | 9.99 | 831 | 2.36 | - | 904.33 | 2.76 | 86.87 | 28.9 | 44.5
83 | 23/08/2025 12:50:30 | 780.5 | 0 | 0 | 256.6 | 1086.3 | 236.42 | 256.82 | 791 | 790.6 | 19 | 447428 | 99.91 | 50.13 | 0.99 | 2.33 | 0.76 | 295.05 | 66.4 | 10.99 | 9.73 | 789 | 2.3 | - | 870.87 | 2.69 | 86.82 | 28.7 | 43.2
82 | 23/08/2025 12:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 199.43 | 1109.9 | 179.3 | 199 | 772 | 772 | 16 | 447409 | 100.22 | 50.1 | -0.99 | 2.28 | 0.59 | 234 | 60.8 | 10.72 | 9.49 | 612 | 2.24 | - | 690.66 | 2.63 | 86.77 | 28.5 | 41.9
81 | 23/08/2025 12:40:30 | 776.5 | 0 | 0 | 157.22 | 1095 | 143.42 | 157.04 | 756 | 755.8 | 11 | 447393 | 100.11 | 50.15 | 1 | 2.23 | 0.46 | 211.9 | 59.3 | 10.5 | 9.3 | 532 | 2.19 | - | 625.43 | 2.57 | 86.86 | 28.6 | 40.6
80 | 23/08/2025 12:35:30 | 773.57 | 0 | 0 | 130.9 | 1084.6 | 120.66 | 130.87 | 745 | 745.3 | 14 | 447382 | 100.02 | 50.13 | -0.99 | 2.2 | 0.39 | 149.91 | 57.8 | 10.35 | 9.16 | 376 | 2.16 | - | 442.48 | 2.53 | 86.88 | 29 | 43
79 | 23/08/2025 12:30:30 | 775.83 | 0 | 0 | 164.91 | 1073.8 | 152.87 | 164.16 | 731 | 731.2 | 18 | 447368 | 100.46 | 50.17 | 0.99 | 2.16 | 0.49 | 177.1 | 60.7 | 10.15 | 8.99 | 476 | 2.12 | - | 522.72 | 2.49 | 86.79 | 29.5 | 45.7
78 | 23/08/2025 12:25:30 | 780.07 | 0 | 0 | 270.78 | 1060 | 260.56 | 276.19 | 713 | 712.7 | 25 | 447350 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.1 | 0.8 | 307.81 | 70.1 | 9.9 | 8.77 | 831 | 2.06 | - | 908.54 | 2.42 | 86.82 | 29.2 | 45.6
77 | 23/08/2025 12:20:30 | 781.97 | 0 | 0 | 248.14 | 1096.8 | 230.76 | 253.1 | 688 | 687.8 | 19 | 447325 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.03 | 0.73 | 358.78 | 63.7 | 9.56 | 8.46 | 960 | 1.99 | - | 1058.97 | 2.35 | 86.56 | 28.8 | 41.9
76 | 23/08/2025 12:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 143.21 | 1098 | 130.37 | 143.14 | 669 | 669.2 | 9 | 447306 | 100.05 | 50.02 | -0.99 | 1.97 | 0.42 | 225.09 | 60.2 | 9.29 | 8.23 | 570 | 1.93 | - | 664.36 | 2.28 | 86.61 | 28.2 | 38.9
75 | 23/08/2025 12:10:30 | 770.07 | 0 | 0 | 104.76 | 1093.9 | 95.32 | 104.27 | 660 | 660.4 | 15 | 447297 | 100.47 | 49.97 | -0.99 | 1.95 | 0.31 | 119.26 | 59.8 | 9.17 | 8.12 | 287 | 1.91 | - | 352.02 | 2.25 | 86.66 | 28.7 | 42.5
74 | 23/08/2025 12:05:30 | 778.8 | 0 | 0 | 182.94 | 1086 | 171.82 | 186.6 | 645 | 645 | 15 | 447282 | 98.04 | 50.08 | 1 | 1.9 | 0.54 | 280.46 | 58.6 | 8.96 | 7.93 | 757 | 1.87 | - | 827.8 | 2.2 | 86.54 | 29 | 42.3
73 | 23/08/2025 12:00:30 | 782.4 | 0 | 0 | 184.31 | 1090.5 | 172.39 | 188 | 630 | 629.7 | 17 | 447267 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.86 | 0.54 | 159.19 | 62.9 | 8.75 | 7.75 | 421 | 1.82 | - | 469.87 | 2.15 | 86.57 | 29.1 | 42.6
72 | 23/08/2025 11:55:30 | 783.63 | 0 | 0 | 256.86 | 1089.8 | 236.16 | 257.37 | 613 | 613.1 | 18 | 447250 | 99.8 | 50.05 | 0.99 | 1.81 | 0.76 | 242.94 | 68.3 | 8.51 | 7.54 | 665 | 1.77 | - | 717.06 | 2.09 | 86.41 | 28.6 | 41.9
71 | 23/08/2025 11:50:30 | 778.9 | 0 | 0 | 221.14 | 1092.9 | 206.39 | 225.56 | 595 | 594.8 | 14 | 447232 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.76 | 0.65 | 192.74 | 62.3 | 8.26 | 7.32 | 502 | 1.72 | - | 568.89 | 2.03 | 86.3 | 28.2 | 41.7
70 | 23/08/2025 11:45:30 | 781.1 | 0 | 0 | 279.41 | 1061 | 269.53 | 285.97 | 581 | 580.5 | 20 | 447218 | 97.71 | 50.04 | -0.99 | 1.71 | 0.82 | 287.41 | 69.3 | 8.07 | 7.15 | 694 | 1.67 | - | 848.31 | 1.98 | 86.39 | 28.4 | 43.1
69 | 23/08/2025 11:40:30 | 776.53 | 0 | 0 | 140.99 | 1093.3 | 128.97 | 141 | 561 | 560.7 | 13 | 447198 | 100 | 50.12 | -0.99 | 1.66 | 0.42 | 169.18 | 60.3 | 7.79 | 6.9 | 437 | 1.62 | - | 499.35 | 1.92 | 86.24 | 28.1 | 41.6
68 | 23/08/2025 11:35:30 | 776.7 | 0 | 0 | 129.37 | 1082.5 | 119.22 | 129.06 | 548 | 547.7 | 14 | 447185 | 100.24 | 50.1 | 0.99 | 1.62 | 0.38 | 148.28 | 57.9 | 7.61 | 6.74 | 387 | 1.57 | - | 437.66 | 1.87 | 86.4 | 28 | 42.7
67 | 23/08/2025 11:30:30 | 770.73 | 0 | 0 | 146.63 | 1092.4 | 133.55 | 145.89 | 534 | 533.8 | 15 | 447171 | 100.51 | 50.14 | -0.99 | 1.58 | 0.43 | 153.6 | 59.9 | 7.42 | 6.57 | 401 | 1.53 | - | 453.37 | 1.82 | 86.41 | 27.9 | 42.7
66 | 23/08/2025 11:25:30 | 770.53 | 0 | 0 | 132.53 | 1082.7 | 124.86 | 135.18 | 519 | 519.2 | 14 | 447156 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 1.53 | 0.39 | 161.04 | 59.3 | 7.21 | 6.38 | 415 | 1.49 | - | 475.32 | 1.77 | 86.3 | 28 | 42.8
65 | 23/08/2025 11:20:30 | 772.67 | 0 | 0 | 168.84 | 1082.5 | 155.96 | 168.82 | 505 | 504.7 | 14 | 447142 | 100.01 | 50.11 | -0.99 | 1.49 | 0.5 | 171.1 | 60.3 | 7.01 | 6.21 | 449 | 1.44 | - | 505.02 | 1.72 | 86.61 | 27.9 | 42.5
64 | 23/08/2025 11:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 182.69 | 1107.5 | 164.91 | 182.63 | 491 | 490.7 | 20 | 447128 | 100.03 | 50.15 | -0.99 | 1.45 | 0.54 | 179.46 | 63 | 6.82 | 6.04 | 480 | 1.4 | - | 529.68 | 1.68 | 86.47 | 27.9 | 43.6
63 | 23/08/2025 11:10:30 | 771.93 | 0 | 0 | 209.26 | 1100.9 | 193.88 | 213.44 | 471 | 470.5 | 17 | 447108 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.39 | 0.62 | 179.1 | 61.3 | 6.54 | 5.79 | 478 | 1.35 | - | 528.63 | 1.62 | 86.08 | 28 | 43.1
62 | 23/08/2025 11:05:30 | 764.57 | 0 | 0 | 221.99 | 1095.4 | 203.84 | 223.29 | 454 | 454.3 | 14 | 447091 | 99.42 | 50.2 | -0.99 | 1.34 | 0.66 | 319.48 | 65.2 | 6.31 | 5.58 | 851 | 1.29 | - | 942.98 | 1.55 | 86.23 | 28.2 | 43.1
61 | 23/08/2025 11:00:30 | 772.7 | 0 | 0 | 231.39 | 1083.1 | 217.91 | 236.02 | 440 | 440 | 19 | 447077 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.3 | 0.68 | 162.04 | 61.3 | 6.11 | 5.41 | 443 | 1.25 | - | 478.27 | 1.5 | 86.35 | 28.2 | 44
60 | 23/08/2025 10:55:30 | 770.73 | 0 | 0 | 249.68 | 1107.1 | 230.04 | 254.67 | 421 | 421.3 | 20 | 447058 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 1.24 | 0.74 | 290.72 | 69.7 | 5.85 | 5.18 | 779 | 1.19 | - | 858.08 | 1.44 | 86.29 | 28.1 | 44.5
59 | 23/08/2025 10:50:30 | 778.47 | 0 | 0 | 258.82 | 1106 | 233.5 | 258.25 | 401 | 400.9 | 15 | 447038 | 100.22 | 50.27 | 0.99 | 1.18 | 0.76 | 170.37 | 66.1 | 5.57 | 4.93 | 464 | 1.12 | - | 502.86 | 1.37 | 86.52 | 27.7 | 42.4
58 | 23/08/2025 10:45:30 | 769.57 | 0 | 0 | 194.56 | 1085.6 | 182.8 | 198.45 | 386 | 386.4 | 17 | 447023 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.14 | 0.57 | 200.55 | 65.2 | 5.36 | 4.75 | 538 | 1.07 | - | 591.93 | 1.31 | 86.84 | 27.3 | 41.7
57 | 23/08/2025 10:40:30 | 757.43 | 0 | 0 | 165.17 | 1108.7 | 149.43 | 165.68 | 369 | 368.6 | 15 | 447006 | 99.69 | 50.25 | 0.99 | 1.09 | 0.49 | 182.77 | 60 | 5.13 | 4.54 | 486 | 1.02 | - | 539.47 | 1.25 | 86.99 | 27.2 | 39.7
56 | 23/08/2025 10:35:30 | 754.7 | 0 | 0 | 127.83 | 1094.5 | 116.52 | 127.54 | 354 | 354 | 12 | 446991 | 100.23 | 50.2 | -0.99 | 1.04 | 0.38 | 144.62 | 60.2 | 4.92 | 4.35 | 369 | 0.97 | - | 426.86 | 1.2 | 86.93 | 27 | 40.3
55 | 23/08/2025 10:30:30 | 771.1 | 0 | 0 | 218.06 | 1085.9 | 204.83 | 222.42 | 342 | 341.7 | 18 | 446979 | 98.04 | 50.24 | -0.99 | 1.01 | 0.64 | 245.47 | 61.6 | 4.75 | 4.21 | 670 | 0.94 | - | 724.54 | 1.16 | 86.95 | 27.2 | 42.2
54 | 23/08/2025 10:25:30 | 773.3 | 0 | 0 | 249.59 | 1084.6 | 230.35 | 249.84 | 324 | 324.2 | 19 | 446961 | 99.9 | 50.23 | -0.99 | 0.96 | 0.74 | 287.23 | 64.1 | 4.5 | 3.98 | 752 | 0.89 | - | 847.77 | 1.1 | 86.62 | 27.1 | 42.4
53 | 23/08/2025 10:20:30 | 775.57 | 0 | 0 | 240.88 | 1092.6 | 221.31 | 241.81 | 305 | 304.8 | 17 | 446942 | 99.62 | 50.21 | -0.99 | 0.9 | 0.71 | 275.83 | 64.6 | 4.24 | 3.75 | 720 | 0.83 | - | 814.13 | 1.04 | 86.4 | 27 | 41.1
52 | 23/08/2025 10:15:30 | 774.47 | 0 | 0 | 218.83 | 1085 | 202.49 | 219.71 | 288 | 287.8 | 18 | 446925 | 99.6 | 50.19 | 0.99 | 0.85 | 0.65 | 250.6 | 62.1 | 4 | 3.54 | 653 | 0.78 | - | 739.66 | 0.98 | 86.39 | 26.7 | 41.6
51 | 23/08/2025 10:10:30 | 770.3 | 0 | 0 | 218.75 | 1105.2 | 201.89 | 223.13 | 270 | 270 | 18 | 446907 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.8 | 0.65 | 250.74 | 62.1 | 3.75 | 3.32 | 657 | 0.73 | - | 740.09 | 0.93 | 86.06 | 26.7 | 40.9
50 | 23/08/2025 10:05:30 | 774.67 | 0 | 0 | 230.28 | 1109.8 | 208.49 | 231.39 | 252 | 251.8 | 15 | 446889 | 99.52 | 50.01 | -0.99 | 0.74 | 0.68 | 257.61 | 63.9 | 3.5 | 3.1 | 671 | 0.67 | - | 760.37 | 0.87 | 85.99 | 26.5 | 39.4
49 | 23/08/2025 10:00:30 | 775.1 | 0 | 0 | 155.94 | 1124.3 | 141.47 | 159.06 | 237 | 237.2 | 11 | 446874 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.7 | 0.46 | 158.06 | 59.9 | 3.29 | 2.91 | 414 | 0.62 | - | 466.52 | 0.81 | 86.47 | 26.2 | 37.4
48 | 23/08/2025 09:55:30 | 773.73 | 0 | 0 | 122.1 | 1115.3 | 111.67 | 124.54 | 226 | 225.5 | 15 | 446863 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.67 | 0.36 | 132.86 | 56.9 | 3.14 | 2.78 | 355 | 0.59 | - | 392.14 | 0.77 | 87.08 | 26.3 | 37.6
47 | 23/08/2025 09:50:30 | 756.2 | 0 | 0 | 142.35 | 1121.8 | 129.43 | 145.2 | 211 | 211.1 | 12 | 446848 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.62 | 0.42 | 150.1 | 57.8 | 2.93 | 2.59 | 400 | 0.54 | - | 443.04 | 0.72 | 86.62 | 26 | 36.6
46 | 23/08/2025 09:45:30 | 755.6 | 0 | 0 | 135.26 | 1123 | 122.85 | 137.97 | 199 | 198.7 | 12 | 446836 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.59 | 0.4 | 140.38 | 58.1 | 2.76 | 2.45 | 379 | 0.51 | - | 414.34 | 0.68 | 86.5 | 25.7 | 36
45 | 23/08/2025 09:40:30 | 758.73 | 0 | 0 | 134.58 | 1104.2 | 124.32 | 137.27 | 187 | 187.2 | 12 | 446824 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.55 | 0.4 | 141.35 | 59.3 | 2.6 | 2.3 | 380 | 0.47 | - | 417.2 | 0.64 | 86.51 | 25.5 | 35.2
44 | 23/08/2025 09:35:30 | 759.47 | 0 | 0 | 129.71 | 1120.1 | 118.12 | 132.3 | 175 | 175.1 | 11 | 446812 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.52 | 0.38 | 139.55 | 59.5 | 2.43 | 2.15 | 367 | 0.44 | - | 411.89 | 0.6 | 86.38 | 25.3 | 34
43 | 23/08/2025 09:30:30 | 761.03 | 0 | 0 | 163.29 | 1128 | 147.66 | 166.56 | 164 | 164.1 | 10 | 446801 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.48 | 0.48 | 148.73 | 60 | 2.28 | 2.02 | 375 | 0.4 | - | 439 | 0.56 | 86.13 | 25.1 | 32.7
42 | 23/08/2025 09:25:30 | 760.3 | 0 | 0 | 107.32 | 1113.1 | 96.85 | 107.8 | 154 | 154.1 | 9 | 446791 | 99.55 | 50.04 | -0.99 | 0.45 | 0.32 | 123.03 | 59.5 | 2.14 | 1.89 | 307 | 0.38 | - | 363.14 | 0.53 | 85.76 | 24.9 | 31.9
41 | 23/08/2025 09:20:30 | 759.83 | 0 | 0 | 108.09 | 1123.7 | 96.67 | 108.63 | 145 | 144.7 | 9 | 446782 | 99.5 | 49.95 | -0.99 | 0.43 | 0.32 | 122.41 | 58.8 | 2.01 | 1.78 | 306 | 0.35 | - | 361.3 | 0.5 | 85.94 | 24.8 | 31.4
40 | 23/08/2025 09:15:30 | 763.03 | 0 | 0 | 110.14 | 1121.9 | 100.14 | 112.34 | 136 | 135.9 | 9 | 446773 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.4 | 0.33 | 123.01 | 58.3 | 1.89 | 1.67 | 305 | 0.32 | - | 363.08 | 0.47 | 85.77 | 24.8 | 31.1
39 | 23/08/2025 09:10:30 | 762.67 | 0 | 0 | 102.79 | 1120.3 | 92.63 | 103.77 | 127 | 127.1 | 8 | 446764 | 99.06 | 49.97 | -0.99 | 0.37 | 0.3 | 116.28 | 57.9 | 1.76 | 1.56 | 286 | 0.3 | - | 343.21 | 0.44 | 85.39 | 24.7 | 31.1
38 | 23/08/2025 09:05:30 | 763.07 | 0 | 0 | 100.23 | 1116.7 | 91.55 | 102.23 | 119 | 118.7 | 9 | 446756 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.35 | 0.3 | 113.53 | 58.3 | 1.65 | 1.46 | 277 | 0.28 | - | 335.1 | 0.41 | 85.46 | 24.7 | 31
37 | 23/08/2025 09:00:30 | 774.97 | 0 | 0 | 97.92 | 1123.5 | 88.9 | 99.88 | 110 | 110.3 | 7 | 446747 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.32 | 0.29 | 111.27 | 58.7 | 1.53 | 1.35 | 270 | 0.25 | - | 328.43 | 0.38 | 84.77 | 24.5 | 30.4
36 | 23/08/2025 08:55:30 | 773.6 | 0 | 0 | 93.39 | 1123.4 | 84.79 | 95.26 | 103 | 102.5 | 8 | 446740 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.3 | 0.28 | 105.66 | 60.2 | 1.43 | 1.27 | 252 | 0.23 | - | 311.85 | 0.36 | 85.4 | 24.5 | 29.8
35 | 23/08/2025 08:50:30 | 772.13 | 0 | 0 | 85.02 | 1133.5 | 75.97 | 86.11 | 95 | 95 | 7 | 446732 | 98.73 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.25 | 96.77 | 57.6 | 1.32 | 1.17 | 230 | 0.21 | - | 285.63 | 0.33 | 84.71 | 24.3 | 29.6
34 | 23/08/2025 08:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 84.33 | 1132.2 | 75.28 | 85.24 | 88 | 87.9 | 7 | 446725 | 98.94 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.25 | 95.69 | 59 | 1.22 | 1.08 | 228 | 0.19 | - | 282.43 | 0.31 | 84.33 | 24.3 | 29.4
33 | 23/08/2025 08:40:30 | 778.47 | 0 | 0 | 78.78 | 1136 | 70.39 | 79.96 | 81 | 81 | 6 | 446718 | 98.52 | 50 | -0.99 | 0.24 | 0.23 | 90.24 | 59.8 | 1.13 | 1 | 213 | 0.17 | - | 266.37 | 0.28 | 83.89 | 24.2 | 28.8
32 | 23/08/2025 08:35:30 | 777.17 | 0 | 0 | 69.38 | 1128.8 | 62.1 | 70.1 | 75 | 74.7 | 6 | 446712 | 98.97 | 49.95 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 80.43 | 59.4 | 1.04 | 0.92 | 180 | 0.16 | - | 237.4 | 0.26 | 84.17 | 24 | 28.1
31 | 23/08/2025 08:30:30 | 777.03 | 0 | 0 | 67.84 | 1128.1 | 60.68 | 68.45 | 69 | 69.1 | 5 | 446706 | 99.1 | 49.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 77.31 | 57.5 | 0.96 | 0.85 | 170 | 0.14 | - | 228.18 | 0.24 | 83.47 | 23.9 | 27.6
30 | 23/08/2025 08:25:30 | 771.97 | 0 | 0 | 62.54 | 1131.3 | 56.48 | 63.9 | 64 | 63.6 | 5 | 446701 | 97.87 | 49.93 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 72.88 | 58 | 0.89 | 0.79 | 156 | 0.13 | - | 215.1 | 0.23 | 83.58 | 23.8 | 27.2
29 | 23/08/2025 08:20:30 | 770.43 | 0 | 0 | 55.28 | 1116.3 | 50.08 | 55.91 | 59 | 58.7 | 5 | 446696 | 98.88 | 49.91 | 0.99 | 0.17 | 0.16 | 63.53 | 58.3 | 0.82 | 0.73 | 133 | 0.12 | - | 187.52 | 0.21 | 83.32 | 23.8 | 27
28 | 23/08/2025 08:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 50.41 | 1126.9 | 45.25 | 51 | 54 | 54.2 | 4 | 446691 | 98.85 | 49.94 | -0.99 | 0.16 | 0.15 | 60 | 59.3 | 0.75 | 0.66 | 120 | 0.11 | - | 177.1 | 0.19 | 82.16 | 23.7 | 26.7
27 | 23/08/2025 08:10:30 | 769.4 | 0 | 0 | 52.38 | 1128 | 46.78 | 52.77 | 50 | 50.1 | 4 | 446687 | 99.27 | 49.96 | 1 | 0.15 | 0.15 | 60.58 | 59.2 | 0.69 | 0.61 | 122 | 0.1 | - | 178.82 | 0.18 | 81.99 | 23.7 | 26.7
26 | 23/08/2025 08:05:30 | 773.13 | 0 | 0 | 47.68 | 1119.3 | 43.45 | 48.63 | 46 | 45.9 | 4 | 446683 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.14 | 0.14 | 55.79 | 58.7 | 0.64 | 0.57 | 109 | 0.09 | - | 164.66 | 0.16 | 82.29 | 23.6 | 26.6
25 | 23/08/2025 08:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 49.21 | 1123.8 | 44.29 | 49.77 | 42 | 41.9 | 4 | 446679 | 98.88 | 49.96 | 1 | 0.12 | 0.15 | 57.64 | 58.8 | 0.58 | 0.52 | 114 | 0.08 | - | 170.14 | 0.15 | 82.1 | 23.6 | 26.5
24 | 23/08/2025 07:55:30 | 778.07 | 0 | 0 | 47.76 | 1137.1 | 42.93 | 48.81 | 38 | 37.9 | 4 | 446675 | 97.84 | 49.98 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 56.48 | 58.9 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.07 | - | 166.72 | 0.14 | 81.87 | 23.6 | 26.4
23 | 23/08/2025 07:50:30 | 779.27 | 0 | 0 | 46.74 | 1118.4 | 42.36 | 47.38 | 34 | 34 | 4 | 446671 | 98.66 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.1 | 59.2 | 0.47 | 0.42 | 106 | 0.06 | - | 162.63 | 0.12 | 81.59 | 23.6 | 26.1
22 | 23/08/2025 07:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 44.09 | 1126.5 | 40.13 | 45.2 | 30 | 30 | 3 | 446667 | 97.54 | 49.96 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.36 | 59.5 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.05 | - | 154.55 | 0.11 | 80.5 | 23.5 | 25.9
21 | 23/08/2025 07:40:30 | 777.3 | 0 | 0 | 41.87 | 1121.8 | 38.2 | 42.86 | 27 | 26.5 | 4 | 446664 | 97.7 | 49.85 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.56 | 57.4 | 0.38 | 0.33 | 94 | 0.04 | - | 146.28 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.6
20 | 23/08/2025 07:35:30 | 795.87 | 0 | 0 | 38.19 | 1122.2 | 34.93 | 39.2 | 23 | 23.2 | 3 | 446660 | 97.42 | 49.86 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 45.54 | 57.2 | 0.32 | 0.28 | 83 | 0.04 | - | 134.41 | 0.09 | 78.94 | 23.4 | 25.2
19 | 23/08/2025 07:30:30 | 781.13 | 0 | 0 | 34.77 | 1114.9 | 31.82 | 35.48 | 20 | 20.2 | 3 | 446657 | 97.99 | 49.93 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 41.29 | 59 | 0.28 | 0.25 | 72 | 0.03 | - | 121.87 | 0.07 | 78.71 | 23.4 | 24.8
18 | 23/08/2025 07:25:30 | 777.9 | 0 | 0 | 31.87 | 1123.7 | 29.13 | 32.73 | 17 | 17.3 | 2 | 446654 | 97.36 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 38.06 | 56.7 | 0.24 | 0.21 | 64 | 0.02 | - | 112.34 | 0.06 | 77.2 | 23.3 | 24.7
17 | 23/08/2025 07:20:30 | 779.7 | 0 | 0 | 30.59 | 1119.1 | 28.39 | 31.77 | 15 | 14.9 | 3 | 446652 | 96.27 | 49.97 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 36.71 | 59.7 | 0.21 | 0.18 | 61 | 0.02 | - | 108.35 | 0.06 | 79.06 | 23.3 | 24.6
16 | 23/08/2025 07:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 31.35 | 1120.2 | 28.55 | 31.98 | 12 | 12.2 | 2 | 446649 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 37.34 | 58.4 | 0.17 | 0.15 | 64 | 0.01 | - | 110.22 | 0.05 | 75.36 | 23.2 | 24.4
15 | 23/08/2025 07:10:30 | 776.33 | 0 | 0 | 32.29 | 1119.9 | 29.41 | 32.94 | 10 | 9.6 | 3 | 446647 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.71 | 56.5 | 0.14 | 0.12 | 68 | 0.01 | - | 114.24 | 0.04 | 77.67 | 23.2 | 24.1
14 | 23/08/2025 07:05:30 | 770.43 | 0 | 0 | 24.26 | 1108.9 | 21.66 | 24.02 | 7 | 7.1 | 1 | 446644 | 101.01 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 52.9 | 0.1 | 0.09 | 43 | 0 | - | 89.21 | 0.03 | 71.25 | 23.1 | 23.6
13 | 23/08/2025 07:00:30 | 767.63 | 0 | 0 | 15.29 | 1088.5 | 13.96 | 15.2 | 6 | 5.5 | 1 | 446643 | 100.62 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 19.14 | 50.5 | 0.08 | 0.07 | 15 | 0 | - | 56.49 | 0.02 | 77 | 23 | 23.3
12 | 23/08/2025 06:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 12.39 | 1101.9 | 11.47 | 12.64 | 5 | 4.5 | 1 | 446642 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.14 | 49 | 0.07 | 0.06 | 5 | 0 | - | 47.63 | 0.02 | 77.67 | 23 | 23.1
11 | 23/08/2025 06:50:30 | 763.9 | 0 | 0 | 10.59 | 1086.9 | 10.87 | 11.82 | 4 | 3.6 | 1 | 446641 | 89.62 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 15.12 | 47.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.63 | 0.01 | 78.71 | 22.9 | 23
10 | 23/08/2025 06:45:30 | 766.33 | 0 | 0 | 9.14 | 1075.2 | 8.83 | 9.49 | 3 | 2.8 | 1 | 446640 | 96.31 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.41 | 45.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.64 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
9 | 23/08/2025 06:40:30 | 766.47 | 0 | 0 | 8.45 | 1062.3 | 8.11 | 8.62 | 2 | 2 | 1 | 446639 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.57 | 44.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 34.14 | 0.01 | 65.59 | 22.8 | 22.5
8 | 23/08/2025 06:35:30 | 769.1 | 0 | 0 | 8.45 | 1032.8 | 8.34 | 8.61 | 1 | 1.3 | 0 | 446638 | 98.11 | 50.02 | 1 | 0 | 0.02 | 11.73 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 34.62 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22.3
7 | 23/08/2025 06:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 4.61 | 1053.6 | 4.82 | 5.08 | 1 | 0.8 | 1 | 446638 | 90.8 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 7.45 | 40.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.98 | 0 | 73.79 | 22.7 | 22.1
6 | 23/08/2025 06:25:30 | 771.87 | 0 | 0 | 4.69 | 1043.1 | 4.58 | 4.78 | 0 | 0.4 | 0 | 446637 | 98.06 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.04 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.78 | 0 | - | 22.7 | 21.8
5 | 23/08/2025 06:20:30 | 773.37 | 0 | 0 | 2.3 | 1017 | 2.31 | 2.35 | 0 | 0.1 | 0 | 446637 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 3.09 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.12 | 0 | - | 22.6 | 21.6
4 | 23/08/2025 06:15:30 | 772.43 | 0 | 0 | 0.68 | 844.8 | 1.38 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 446637 | 58.37 | 49.97 | -0.81 | 0 | 0 | 1.05 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.09 | 0 | - | 22.6 | 21.3
3 | 23/08/2025 06:10:30 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 809.1 | 0.1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 446637 | 0 | 50 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 21
2 | 23/08/2025 06:05:30 | 773.37 | 0 | 0 | 0 | 941.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446637 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.4 | 20.6
1 | 23/08/2025 06:00:30 | 767.9 | 0 | 0 | 0 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446637 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.3 | 20.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.99 | - | - | 390.15 | - | - | -