## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 771.27 | 0 | 0 | 0.51 | 858.9 | 0.71 | 0.61 | 1870 | 1869.5 | 0 | 134818 | 84.16 | 49.99 | 0.2 | 5.52 | 0 | 0 | 59.3 | 25.97 | 23 | 0 | 5.97 | 92.44 | 0 | 6.47 | 85.24 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 772.23 | 0 | 0 | 0 | 817.9 | 0.02 | 0.9 | 1870 | 1869.5 | 0 | 134818 | 0 | 50 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 58.6 | 25.97 | 23 | 0 | 5.97 | 92.44 | 0 | 6.47 | 85.24 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 773.83 | 0 | 0 | 0.85 | 964 | 0.9 | 0.87 | 1870 | 1869.5 | 0 | 134818 | 98.04 | 50.03 | 0.32 | 5.52 | 0 | 0.82 | 57.6 | 25.97 | 23 | 0 | 5.97 | 92.44 | 2.42 | 6.47 | 85.24 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 774.17 | 0 | 0 | 0.59 | 1081.8 | 1.34 | 1.45 | 1870 | 1869.4 | 0 | 134818 | 40.69 | 49.95 | 0.2 | 5.52 | 0 | 1.5 | 56.7 | 25.97 | 23 | 0 | 5.97 | 92.44 | 4.43 | 6.47 | 85.26 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 771.73 | 0 | 0 | 2.3 | 1048.5 | 2.52 | 2.64 | 1870 | 1869.3 | 1 | 134818 | 87.02 | 49.95 | 0.98 | 5.52 | 0.01 | 2.95 | 60 | 25.97 | 23 | 0 | 5.97 | 92.44 | 8.71 | 6.47 | 85.26 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 774.23 | 0 | 0 | 4.35 | 1026 | 4 | 4.1 | 1869 | 1869.1 | 0 | 134817 | 106.05 | 50.05 | 0.99 | 5.52 | 0.01 | 6.16 | 58.9 | 25.96 | 22.99 | 0 | 5.97 | 92.39 | 18.17 | 6.47 | 85.22 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 771.57 | 0 | 0 | 5.63 | 1016.1 | 5.65 | 5.74 | 1869 | 1868.7 | 1 | 134817 | 98.05 | 49.99 | 1 | 5.52 | 0.02 | 8.68 | 57.5 | 25.96 | 22.99 | 0 | 5.97 | 92.39 | 25.62 | 6.47 | 85.25 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 770.83 | 0 | 0 | 7.09 | 1046.1 | 6.91 | 7.23 | 1868 | 1868.1 | 0 | 134816 | 98.05 | 49.99 | 0.96 | 5.51 | 0.02 | 9.13 | 56.4 | 25.94 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 26.95 | 6.47 | 85.23 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 769.5 | 0 | 0 | 9.22 | 1037.4 | 8.94 | 9.27 | 1868 | 1867.5 | 1 | 134816 | 99.43 | 49.92 | 0.99 | 5.51 | 0.03 | 12.3 | 59.4 | 25.94 | 22.97 | 0 | 5.97 | 92.34 | 36.3 | 6.47 | 85.27 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 771.27 | 0 | 0 | 9.74 | 1078.6 | 9.22 | 9.94 | 1867 | 1866.7 | 1 | 134815 | 97.98 | 49.89 | 0.99 | 5.51 | 0.03 | 13.31 | 58.2 | 25.93 | 22.96 | 0 | 5.97 | 92.29 | 39.3 | 6.46 | 85.26 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 769.53 | 0 | 0 | 12.64 | 1064 | 11.64 | 12.39 | 1866 | 1865.7 | 1 | 134814 | 102.05 | 49.92 | -0.99 | 5.51 | 0.04 | 15.82 | 56.9 | 25.92 | 22.95 | 15 | 5.97 | 92.26 | 46.7 | 6.46 | 85.27 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 18.2 | 1105.1 | 16.71 | 18.47 | 1865 | 1864.4 | 2 | 134813 | 98.54 | 49.96 | 0.99 | 5.5 | 0.05 | 21.98 | 59.3 | 25.9 | 22.94 | 72 | 5.97 | 92.27 | 64.86 | 6.45 | 85.28 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 777.47 | 0 | 0 | 24.18 | 1116.6 | 21.69 | 24.21 | 1863 | 1862.6 | 2 | 134811 | 99.86 | 49.86 | -0.99 | 5.5 | 0.07 | 27.96 | 57 | 25.87 | 22.91 | 106 | 5.96 | 92.28 | 82.53 | 6.45 | 85.28 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 779.53 | 0 | 0 | 36.05 | 1133.9 | 32.43 | 36.77 | 1861 | 1860.2 | 3 | 134809 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 5.49 | 0.11 | 41.35 | 57.9 | 25.85 | 22.89 | 156 | 5.95 | 92.35 | 122.04 | 6.44 | 85.29 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 35.11 | 1126.1 | 30.73 | 34.6 | 1858 | 1857.2 | 3 | 134806 | 101.47 | 49.81 | 0.99 | 5.48 | 0.1 | 40.02 | 57.4 | 25.81 | 22.85 | 162 | 5.93 | 92.42 | 118.13 | 6.43 | 85.29 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 779.6 | 0 | 0 | 29.82 | 1115 | 27.28 | 30.42 | 1855 | 1854.3 | 4 | 134803 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 5.48 | 0.09 | 39.4 | 57.1 | 25.76 | 22.81 | 139 | 5.92 | 92.46 | 116.3 | 6.42 | 85.28 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 781.1 | 0 | 0 | 46.99 | 1143.2 | 41.13 | 47.02 | 1851 | 1850.8 | 4 | 134799 | 99.95 | 49.83 | 0.99 | 5.46 | 0.14 | 53.4 | 58.5 | 25.71 | 22.76 | 225 | 5.91 | 92.51 | 157.63 | 6.41 | 85.25 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 54.43 | 1150.3 | 47.13 | 54.22 | 1847 | 1846.6 | 5 | 134795 | 100.39 | 49.89 | 0.99 | 5.45 | 0.16 | 61.29 | 58.6 | 25.65 | 22.71 | 257 | 5.89 | 92.6 | 180.91 | 6.39 | 85.25 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 781.8 | 0 | 0 | 73.91 | 1142 | 66.01 | 75.39 | 1842 | 1841.3 | 4 | 134790 | 98.04 | 49.9 | 1 | 5.44 | 0.22 | 82.69 | 59.8 | 25.58 | 22.65 | 319 | 5.86 | 92.73 | 244.05 | 6.38 | 85.26 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 778.13 | 0 | 0 | 25.89 | 1088.9 | 24.25 | 26.41 | 1838 | 1837.3 | 3 | 134786 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.43 | 0.08 | 44.4 | 58 | 25.53 | 22.6 | 138 | 5.85 | 92.8 | 131.06 | 6.36 | 85.26 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 29.73 | 1081 | 27.39 | 29.61 | 1835 | 1834.7 | 3 | 134783 | 100.39 | 49.82 | 0.99 | 5.42 | 0.09 | 35.58 | 59.1 | 25.49 | 22.57 | 69 | 5.84 | 92.77 | 105.03 | 6.35 | 85.25 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 780.73 | 0 | 0 | 47.08 | 1087.2 | 42.9 | 46.64 | 1832 | 1831.4 | 5 | 134780 | 100.95 | 49.92 | -0.99 | 5.41 | 0.14 | 55.46 | 57.3 | 25.44 | 22.53 | 161 | 5.83 | 92.78 | 163.7 | 6.34 | 85.26 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 780.53 | 0 | 0 | 89.72 | 1123.8 | 81.43 | 91.51 | 1827 | 1826.3 | 8 | 134775 | 98.04 | 50 | 0.99 | 5.39 | 0.26 | 98.85 | 57.9 | 25.37 | 22.47 | 375 | 5.81 | 92.85 | 291.76 | 6.33 | 85.26 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 98.35 | 1136.7 | 86.63 | 98.47 | 1819 | 1818.9 | 8 | 134767 | 99.88 | 50.04 | -0.99 | 5.37 | 0.29 | 111.04 | 58.6 | 25.26 | 22.37 | 401 | 5.78 | 92.9 | 327.73 | 6.3 | 85.21 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 774.67 | 0 | 0 | 108.34 | 1125.3 | 95.98 | 108.01 | 1811 | 1810.5 | 8 | 134759 | 100.31 | 50.02 | 0.99 | 5.35 | 0.32 | 122.02 | 60.8 | 25.15 | 22.27 | 417 | 5.75 | 93.04 | 360.14 | 6.27 | 85.21 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 783.53 | 0 | 0 | 119.2 | 1116.8 | 108.87 | 121.58 | 1803 | 1803.1 | 7 | 134751 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 5.32 | 0.35 | 134.97 | 61.2 | 25.04 | 22.17 | 455 | 5.72 | 93.02 | 398.37 | 6.25 | 85.15 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 779.13 | 0 | 0 | 118.26 | 1113.3 | 105.96 | 117.97 | 1796 | 1795.3 | 10 | 134744 | 100.25 | 49.92 | -0.99 | 5.3 | 0.35 | 133.56 | 58.6 | 24.94 | 22.09 | 450 | 5.69 | 93.15 | 394.2 | 6.22 | 85.19 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 778.63 | 0 | 0 | 114.92 | 1124.4 | 101.97 | 114.66 | 1786 | 1785.3 | 10 | 134734 | 100.23 | 49.91 | 0.99 | 5.27 | 0.34 | 130.51 | 58 | 24.81 | 21.96 | 434 | 5.65 | 93.24 | 385.2 | 6.19 | 85.16 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 778.63 | 0 | 0 | 121.33 | 1130.8 | 109.44 | 123.76 | 1776 | 1775.5 | 10 | 134724 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 5.24 | 0.36 | 137.99 | 59 | 24.67 | 21.84 | 449 | 5.62 | 93.34 | 407.29 | 6.16 | 85.14 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 775.83 | 0 | 0 | 129.88 | 1119.7 | 116.07 | 129.96 | 1766 | 1765.3 | 10 | 134714 | 99.94 | 49.97 | 0.99 | 5.21 | 0.38 | 147.42 | 60.4 | 24.53 | 21.72 | 469 | 5.58 | 93.43 | 435.12 | 6.12 | 85.14 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 770.2 | 0 | 0 | 39.3 | 1110.2 | 35.26 | 39.15 | 1756 | 1755.4 | 11 | 134704 | 100.39 | 49.97 | 0.99 | 5.18 | 0.12 | 51.64 | 56.7 | 24.39 | 21.6 | 141 | 5.54 | 93.51 | 152.42 | 6.09 | 85.13 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 769.87 | 0 | 0 | 144.15 | 1112 | 132.22 | 147.03 | 1745 | 1744.6 | 12 | 134693 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 5.15 | 0.43 | 166.05 | 62.3 | 24.24 | 21.46 | 512 | 5.51 | 93.53 | 490.12 | 6.05 | 85.09 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 783 | 0 | 0 | 147.14 | 1112.1 | 134.95 | 150.08 | 1733 | 1732.8 | 12 | 134681 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 5.12 | 0.43 | 168.04 | 62.2 | 24.07 | 21.31 | 500 | 5.47 | 93.58 | 495.99 | 6.01 | 85.07 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 788.4 | 0 | 0 | 153.97 | 1099.3 | 139.35 | 153.19 | 1721 | 1720.3 | 13 | 134669 | 100.51 | 50.02 | -0.99 | 5.08 | 0.45 | 175.6 | 62.7 | 23.9 | 21.17 | 515 | 5.42 | 93.67 | 518.3 | 5.97 | 85.09 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 785.93 | 0 | 0 | 159.44 | 1091.2 | 145.75 | 159.04 | 1708 | 1707.4 | 14 | 134656 | 100.25 | 50.05 | -0.99 | 5.04 | 0.47 | 182.76 | 64.1 | 23.72 | 21.01 | 528 | 5.38 | 93.7 | 539.45 | 5.93 | 85.06 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 777.63 | 0 | 0 | 166.79 | 1090.4 | 156.02 | 170.13 | 1694 | 1693.7 | 14 | 134642 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 5 | 0.49 | 190.96 | 65.4 | 23.53 | 20.83 | 542 | 5.34 | 93.72 | 563.63 | 5.88 | 85.03 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 774.2 | 0 | 0 | 41.1 | 1057.6 | 39.64 | 41.92 | 1680 | 1679.7 | 12 | 134628 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 4.96 | 0.12 | 77.01 | 55.6 | 23.33 | 20.66 | 184 | 5.29 | 93.74 | 227.32 | 5.83 | 85.03 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 778.87 | 0 | 0 | 177.64 | 1085.9 | 163.45 | 177.5 | 1668 | 1667.9 | 15 | 134616 | 100.08 | 49.99 | 0.99 | 4.92 | 0.52 | 204.07 | 66.6 | 23.17 | 20.51 | 561 | 5.25 | 93.72 | 602.33 | 5.79 | 84.99 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 183.11 | 1088.7 | 171.56 | 186.77 | 1653 | 1652.6 | 15 | 134601 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.88 | 0.54 | 211.94 | 67.3 | 22.96 | 20.33 | 573 | 5.21 | 93.72 | 625.55 | 5.74 | 84.97 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 777.4 | 0 | 0 | 187.9 | 1089.1 | 175.98 | 191.66 | 1638 | 1637.6 | 16 | 134586 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.83 | 0.55 | 216.76 | 68.2 | 22.75 | 20.14 | 581 | 5.16 | 93.71 | 639.78 | 5.69 | 84.97 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 777.23 | 0 | 0 | 195.08 | 1076.6 | 184.82 | 198.98 | 1622 | 1621.3 | 17 | 134570 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.79 | 0.58 | 225.73 | 68.9 | 22.53 | 19.95 | 596 | 5.11 | 93.71 | 666.28 | 5.63 | 84.96 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 191.57 | 1081.9 | 180.61 | 195.4 | 1605 | 1605 | 16 | 134553 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.74 | 0.57 | 224.91 | 68.3 | 22.29 | 19.74 | 588 | 5.06 | 93.64 | 663.84 | 5.58 | 84.91 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 772.97 | 0 | 0 | 210.46 | 1086.3 | 193.5 | 210.2 | 1589 | 1588.8 | 18 | 134537 | 100.12 | 50.1 | 0.99 | 4.69 | 0.62 | 244.09 | 69.5 | 22.07 | 19.54 | 641 | 5.01 | 93.61 | 720.46 | 5.52 | 84.92 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 768.17 | 0 | 0 | 219.77 | 1103.3 | 199.8 | 220.44 | 1571 | 1570.6 | 15 | 134519 | 99.7 | 50.05 | -0.99 | 4.64 | 0.65 | 257.8 | 70.3 | 21.82 | 19.32 | 663 | 4.96 | 93.58 | 760.91 | 5.46 | 84.89 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 758.2 | 0 | 0 | 91.94 | 1079 | 85.13 | 91.86 | 1556 | 1555.4 | 8 | 134504 | 100.09 | 50.02 | 0.99 | 4.59 | 0.27 | 104.1 | 59.9 | 21.61 | 19.14 | 259 | 4.91 | 93.54 | 307.27 | 5.41 | 84.91 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 757.8 | 0 | 0 | 66.22 | 1076.2 | 61.59 | 66.29 | 1548 | 1547.5 | 16 | 134496 | 99.9 | 50.05 | 0.99 | 4.57 | 0.2 | 76.59 | 57.7 | 21.5 | 19.04 | 204 | 4.89 | 93.48 | 226.07 | 5.38 | 84.88 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 769.77 | 0 | 0 | 258.74 | 1083.4 | 243.6 | 263.91 | 1532 | 1531.2 | 15 | 134480 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.52 | 0.76 | 298.42 | 75.5 | 21.28 | 18.84 | 762 | 4.84 | 93.43 | 880.82 | 5.33 | 84.84 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 755.3 | 0 | 0 | 77.07 | 1054.8 | 73.06 | 77.07 | 1517 | 1517 | 19 | 134465 | 100 | 50.02 | 0.99 | 4.48 | 0.23 | 85.97 | 61.5 | 21.07 | 18.66 | 224 | 4.8 | 93.32 | 253.75 | 5.28 | 84.82 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 759.63 | 0 | 0 | 260.79 | 1087.4 | 240.49 | 261.51 | 1498 | 1497.8 | 15 | 134446 | 99.73 | 50.03 | 0.99 | 4.42 | 0.77 | 300.41 | 79 | 20.81 | 18.42 | 776 | 4.75 | 93.18 | 886.68 | 5.22 | 84.7 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 759.87 | 0 | 0 | 101.77 | 1081.6 | 95.97 | 103.81 | 1483 | 1482.5 | 13 | 134431 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.38 | 0.3 | 314.41 | 62.1 | 20.6 | 18.24 | 799 | 4.7 | 93.23 | 928.01 | 5.16 | 84.8 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 770.23 | 0 | 0 | 251.04 | 1067.7 | 234.96 | 250.87 | 1470 | 1469.2 | 16 | 134418 | 100.07 | 50 | -0.99 | 4.34 | 0.74 | 290.64 | 76.8 | 20.42 | 18.08 | 749 | 4.65 | 93.27 | 857.85 | 5.11 | 84.86 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 772.97 | 0 | 0 | 228.49 | 1067.2 | 228.58 | 243.94 | 1454 | 1453.6 | 17 | 134402 | 93.67 | 50.01 | -0.99 | 4.29 | 0.67 | 82.59 | 77.1 | 20.19 | 17.88 | 226 | 4.61 | 93.17 | 243.76 | 5.06 | 84.83 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 786.67 | 0 | 0 | 255.23 | 1082.3 | 237.13 | 256.64 | 1437 | 1436.3 | 14 | 134385 | 99.45 | 49.98 | -0.99 | 4.24 | 0.75 | 336.77 | 72.9 | 19.96 | 17.67 | 871 | 4.56 | 93.12 | 994 | 5 | 84.81 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 269.59 | 1049 | 255.02 | 267.51 | 1423 | 1422.9 | 22 | 134371 | 100.78 | 49.94 | 0.99 | 4.2 | 0.8 | 120.97 | 81.9 | 19.76 | 17.5 | 344 | 4.51 | 93.11 | 357.07 | 4.95 | 84.83 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 785.8 | 0 | 0 | 271.81 | 1046.6 | 259.86 | 271.97 | 1401 | 1401 | 22 | 134349 | 99.94 | 50.02 | -0.99 | 4.14 | 0.8 | 325.23 | 81.5 | 19.46 | 17.23 | 855 | 4.45 | 93.03 | 959.95 | 4.88 | 84.81 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 781.17 | 0 | 0 | 283.52 | 1078.4 | 268.17 | 289.19 | 1379 | 1378.3 | 15 | 134327 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.07 | 0.84 | 325.68 | 80.8 | 19.15 | 16.96 | 838 | 4.38 | 92.99 | 961.27 | 4.8 | 84.81 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 761.33 | 0 | 0 | 79.21 | 1076.6 | 75.05 | 80.79 | 1364 | 1363.5 | 16 | 134312 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 4.03 | 0.23 | 92.2 | 59.1 | 18.94 | 16.77 | 234 | 4.33 | 93 | 272.13 | 4.74 | 84.88 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 777.57 | 0 | 0 | 291.29 | 1065.7 | 278.8 | 297.12 | 1348 | 1347.9 | 19 | 134296 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.98 | 0.86 | 345.77 | 86.7 | 18.72 | 16.58 | 906 | 4.29 | 92.83 | 1020.58 | 4.69 | 84.76 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 768.37 | 0 | 0 | 103.05 | 1077.1 | 94.91 | 102.23 | 1329 | 1328.3 | 24 | 134277 | 100.81 | 50.16 | -0.99 | 3.92 | 0.3 | 99.78 | 75.9 | 18.46 | 16.34 | 271 | 4.23 | 92.73 | 294.52 | 4.63 | 84.72 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 773.6 | 0 | 0 | 274.63 | 1057.7 | 259.96 | 274.95 | 1305 | 1304.6 | 23 | 134253 | 99.88 | 50.14 | -0.99 | 3.85 | 0.81 | 323.7 | 85.6 | 18.13 | 16.05 | 864 | 4.16 | 92.57 | 955.45 | 4.55 | 84.58 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 775.43 | 0 | 0 | 282.92 | 1075.4 | 268.35 | 288.58 | 1282 | 1282.1 | 23 | 134230 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 3.78 | 0.84 | 335.36 | 86.3 | 17.81 | 15.77 | 900 | 4.09 | 92.56 | 989.85 | 4.47 | 84.6 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 770.53 | 0 | 0 | 288.98 | 1045.3 | 281.99 | 294.76 | 1259 | 1258.2 | 24 | 134207 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.72 | 0.85 | 341.26 | 85.9 | 17.49 | 15.48 | 916 | 4.02 | 92.55 | 1007.27 | 4.39 | 84.59 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 288.98 | 1043.8 | 276.66 | 288.78 | 1235 | 1234.9 | 18 | 134183 | 100.07 | 50.08 | -0.99 | 3.65 | 0.85 | 324.8 | 77.9 | 17.15 | 15.19 | 846 | 3.94 | 92.52 | 958.67 | 4.31 | 84.58 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 771.4 | 0 | 0 | 295.91 | 1138.4 | 262.3 | 298.61 | 1217 | 1216.6 | 23 | 134165 | 99.1 | 50.09 | -0.99 | 3.59 | 0.87 | 382.87 | 90.2 | 16.9 | 14.97 | 1046 | 3.88 | 92.53 | 1130.08 | 4.25 | 84.6 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 765.47 | 0 | 0 | 280.1 | 1059.8 | 269.58 | 285.7 | 1194 | 1193.8 | 20 | 134142 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.52 | 0.83 | 370.74 | 83.5 | 16.58 | 14.68 | 1020 | 3.8 | 92.67 | 1094.29 | 4.16 | 84.7 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 772.93 | 0 | 0 | 292.32 | 1112.5 | 263.87 | 293.56 | 1174 | 1173.2 | 23 | 134122 | 99.58 | 50.22 | -0.99 | 3.47 | 0.86 | 363.64 | 90 | 16.31 | 14.44 | 1012 | 3.73 | 92.83 | 1073.32 | 4.09 | 84.79 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 766.53 | 0 | 0 | 335.81 | 1113.6 | 307.58 | 342.53 | 1151 | 1150.8 | 19 | 134099 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 3.4 | 0.99 | 417.49 | 79.2 | 15.99 | 14.16 | 1123 | 3.66 | 92.85 | 1232.25 | 4.01 | 84.76 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 766.07 | 0 | 0 | 289.67 | 1183.8 | 250.93 | 297.06 | 1132 | 1131.2 | 19 | 134080 | 97.51 | 50.19 | -0.99 | 3.34 | 0.85 | 377.99 | 90 | 15.72 | 13.92 | 1039 | 3.6 | 92.91 | 1115.66 | 3.94 | 84.8 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 760.13 | 0 | 0 | 179.1 | 1054.3 | 173.27 | 182.68 | 1113 | 1113 | 21 | 134061 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.29 | 0.53 | 314.19 | 79.3 | 15.46 | 13.69 | 900 | 3.53 | 93.12 | 927.36 | 3.87 | 84.97 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 765.33 | 0 | 0 | 301.8 | 1141.7 | 266.24 | 303.97 | 1092 | 1091.6 | 25 | 134040 | 99.29 | 50.13 | -0.99 | 3.22 | 0.89 | 356.31 | 90.7 | 15.17 | 13.43 | 988 | 3.45 | 93.4 | 1051.68 | 3.78 | 85.2 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 776.07 | 0 | 0 | 289.5 | 1143 | 258.35 | 295.29 | 1067 | 1066.9 | 20 | 134015 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 3.15 | 0.85 | 400.92 | 89.8 | 14.82 | 13.12 | 1094 | 3.37 | 93.48 | 1183.36 | 3.7 | 85.21 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 769.77 | 0 | 0 | 293.51 | 1122.7 | 266.66 | 299.38 | 1047 | 1046.8 | 24 | 133995 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 3.09 | 0.87 | 256.03 | 89.8 | 14.54 | 12.88 | 710 | 3.31 | 93.5 | 755.71 | 3.63 | 85.23 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 766.63 | 0 | 0 | 289.92 | 1132.6 | 257.31 | 291.43 | 1023 | 1022.5 | 24 | 133971 | 99.48 | 50.11 | 0.99 | 3.02 | 0.86 | 370.02 | 90 | 14.21 | 12.58 | 1037 | 3.22 | 93.86 | 1092.15 | 3.53 | 85.44 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 779.07 | 0 | 0 | 299.75 | 1148.7 | 263.13 | 302.26 | 999 | 998.2 | 26 | 133947 | 99.17 | 50.06 | -0.99 | 2.95 | 0.88 | 379.84 | 90.1 | 13.88 | 12.29 | 1070 | 3.13 | 94.15 | 1121.15 | 3.44 | 85.62 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 773.77 | 0 | 0 | 339.23 | 1093.9 | 319.18 | 349.15 | 973 | 972.8 | 16 | 133921 | 97.16 | 50.19 | -0.99 | 2.87 | 1 | 397.13 | 82.6 | 13.51 | 11.97 | 1080 | 3.04 | 94.38 | 1172.18 | 3.35 | 85.75 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 768.67 | 0 | 0 | 126.12 | 1060.6 | 118.58 | 125.77 | 957 | 957 | 17 | 133905 | 100.28 | 50.23 | -0.99 | 2.82 | 0.37 | 376.67 | 61.2 | 13.29 | 11.77 | 1039 | 2.99 | 94.44 | 1111.76 | 3.29 | 85.8 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 780.77 | 0 | 0 | 259.59 | 1065.5 | 244.97 | 261.01 | 940 | 939.2 | 24 | 133888 | 99.46 | 50.25 | 0.99 | 2.77 | 0.77 | 374.56 | 85.3 | 13.06 | 11.56 | 1042 | 2.93 | 94.56 | 1105.54 | 3.23 | 85.84 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 291.97 | 1089.2 | 270.95 | 295.12 | 916 | 916 | 17 | 133864 | 98.93 | 50.19 | -0.99 | 2.7 | 0.86 | 281.47 | 85.3 | 12.72 | 11.27 | 763 | 2.86 | 94.43 | 830.78 | 3.15 | 85.69 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 746.73 | 0 | 0 | 98.43 | 1070.1 | 92.05 | 98.5 | 899 | 898.3 | 11 | 133847 | 99.93 | 50.08 | 0.99 | 2.65 | 0.29 | 114.59 | 57.9 | 12.49 | 11.06 | 281 | 2.81 | 94.5 | 338.21 | 3.09 | 85.79 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 754.73 | 0 | 0 | 249.59 | 1084.2 | 229.77 | 249.12 | 888 | 887.7 | 24 | 133836 | 100.19 | 50.12 | -0.99 | 2.62 | 0.74 | 158.27 | 88.6 | 12.33 | 10.92 | 432 | 2.78 | 94.38 | 467.16 | 3.06 | 85.77 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 759.47 | 0 | 0 | 293.51 | 1200.1 | 247.42 | 296.93 | 864 | 863.6 | 26 | 133812 | 98.85 | 50.21 | -0.99 | 2.55 | 0.87 | 413.56 | 89.5 | 12 | 10.63 | 1149 | 2.69 | 94.73 | 1220.67 | 2.97 | 85.98 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 776.03 | 0 | 0 | 194.82 | 1081.3 | 183.78 | 198.72 | 838 | 837.5 | 17 | 133786 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.47 | 0.58 | 417.45 | 62.6 | 11.64 | 10.31 | 1112 | 2.6 | 95.24 | 1232.14 | 2.87 | 86.33 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 768.6 | 0 | 0 | 196.44 | 1078.6 | 181.66 | 195.93 | 821 | 820.6 | 18 | 133769 | 100.26 | 50.2 | 0.99 | 2.42 | 0.58 | 146.88 | 66.4 | 11.4 | 10.1 | 383 | 2.54 | 95.37 | 433.54 | 2.8 | 86.48 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 769.6 | 0 | 0 | 138.42 | 1069.5 | 129.44 | 138.43 | 803 | 802.3 | 18 | 133751 | 99.99 | 50.12 | 1 | 2.37 | 0.41 | 187.28 | 63.6 | 11.15 | 9.88 | 494 | 2.48 | 95.49 | 552.78 | 2.74 | 86.6 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 769.73 | 0 | 0 | 117.83 | 1067 | 111.02 | 118.45 | 785 | 784.7 | 20 | 133733 | 99.47 | 50.11 | 0.99 | 2.32 | 0.35 | 147.85 | 60.8 | 10.9 | 9.65 | 375 | 2.42 | 95.55 | 436.41 | 2.67 | 86.65 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 784.1 | 0 | 0 | 328.97 | 1084.9 | 302.17 | 327.82 | 765 | 764.2 | 23 | 133713 | 100.35 | 50.11 | 0.99 | 2.26 | 0.97 | 410.23 | 90.2 | 10.63 | 9.41 | 1103 | 2.36 | 95.68 | 1210.84 | 2.6 | 86.78 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 783.3 | 0 | 0 | 146.54 | 1092.9 | 141.81 | 154.99 | 742 | 742 | 13 | 133690 | 94.55 | 50.05 | 0.99 | 2.19 | 0.43 | 145.57 | 66.8 | 10.31 | 9.13 | 380 | 2.29 | 95.76 | 429.66 | 2.52 | 86.87 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 786.33 | 0 | 0 | 263.61 | 1067.1 | 244.88 | 261.32 | 729 | 728.3 | 16 | 133677 | 100.88 | 50.04 | 0.99 | 2.15 | 0.78 | 352.62 | 71.4 | 10.13 | 8.97 | 937 | 2.25 | 95.72 | 1040.79 | 2.48 | 86.87 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 778.87 | 0 | 0 | 151.67 | 1087.2 | 138.69 | 150.78 | 713 | 712.8 | 20 | 133661 | 100.59 | 50.03 | 0.99 | 2.1 | 0.45 | 401.4 | 70.4 | 9.9 | 8.77 | 1106 | 2.19 | 96.05 | 1184.78 | 2.41 | 87.21 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 769.57 | 0 | 0 | 335.81 | 1133 | 300.36 | 340.31 | 693 | 692.6 | 22 | 133641 | 98.68 | 50.05 | 0.99 | 2.05 | 0.99 | 425.55 | 84.2 | 9.63 | 8.52 | 1163 | 2.12 | 96.44 | 1256.05 | 2.34 | 87.52 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 778.67 | 0 | 0 | 321.28 | 1066.6 | 307.24 | 327.7 | 671 | 670.6 | 18 | 133619 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.98 | 0.95 | 379.73 | 83.7 | 9.32 | 8.25 | 1018 | 2.04 | 96.99 | 1120.82 | 2.25 | 88.02 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 779.13 | 0 | 0 | 289.33 | 1097.1 | 262.77 | 288.29 | 653 | 652.2 | 25 | 133601 | 100.36 | 50.05 | -0.99 | 1.93 | 0.85 | 179.49 | 85.3 | 9.07 | 8.03 | 479 | 1.98 | 97.2 | 529.79 | 2.18 | 88.21 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 769.97 | 0 | 0 | 86.81 | 1082 | 80.66 | 87.28 | 628 | 628 | 14 | 133576 | 99.46 | 50.02 | 0.99 | 1.85 | 0.26 | 98.34 | 58.3 | 8.72 | 7.72 | 250 | 1.9 | 97.46 | 290.26 | 2.09 | 88.52 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 784.5 | 0 | 0 | 322.05 | 1105.2 | 297.22 | 328.49 | 614 | 614 | 16 | 133562 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.81 | 0.95 | 207.31 | 82.5 | 8.53 | 7.55 | 538 | 1.87 | 97.17 | 611.9 | 2.05 | 88.32 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 777.03 | 0 | 0 | 120.14 | 1081.2 | 111.43 | 120.47 | 598 | 597.9 | 14 | 133546 | 99.72 | 50 | -0.99 | 1.77 | 0.35 | 138.54 | 59.9 | 8.31 | 7.35 | 355 | 1.82 | 97.09 | 408.92 | 2 | 88.34 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 264.46 | 1104.9 | 238.25 | 263.25 | 584 | 583.7 | 20 | 133532 | 100.46 | 50.05 | -0.99 | 1.72 | 0.78 | 228.8 | 81.6 | 8.11 | 7.18 | 610 | 1.77 | 97.17 | 675.34 | 1.95 | 88.49 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 783.73 | 0 | 0 | 332.48 | 1084.3 | 308.81 | 334.84 | 564 | 563.7 | 17 | 133512 | 99.3 | 49.96 | 0.99 | 1.66 | 0.98 | 345.56 | 76 | 7.83 | 6.94 | 881 | 1.72 | 96.9 | 1019.96 | 1.88 | 88.31 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 775.93 | 0 | 0 | 321.8 | 1048 | 313.2 | 328.24 | 547 | 547.1 | 21 | 133495 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.61 | 0.95 | 352.68 | 84.4 | 7.6 | 6.73 | 965 | 1.67 | 96.39 | 1040.96 | 1.84 | 87.84 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 320.09 | 1057.7 | 305.17 | 322.77 | 526 | 525.2 | 22 | 133474 | 99.17 | 50.02 | -0.99 | 1.55 | 0.94 | 263.17 | 85.9 | 7.31 | 6.47 | 665 | 1.6 | 97.03 | 776.76 | 1.75 | 88.51 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 776.93 | 0 | 0 | 273.26 | 1069.1 | 260.71 | 278.73 | 504 | 503.4 | 24 | 133452 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.49 | 0.81 | 318.56 | 78.7 | 7 | 6.2 | 838 | 1.53 | 97.36 | 940.26 | 1.67 | 88.87 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 780.67 | 0 | 0 | 224.21 | 1083.8 | 213.54 | 231.44 | 480 | 480.1 | 21 | 133428 | 96.88 | 50.1 | -0.99 | 1.42 | 0.66 | 306.02 | 74.6 | 6.67 | 5.9 | 791 | 1.46 | 96.97 | 903.25 | 1.6 | 88.71 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 775.33 | 0 | 0 | 271.38 | 1084.8 | 255.17 | 276.81 | 459 | 458.3 | 22 | 133407 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.35 | 0.8 | 316.57 | 78 | 6.38 | 5.64 | 819 | 1.39 | 97.26 | 934.38 | 1.52 | 89.07 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 771.3 | 0 | 0 | 279.33 | 1081.5 | 259.44 | 280.58 | 437 | 436.8 | 19 | 133385 | 99.55 | 50.11 | 0.99 | 1.29 | 0.82 | 294.95 | 77.8 | 6.07 | 5.37 | 727 | 1.33 | 97.05 | 870.56 | 1.45 | 89.2 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 763.67 | 0 | 0 | 80.49 | 1101.9 | 73.32 | 80.79 | 418 | 417.8 | 16 | 133366 | 99.62 | 50.09 | 0.99 | 1.23 | 0.24 | 90.84 | 56.8 | 5.81 | 5.14 | 236 | 1.27 | 97.15 | 268.12 | 1.38 | 89.53 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 757.3 | 0 | 0 | 208.15 | 1100.1 | 189.66 | 208.65 | 402 | 401.6 | 18 | 133350 | 99.76 | 50.02 | -0.99 | 1.19 | 0.61 | 255.45 | 64 | 5.58 | 4.94 | 584 | 1.23 | 96.86 | 753.99 | 1.33 | 89.55 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 777.3 | 0 | 0 | 323.76 | 1088.4 | 298.03 | 324.37 | 384 | 383.5 | 19 | 133332 | 99.81 | 50.03 | 0.99 | 1.13 | 0.96 | 149.75 | 75.4 | 5.33 | 4.72 | 396 | 1.18 | 96.21 | 442.01 | 1.27 | 89.32 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 768.4 | 0 | 0 | 118.77 | 1099.3 | 110.2 | 121.14 | 365 | 365 | 13 | 133313 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.08 | 0.35 | 129.02 | 57.9 | 5.07 | 4.49 | 339 | 1.13 | 95.51 | 380.81 | 1.21 | 89.04 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 775.73 | 0 | 0 | 135.69 | 1099.2 | 125.91 | 138.4 | 352 | 351.9 | 14 | 133300 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.4 | 145.55 | 62.7 | 4.89 | 4.33 | 396 | 1.09 | 95.06 | 429.61 | 1.17 | 88.72 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 768.7 | 0 | 0 | 155.43 | 1112.4 | 142.52 | 158.54 | 338 | 337.3 | 17 | 133286 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1 | 0.46 | 127.84 | 67.3 | 4.69 | 4.16 | 347 | 1.05 | 95.19 | 377.32 | 1.12 | 89.15 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 772.37 | 0 | 0 | 311.63 | 1104.2 | 282.89 | 312.37 | 321 | 320.7 | 14 | 133269 | 99.76 | 50 | -0.99 | 0.95 | 0.92 | 202.6 | 78.1 | 4.46 | 3.95 | 504 | 1.01 | 94.09 | 597.99 | 1.07 | 88.38 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 771.9 | 0 | 0 | 187.73 | 1161.6 | 161.99 | 188.16 | 307 | 306.4 | 13 | 133255 | 99.77 | 49.95 | -0.99 | 0.91 | 0.55 | 316.96 | 63.7 | 4.26 | 3.78 | 797 | 0.97 | 93.51 | 935.55 | 1.03 | 88.15 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 789.33 | 0 | 0 | 122.27 | 1110 | 110.6 | 122.77 | 294 | 293.8 | 10 | 133242 | 99.59 | 49.99 | -0.99 | 0.87 | 0.36 | 150.94 | 58.9 | 4.08 | 3.62 | 381 | 0.93 | 93.21 | 445.52 | 0.98 | 88.28 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 774.67 | 0 | 0 | 112.79 | 1108.3 | 103.8 | 115.05 | 284 | 283.8 | 10 | 133232 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.84 | 0.33 | 127.87 | 58.7 | 3.94 | 3.49 | 322 | 0.9 | 92.83 | 377.42 | 0.95 | 88.14 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 763.67 | 0 | 0 | 106.46 | 1110.6 | 95.44 | 106 | 274 | 274 | 11 | 133222 | 100.44 | 50.04 | -0.99 | 0.81 | 0.31 | 126.5 | 59.4 | 3.81 | 3.37 | 325 | 0.87 | 92.75 | 373.36 | 0.91 | 88.48 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 759.33 | 0 | 0 | 113.81 | 1118 | 105.8 | 118.28 | 263 | 262.9 | 9 | 133211 | 96.22 | 50.11 | -0.99 | 0.78 | 0.34 | 113.52 | 60.8 | 3.65 | 3.23 | 292 | 0.84 | 92.19 | 335.07 | 0.88 | 88.21 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 762.93 | 0 | 0 | 85.44 | 1099.7 | 79.25 | 87.15 | 254 | 253.9 | 12 | 133202 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.75 | 0.25 | 148.87 | 57 | 3.53 | 3.12 | 383 | 0.82 | 91.99 | 439.4 | 0.85 | 88.41 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 765.6 | 0 | 0 | 242.59 | 1116.7 | 216.88 | 242.19 | 242 | 242.1 | 10 | 133190 | 100.16 | 50.06 | 0.99 | 0.71 | 0.72 | 149.46 | 70.3 | 3.36 | 2.98 | 370 | 0.78 | 91.34 | 441.16 | 0.81 | 88.07 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 764.97 | 0 | 0 | 149.53 | 1114.7 | 134.59 | 150.03 | 232 | 231.5 | 18 | 133180 | 99.67 | 50.02 | 0.99 | 0.68 | 0.44 | 275.02 | 64.6 | 3.22 | 2.85 | 725 | 0.74 | 92.04 | 811.75 | 0.77 | 89.05 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 770.53 | 0 | 0 | 176.7 | 1132.4 | 157.1 | 177.9 | 214 | 213.8 | 14 | 133162 | 99.32 | 50.04 | 1 | 0.63 | 0.52 | 230.4 | 63.9 | 2.97 | 2.63 | 618 | 0.69 | 91.15 | 680.05 | 0.71 | 88.71 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 772.3 | 0 | 0 | 193.96 | 1123 | 176.17 | 197.84 | 200 | 199.3 | 13 | 133148 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.59 | 0.57 | 219.2 | 66.1 | 2.78 | 2.46 | 599 | 0.65 | 90.82 | 647 | 0.66 | 88.77 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 775.17 | 0 | 0 | 179.1 | 1135.3 | 160.91 | 182.68 | 187 | 186.3 | 8 | 133135 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.55 | 0.53 | 111.87 | 67.2 | 2.6 | 2.3 | 295 | 0.61 | 90.19 | 330.2 | 0.62 | 88.6 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 770.4 | 0 | 0 | 110.05 | 1111.4 | 101 | 112.25 | 179 | 178.7 | 13 | 133127 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.53 | 0.32 | 132.37 | 58.2 | 2.49 | 2.2 | 345 | 0.59 | 89.4 | 390.71 | 0.6 | 88.5 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 778.37 | 0 | 0 | 192 | 1134.5 | 172.62 | 195.84 | 166 | 165.3 | 12 | 133114 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.49 | 0.57 | 221.27 | 65.8 | 2.31 | 2.04 | 607 | 0.55 | 88.6 | 653.1 | 0.56 | 88.12 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 775.33 | 0 | 0 | 70.66 | 1131.1 | 62.43 | 70.61 | 154 | 153.6 | 11 | 133102 | 100.07 | 50.06 | 0.99 | 0.45 | 0.21 | 85.33 | 55.6 | 2.14 | 1.89 | 241 | 0.52 | 87.92 | 251.85 | 0.52 | 87.75 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 774.13 | 0 | 0 | 91.51 | 1109.6 | 82.77 | 91.85 | 143 | 143.1 | 11 | 133091 | 99.63 | 49.92 | -0.99 | 0.42 | 0.27 | 120.06 | 56.1 | 1.99 | 1.76 | 367 | 0.49 | 86.85 | 354.37 | 0.48 | 87.03 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 784.23 | 0 | 0 | 178.41 | 1147.1 | 158.64 | 181.98 | 132 | 131.6 | 10 | 133080 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.39 | 0.53 | 201.48 | 63 | 1.83 | 1.62 | 583 | 0.45 | 86.77 | 594.68 | 0.45 | 87.36 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 784.53 | 0 | 0 | 175.42 | 1145 | 153.57 | 175.84 | 122 | 122 | 10 | 133070 | 99.76 | 49.96 | 0.99 | 0.36 | 0.52 | 194.58 | 64 | 1.69 | 1.5 | 581 | 0.42 | 86.15 | 574.33 | 0.41 | 86.98 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 784.47 | 0 | 0 | 157.73 | 1128.3 | 140.01 | 157.98 | 112 | 112.1 | 10 | 133060 | 99.84 | 50 | 0.99 | 0.33 | 0.47 | 126.09 | 61 | 1.56 | 1.38 | 355 | 0.39 | 85.64 | 372.15 | 0.38 | 86.54 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 786.1 | 0 | 0 | 138.59 | 1144.8 | 123.48 | 141.36 | 102 | 101.9 | 10 | 133050 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.3 | 0.41 | 118.45 | 59.9 | 1.42 | 1.25 | 360 | 0.35 | 86.76 | 349.6 | 0.34 | 87.52 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 788.9 | 0 | 0 | 130.13 | 1144.9 | 115.93 | 132.73 | 92 | 91.2 | 10 | 133040 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.27 | 0.38 | 140.47 | 60.8 | 1.28 | 1.13 | 457 | 0.31 | 88.16 | 414.62 | 0.31 | 88.16 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 781.97 | 0 | 0 | 123.55 | 1152.1 | 109.38 | 126.02 | 82 | 81.8 | 8 | 133030 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.24 | 0.36 | 138.25 | 59.3 | 1.14 | 1.01 | 455 | 0.27 | 88.98 | 408.06 | 0.28 | 87.69 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 789.6 | 0 | 0 | 116.46 | 1148.9 | 101.57 | 116.69 | 74 | 73.3 | 8 | 133022 | 99.8 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.34 | 128.19 | 60.8 | 1.03 | 0.91 | 429 | 0.24 | 91.01 | 378.35 | 0.25 | 88.43 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 788.3 | 0 | 0 | 104.07 | 1168.2 | 90.87 | 106.15 | 66 | 65.2 | 8 | 133014 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.31 | 116.53 | 58.1 | 0.92 | 0.81 | 400 | 0.21 | 92.32 | 343.95 | 0.22 | 88.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 788.83 | 0 | 0 | 93.22 | 1170 | 81.27 | 95.08 | 58 | 57.2 | 8 | 133006 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.17 | 0.28 | 111.3 | 59 | 0.81 | 0.71 | 385 | 0.18 | 95.64 | 328.5 | 0.19 | 88.24 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 783.1 | 0 | 0 | 44.43 | 1152.7 | 37.99 | 43.8 | 50 | 50.1 | 7 | 132998 | 101.45 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 70.9 | 55.3 | 0.69 | 0.61 | 233 | 0.15 | 97.09 | 209.27 | 0.17 | 86.81 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 783.57 | 0 | 0 | 81.34 | 1164.9 | 68.94 | 80.3 | 43 | 42.9 | 6 | 132991 | 101.29 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.24 | 89.25 | 58.6 | 0.6 | 0.53 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 85.76 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 783.77 | 0 | 0 | 78.52 | 1149.1 | 68.14 | 78.3 | 37 | 37 | 5 | 132985 | 100.28 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.23 | 85.78 | 59.7 | 0.51 | 0.46 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 84.66 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 783.47 | 0 | 0 | 66.56 | 1152.4 | 58.91 | 67.89 | 32 | 31.5 | 5 | 132980 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.2 | 73.45 | 59.6 | 0.44 | 0.39 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 85.09 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 785.07 | 0 | 0 | 59.72 | 1151 | 51.66 | 59.46 | 27 | 26.3 | 5 | 132975 | 100.44 | 50.01 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 58.1 | 0.38 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.78 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 784.33 | 0 | 0 | 51.35 | 1141.7 | 45.88 | 52.38 | 22 | 21.8 | 4 | 132970 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.15 | 57.85 | 59.5 | 0.31 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 47.25 | 1139.7 | 40.88 | 46.6 | 18 | 17.6 | 4 | 132966 | 101.4 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 58.4 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 776.63 | 0 | 0 | 40.16 | 1132 | 36.19 | 40.96 | 14 | 13.9 | 3 | 132962 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 58 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 77.97 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 773 | 0 | 0 | 32.89 | 1129.1 | 29 | 32.74 | 11 | 10.8 | 2 | 132959 | 100.45 | 49.95 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.97 | 58.6 | 0.15 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 77.3 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 768.87 | 0 | 0 | 26.57 | 1108.6 | 23.88 | 26.48 | 9 | 8.4 | 2 | 132957 | 100.36 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 54.9 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 769.4 | 0 | 0 | 22.81 | 1101.8 | 20.04 | 22.09 | 7 | 6.3 | 2 | 132955 | 103.28 | 50 | 1 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 51.3 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 771.3 | 0 | 0 | 18.71 | 1131.7 | 16.86 | 19.08 | 5 | 4.6 | 1 | 132953 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.72 | 48 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 771.17 | 0 | 0 | 14.52 | 1088.9 | 13.18 | 14.35 | 4 | 3.2 | 1 | 132952 | 101.2 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 44.8 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 78.71 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 765.57 | 0 | 0 | 12.21 | 1088.4 | 11.44 | 12.45 | 3 | 2.2 | 1 | 132951 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.44 | 41.9 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 80.5 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 766.83 | 0 | 0 | 9.74 | 1067.9 | 9.3 | 9.93 | 2 | 1.4 | 1 | 132950 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 39 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 765.07 | 0 | 0 | 6.66 | 1057.6 | 6.42 | 6.79 | 1 | 0.6 | 0 | 132949 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.36 | 35.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 770.03 | 0 | 0 | 3.58 | 1056.5 | 3.46 | 3.65 | 1 | 0.2 | 1 | 132949 | 98.06 | 50.02 | 0.95 | 0 | 0.01 | 6.73 | 31.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 769.5 | 0 | 0 | 1.36 | 1150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 50 | 0.32 | 0 | 0 | 4.66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 772.97 | 0 | 0 | 0 | 1114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 771.97 | 0 | 0 | 0 | 1057.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 775.43 | 0 | 0 | 0 | 991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 767.43 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132948 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -