## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 24/08/2025 18:55:30 | 776.77 | 0 | 0 | 0 | 781.8 | 0 | 0 | 1916 | 1915.6 | 0 | 374290 | 0 | 49.99 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 59.8 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 0 | 6.47 | 87.34 | 27.3 | 25.1
155 | 24/08/2025 18:50:30 | 778.37 | 0 | 0 | 0 | 820.4 | 0.42 | 0.42 | 1916 | 1915.6 | 0 | 374290 | 0 | 50 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 59.9 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 0 | 6.47 | 87.34 | 27.4 | 25.4
154 | 24/08/2025 18:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 0.42 | 1000.5 | 0.35 | 0.62 | 1916 | 1915.6 | 0 | 374290 | 67.85 | 50.03 | 0.17 | 5.66 | 0 | 0.82 | 60 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 2.42 | 6.47 | 87.34 | 27.6 | 25.6
153 | 24/08/2025 18:40:30 | 780.63 | 0 | 0 | 0.76 | 1027 | 0.76 | 0.78 | 1916 | 1915.6 | 1 | 374290 | 98.06 | 49.95 | -0.53 | 5.66 | 0 | 1.5 | 60 | 26.61 | 23.56 | 0 | 5.97 | 94.71 | 4.43 | 6.47 | 87.35 | 27.7 | 25.9
152 | 24/08/2025 18:35:30 | 779.17 | 0 | 0 | 2.39 | 1011.8 | 2.38 | 2.41 | 1915 | 1915.4 | 0 | 374289 | 99.33 | 49.95 | -0.95 | 5.65 | 0.01 | 2.95 | 59.4 | 26.6 | 23.55 | 0 | 5.97 | 94.66 | 8.71 | 6.47 | 87.31 | 27.8 | 26.2
151 | 24/08/2025 18:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 4.1 | 1029.2 | 3.85 | 3.96 | 1915 | 1915.2 | 0 | 374289 | 103.56 | 50.04 | 0.96 | 5.65 | 0.01 | 6.16 | 58.6 | 26.6 | 23.55 | 0 | 5.97 | 94.66 | 18.17 | 6.47 | 87.32 | 28 | 26.5
150 | 24/08/2025 18:25:30 | 777.5 | 0 | 0 | 6.4 | 1037.7 | 6.29 | 6.53 | 1915 | 1914.8 | 1 | 374289 | 98.04 | 49.99 | 1 | 5.65 | 0.02 | 8.68 | 57.7 | 26.6 | 23.55 | 0 | 5.97 | 94.66 | 25.62 | 6.47 | 87.35 | 28 | 26.7
149 | 24/08/2025 18:20:30 | 777.17 | 0 | 0 | 6.4 | 1048.4 | 6.33 | 6.63 | 1914 | 1914.2 | 0 | 374288 | 96.46 | 49.98 | 0.98 | 5.65 | 0.02 | 9.13 | 56.6 | 26.58 | 23.54 | 0 | 5.97 | 94.61 | 26.95 | 6.47 | 87.33 | 28.1 | 27.1
148 | 24/08/2025 18:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 9.48 | 1069.8 | 9.04 | 9.67 | 1914 | 1913.6 | 1 | 374288 | 98.05 | 49.93 | 0.98 | 5.65 | 0.03 | 12.3 | 59.8 | 26.58 | 23.54 | 0 | 5.97 | 94.61 | 36.3 | 6.47 | 87.37 | 28.3 | 27.5
147 | 24/08/2025 18:10:30 | 778.2 | 0 | 0 | 9.91 | 1070.4 | 9.44 | 10.11 | 1913 | 1912.8 | 1 | 374287 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 5.65 | 0.03 | 13.31 | 58.9 | 26.57 | 23.53 | 0 | 5.97 | 94.56 | 39.3 | 6.46 | 87.36 | 28.7 | 28.1
146 | 24/08/2025 18:05:30 | 775.3 | 0 | 0 | 12.39 | 1083.4 | 11.68 | 12.66 | 1912 | 1911.8 | 2 | 374286 | 97.89 | 49.92 | 0.99 | 5.64 | 0.04 | 15.82 | 57.6 | 26.56 | 23.51 | 15 | 5.97 | 94.53 | 46.7 | 6.46 | 87.37 | 29.1 | 28.8
145 | 24/08/2025 18:00:30 | 784.37 | 0 | 0 | 18.88 | 1125.4 | 17.11 | 19.26 | 1910 | 1910.5 | 1 | 374284 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 5.64 | 0.06 | 21.98 | 60 | 26.53 | 23.49 | 72 | 5.97 | 94.49 | 64.86 | 6.45 | 87.34 | 29.4 | 29.7
144 | 24/08/2025 17:55:30 | 783.63 | 0 | 0 | 24.26 | 1134.3 | 21.82 | 24.75 | 1909 | 1908.7 | 3 | 374283 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.63 | 0.07 | 27.96 | 57.6 | 26.51 | 23.48 | 106 | 5.96 | 94.56 | 82.53 | 6.45 | 87.39 | 29.6 | 30.4
143 | 24/08/2025 17:50:30 | 786.07 | 0 | 0 | 35.88 | 1144.1 | 31.99 | 36.6 | 1906 | 1906.3 | 3 | 374280 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 5.63 | 0.11 | 41.35 | 58.7 | 26.47 | 23.44 | 156 | 5.95 | 94.58 | 122.04 | 6.44 | 87.36 | 29.7 | 30.7
142 | 24/08/2025 17:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 34.86 | 1146.5 | 31.01 | 35.56 | 1903 | 1903.3 | 3 | 374277 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 5.62 | 0.1 | 40.02 | 58.1 | 26.43 | 23.4 | 162 | 5.93 | 94.66 | 118.13 | 6.43 | 87.35 | 29.6 | 31.1
141 | 24/08/2025 17:40:30 | 786.2 | 0 | 0 | 31.78 | 1129.6 | 28 | 31.63 | 1900 | 1900.4 | 3 | 374274 | 100.46 | 49.77 | -0.99 | 5.61 | 0.09 | 39.4 | 58 | 26.39 | 23.37 | 139 | 5.92 | 94.7 | 116.3 | 6.42 | 87.35 | 29.7 | 31.7
140 | 24/08/2025 17:35:30 | 786.87 | 0 | 0 | 47.25 | 1144.9 | 42.09 | 48.2 | 1897 | 1896.8 | 4 | 374271 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 5.6 | 0.14 | 53.4 | 57.3 | 26.35 | 23.33 | 225 | 5.91 | 94.8 | 157.63 | 6.41 | 87.36 | 29.8 | 32
139 | 24/08/2025 17:30:30 | 785.97 | 0 | 0 | 54.6 | 1144.6 | 48.66 | 55.69 | 1893 | 1892.6 | 6 | 374267 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 5.59 | 0.16 | 61.29 | 59.2 | 26.29 | 23.28 | 257 | 5.89 | 94.91 | 180.91 | 6.39 | 87.37 | 29.7 | 32.1
138 | 24/08/2025 17:25:30 | 789 | 0 | 0 | 75.1 | 1162 | 65.92 | 76.6 | 1887 | 1887.5 | 4 | 374261 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 5.57 | 0.22 | 82.69 | 59.3 | 26.21 | 23.21 | 319 | 5.86 | 95 | 244.05 | 6.38 | 87.34 | 29.4 | 31.4
137 | 24/08/2025 17:20:30 | 784 | 0 | 0 | 26.57 | 1104.5 | 24.36 | 26.91 | 1883 | 1883.4 | 2 | 374257 | 98.75 | 49.9 | -0.99 | 5.56 | 0.08 | 44.4 | 58.3 | 26.15 | 23.16 | 138 | 5.85 | 95.07 | 131.06 | 6.36 | 87.35 | 29.3 | 31.3
136 | 24/08/2025 17:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 30.41 | 1090.1 | 28 | 30.52 | 1881 | 1880.8 | 4 | 374255 | 99.63 | 49.82 | 0.99 | 5.55 | 0.09 | 35.58 | 58.8 | 26.13 | 23.13 | 69 | 5.84 | 95.1 | 105.03 | 6.35 | 87.39 | 29.6 | 32.5
135 | 24/08/2025 17:10:30 | 785 | 0 | 0 | 44.51 | 1105 | 40.21 | 44.43 | 1877 | 1877.5 | 5 | 374251 | 100.17 | 49.92 | -0.99 | 5.54 | 0.13 | 55.46 | 59.5 | 26.07 | 23.08 | 161 | 5.83 | 95.06 | 163.7 | 6.34 | 87.36 | 30.1 | 34
134 | 24/08/2025 17:05:30 | 789.2 | 0 | 0 | 89.29 | 1130.6 | 78.49 | 88.75 | 1872 | 1872.4 | 7 | 374246 | 100.61 | 50 | -0.99 | 5.53 | 0.26 | 98.85 | 58.7 | 26 | 23.02 | 375 | 5.81 | 95.13 | 291.76 | 6.33 | 87.36 | 30.4 | 35.5
133 | 24/08/2025 17:00:30 | 785.17 | 0 | 0 | 98.52 | 1136.8 | 88.4 | 100.49 | 1865 | 1865 | 8 | 374239 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 5.5 | 0.29 | 111.04 | 58.1 | 25.9 | 22.94 | 401 | 5.78 | 95.25 | 327.73 | 6.3 | 87.36 | 30.3 | 35.7
132 | 24/08/2025 16:55:30 | 784.43 | 0 | 0 | 108.86 | 1126.9 | 98.53 | 111.04 | 1857 | 1856.6 | 8 | 374231 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.48 | 0.32 | 122.02 | 61.2 | 25.79 | 22.84 | 417 | 5.75 | 95.41 | 360.14 | 6.27 | 87.38 | 30 | 34.9
131 | 24/08/2025 16:50:30 | 787.97 | 0 | 0 | 120.82 | 1141.6 | 107.95 | 123.24 | 1849 | 1849.3 | 8 | 374223 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 5.46 | 0.36 | 134.97 | 59.5 | 25.68 | 22.74 | 455 | 5.72 | 95.39 | 398.37 | 6.25 | 87.32 | 30.3 | 35.9
130 | 24/08/2025 16:45:30 | 785.87 | 0 | 0 | 119.11 | 1130.3 | 105.07 | 118.76 | 1841 | 1841.1 | 10 | 374215 | 100.3 | 49.91 | -0.99 | 5.43 | 0.35 | 133.56 | 58.8 | 25.57 | 22.64 | 450 | 5.69 | 95.48 | 394.2 | 6.22 | 87.32 | 30.6 | 36.6
129 | 24/08/2025 16:40:30 | 784.97 | 0 | 0 | 114.92 | 1130.7 | 103.67 | 117.22 | 1831 | 1831 | 10 | 374205 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 5.4 | 0.34 | 130.51 | 59.9 | 25.43 | 22.52 | 434 | 5.65 | 95.58 | 385.2 | 6.19 | 87.31 | 30.6 | 36.9
128 | 24/08/2025 16:35:30 | 785.8 | 0 | 0 | 122.19 | 1126.9 | 107.98 | 121.69 | 1821 | 1821.1 | 10 | 374195 | 100.41 | 49.95 | -0.99 | 5.37 | 0.36 | 137.99 | 60.2 | 25.29 | 22.4 | 449 | 5.62 | 95.71 | 407.29 | 6.16 | 87.3 | 30.7 | 37.1
127 | 24/08/2025 16:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 130.22 | 1118 | 116.53 | 130.28 | 1811 | 1810.8 | 10 | 374185 | 99.95 | 49.97 | 0.99 | 5.35 | 0.38 | 147.42 | 58.7 | 25.15 | 22.27 | 469 | 5.58 | 95.81 | 435.12 | 6.12 | 87.31 | 30.7 | 37.7
126 | 24/08/2025 16:25:30 | 777.4 | 0 | 0 | 36.82 | 1114.3 | 33.44 | 37.27 | 1801 | 1800.7 | 11 | 374175 | 98.8 | 49.97 | -0.99 | 5.32 | 0.11 | 51.64 | 55.2 | 25.01 | 22.15 | 141 | 5.54 | 95.9 | 152.42 | 6.09 | 87.32 | 30.6 | 38.2
125 | 24/08/2025 16:20:30 | 777.1 | 0 | 0 | 145.94 | 1117.6 | 130.42 | 145.75 | 1790 | 1789.8 | 12 | 374164 | 100.13 | 49.96 | 0.99 | 5.28 | 0.43 | 166.05 | 60.6 | 24.86 | 22.01 | 512 | 5.51 | 95.94 | 490.12 | 6.05 | 87.28 | 30.9 | 39.5
124 | 24/08/2025 16:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 148.51 | 1117.9 | 132.68 | 148.33 | 1778 | 1777.9 | 13 | 374152 | 100.12 | 50.02 | 0.99 | 5.25 | 0.44 | 168.04 | 60.8 | 24.69 | 21.87 | 500 | 5.47 | 96.01 | 495.99 | 6.01 | 87.28 | 30.7 | 39.5
123 | 24/08/2025 16:10:30 | 795.23 | 0 | 0 | 155.43 | 1111.1 | 140 | 155.55 | 1765 | 1765.3 | 13 | 374139 | 99.92 | 50.02 | -0.99 | 5.21 | 0.46 | 175.6 | 61.3 | 24.51 | 21.71 | 515 | 5.42 | 96.06 | 518.3 | 5.97 | 87.26 | 31 | 40.4
122 | 24/08/2025 16:05:30 | 791.87 | 0 | 0 | 161.15 | 1112.4 | 147.76 | 164.37 | 1752 | 1752.3 | 14 | 374126 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 5.17 | 0.48 | 182.76 | 62.3 | 24.33 | 21.55 | 528 | 5.38 | 96.12 | 539.45 | 5.93 | 87.25 | 31 | 42
121 | 24/08/2025 16:00:30 | 784.7 | 0 | 0 | 168.24 | 1116 | 153.77 | 171.6 | 1738 | 1738.4 | 14 | 374112 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 5.13 | 0.5 | 190.96 | 63.3 | 24.14 | 21.37 | 542 | 5.34 | 96.16 | 563.63 | 5.88 | 87.24 | 31 | 43.4
120 | 24/08/2025 15:55:30 | 780.27 | 0 | 0 | 47.25 | 1061 | 45.42 | 48.2 | 1724 | 1724 | 12 | 374098 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5.09 | 0.14 | 77.01 | 55.2 | 23.94 | 21.2 | 184 | 5.29 | 96.19 | 227.32 | 5.83 | 87.25 | 30.7 | 44.9
119 | 24/08/2025 15:50:30 | 785.4 | 0 | 0 | 179.78 | 1101.9 | 162.65 | 179.23 | 1712 | 1712.3 | 15 | 374086 | 100.31 | 49.99 | -0.99 | 5.05 | 0.53 | 204.07 | 64.7 | 23.78 | 21.05 | 561 | 5.25 | 96.2 | 602.33 | 5.79 | 87.23 | 30.7 | 46.2
118 | 24/08/2025 15:45:30 | 786.33 | 0 | 0 | 185.51 | 1101.5 | 171.78 | 189.22 | 1697 | 1696.9 | 15 | 374071 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 5.01 | 0.55 | 211.94 | 65.4 | 23.57 | 20.87 | 573 | 5.21 | 96.21 | 625.55 | 5.74 | 87.23 | 30.8 | 47.5
117 | 24/08/2025 15:40:30 | 785.43 | 0 | 0 | 189.69 | 1107.6 | 171.09 | 189.5 | 1682 | 1681.6 | 17 | 374056 | 100.1 | 50.04 | 0.99 | 4.96 | 0.56 | 216.76 | 65.8 | 23.36 | 20.69 | 581 | 5.16 | 96.23 | 639.78 | 5.69 | 87.25 | 30.9 | 46.9
116 | 24/08/2025 15:35:30 | 784.87 | 0 | 0 | 197.47 | 1094.4 | 180.41 | 197.44 | 1665 | 1665.2 | 16 | 374039 | 100.01 | 50.03 | -0.99 | 4.91 | 0.58 | 225.73 | 66.8 | 23.13 | 20.48 | 596 | 5.11 | 96.19 | 666.28 | 5.63 | 87.21 | 30.4 | 47.4
115 | 24/08/2025 15:30:30 | 785.3 | 0 | 0 | 192.34 | 1096 | 175.03 | 191.84 | 1649 | 1648.7 | 17 | 374023 | 100.26 | 50.07 | -0.99 | 4.87 | 0.57 | 224.91 | 66.2 | 22.9 | 20.28 | 588 | 5.06 | 96.21 | 663.84 | 5.58 | 87.24 | 30.4 | 47.1
114 | 24/08/2025 15:25:30 | 779.53 | 0 | 0 | 211.4 | 1103.2 | 191.62 | 211.4 | 1632 | 1632.3 | 18 | 374006 | 100 | 50.11 | 0.99 | 4.82 | 0.62 | 244.09 | 68.5 | 22.67 | 20.07 | 641 | 5.01 | 96.15 | 720.46 | 5.52 | 87.22 | 30.4 | 46.2
113 | 24/08/2025 15:20:30 | 773.9 | 0 | 0 | 223.7 | 1092.9 | 208.78 | 228.17 | 1614 | 1613.8 | 16 | 373988 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.76 | 0.66 | 257.8 | 69.1 | 22.42 | 19.85 | 663 | 4.96 | 96.14 | 760.91 | 5.46 | 87.22 | 30 | 42.6
112 | 24/08/2025 15:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 94.67 | 1096.1 | 88.1 | 96.56 | 1598 | 1598.1 | 8 | 373972 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.72 | 0.28 | 104.1 | 58.8 | 22.19 | 19.65 | 259 | 4.91 | 96.06 | 307.27 | 5.41 | 87.2 | 29.9 | 41.1
111 | 24/08/2025 15:10:30 | 764.07 | 0 | 0 | 67.41 | 1068.1 | 63.51 | 67.83 | 1590 | 1590 | 16 | 373964 | 99.38 | 50.06 | 1 | 4.69 | 0.2 | 76.59 | 57.5 | 22.08 | 19.55 | 204 | 4.89 | 96.01 | 226.07 | 5.38 | 87.18 | 30.8 | 46.6
110 | 24/08/2025 15:05:30 | 776.43 | 0 | 0 | 262.07 | 1098.4 | 243.36 | 267.31 | 1574 | 1573.7 | 15 | 373948 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.65 | 0.77 | 298.42 | 73.1 | 21.86 | 19.36 | 762 | 4.84 | 95.99 | 880.82 | 5.33 | 87.16 | 30.7 | 45.7
109 | 24/08/2025 15:00:30 | 761.6 | 0 | 0 | 79.04 | 1078.3 | 73.53 | 79.29 | 1559 | 1559.1 | 19 | 373933 | 99.69 | 50.01 | -0.99 | 4.6 | 0.23 | 85.97 | 59.9 | 21.65 | 19.17 | 224 | 4.8 | 95.91 | 253.75 | 5.28 | 87.17 | 31.1 | 48.9
108 | 24/08/2025 14:55:30 | 767.6 | 0 | 0 | 263.95 | 1093.7 | 246.16 | 269.23 | 1540 | 1539.7 | 16 | 373914 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.55 | 0.78 | 300.41 | 75.5 | 21.39 | 18.94 | 776 | 4.75 | 95.79 | 886.68 | 5.22 | 87.08 | 31.1 | 48
107 | 24/08/2025 14:50:30 | 767.47 | 0 | 0 | 126.97 | 1088.7 | 118.31 | 128.8 | 1524 | 1524 | 14 | 373898 | 98.58 | 50 | 0.99 | 4.5 | 0.37 | 314.41 | 61 | 21.17 | 18.74 | 799 | 4.7 | 95.81 | 928.01 | 5.16 | 87.14 | 30.8 | 47.6
106 | 24/08/2025 14:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 254.55 | 1084.2 | 239.48 | 259.64 | 1510 | 1510.3 | 16 | 373884 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.46 | 0.75 | 290.64 | 73.8 | 20.97 | 18.57 | 749 | 4.65 | 95.81 | 857.85 | 5.11 | 87.17 | 31 | 48.3
105 | 24/08/2025 14:40:30 | 778.63 | 0 | 0 | 188.67 | 1085.6 | 169.61 | 184.13 | 1494 | 1494.5 | 17 | 373868 | 102.47 | 50.01 | 0.99 | 4.41 | 0.56 | 82.59 | 73.6 | 20.75 | 18.37 | 226 | 4.61 | 95.74 | 243.76 | 5.06 | 87.17 | 31 | 48.7
104 | 24/08/2025 14:35:30 | 794.4 | 0 | 0 | 287.62 | 1093.6 | 263.62 | 288.3 | 1477 | 1476.8 | 14 | 373851 | 99.76 | 49.98 | 1 | 4.36 | 0.85 | 336.77 | 71.1 | 20.51 | 18.16 | 871 | 4.56 | 95.71 | 994 | 5 | 87.17 | 30.9 | 48.9
103 | 24/08/2025 14:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 238.31 | 1076.1 | 234.97 | 252.85 | 1463 | 1463.5 | 22 | 373837 | 94.25 | 49.95 | 0.99 | 4.32 | 0.7 | 120.97 | 77.3 | 20.32 | 17.99 | 344 | 4.51 | 95.73 | 357.07 | 4.95 | 87.22 | 31.1 | 53.1
102 | 24/08/2025 14:25:30 | 795.87 | 0 | 0 | 281.21 | 1092.6 | 262.52 | 286.83 | 1441 | 1441.3 | 23 | 373815 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.25 | 0.83 | 325.23 | 77.2 | 20.01 | 17.72 | 855 | 4.45 | 95.69 | 959.95 | 4.88 | 87.23 | 30.9 | 51.5
101 | 24/08/2025 14:20:30 | 789.97 | 0 | 0 | 291.55 | 1087.4 | 273.48 | 297.38 | 1418 | 1418.1 | 15 | 373792 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.19 | 0.86 | 325.68 | 77.1 | 19.69 | 17.44 | 838 | 4.38 | 95.62 | 961.27 | 4.8 | 87.21 | 30.7 | 47.8
100 | 24/08/2025 14:15:30 | 767.37 | 0 | 0 | 80.15 | 1063.5 | 76.87 | 81.75 | 1403 | 1403 | 15 | 373777 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.14 | 0.24 | 92.2 | 58.5 | 19.49 | 17.25 | 234 | 4.33 | 95.66 | 272.13 | 4.74 | 87.31 | 31 | 48.6
99 | 24/08/2025 14:10:30 | 786.83 | 0 | 0 | 299.58 | 1063 | 287.46 | 305.57 | 1388 | 1387.6 | 21 | 373762 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 4.1 | 0.88 | 345.77 | 81.9 | 19.28 | 17.07 | 906 | 4.29 | 95.59 | 1020.58 | 4.69 | 87.28 | 30.7 | 51.4
98 | 24/08/2025 14:05:30 | 776.4 | 0 | 0 | 87.5 | 1098.7 | 81.23 | 89.25 | 1367 | 1367.5 | 24 | 373741 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 4.03 | 0.26 | 99.78 | 71.8 | 18.99 | 16.81 | 271 | 4.23 | 95.39 | 294.52 | 4.63 | 87.15 | 31 | 53.7
97 | 24/08/2025 14:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 279.84 | 1065.2 | 267.96 | 285.44 | 1343 | 1343.5 | 23 | 373717 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 3.96 | 0.83 | 323.7 | 81 | 18.65 | 16.52 | 864 | 4.16 | 95.27 | 955.45 | 4.55 | 87.04 | 31 | 54.2
96 | 24/08/2025 13:55:30 | 784.03 | 0 | 0 | 290.78 | 1057.5 | 274.55 | 290.33 | 1320 | 1320.5 | 23 | 373694 | 100.15 | 50.13 | 0.99 | 3.9 | 0.86 | 335.36 | 81.1 | 18.33 | 16.23 | 900 | 4.09 | 95.31 | 989.85 | 4.47 | 87.1 | 31.2 | 54.4
95 | 24/08/2025 13:50:30 | 779.7 | 0 | 0 | 294.62 | 1061.9 | 283 | 300.51 | 1297 | 1297.2 | 25 | 373671 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.83 | 0.87 | 341.26 | 82.2 | 18.01 | 15.95 | 916 | 4.02 | 95.35 | 1007.27 | 4.39 | 87.14 | 31 | 53.7
94 | 24/08/2025 13:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 264.8 | 1058.7 | 255.12 | 270.1 | 1272 | 1272.1 | 18 | 373646 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.75 | 0.78 | 324.8 | 74.6 | 17.67 | 15.64 | 846 | 3.94 | 95.29 | 958.67 | 4.31 | 87.11 | 31 | 53.8
93 | 24/08/2025 13:40:30 | 780.5 | 0 | 0 | 329.57 | 1053.8 | 311.51 | 328.27 | 1254 | 1254 | 25 | 373628 | 100.4 | 50.09 | -0.99 | 3.7 | 0.97 | 382.87 | 89 | 17.42 | 15.42 | 1046 | 3.88 | 95.35 | 1130.08 | 4.25 | 87.17 | 30.9 | 57.7
92 | 24/08/2025 13:35:30 | 775.27 | 0 | 0 | 318.21 | 1071 | 303.06 | 324.57 | 1229 | 1229.2 | 21 | 373603 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.63 | 0.94 | 370.74 | 80.9 | 17.07 | 15.11 | 1020 | 3.8 | 95.39 | 1094.29 | 4.16 | 87.18 | 31 | 57
91 | 24/08/2025 13:30:30 | 781.07 | 0 | 0 | 310.26 | 1059.2 | 298.78 | 316.46 | 1208 | 1208.1 | 23 | 373582 | 98.04 | 50.22 | 0.99 | 3.57 | 0.92 | 363.64 | 86.2 | 16.78 | 14.86 | 1012 | 3.73 | 95.51 | 1073.32 | 4.09 | 87.24 | 31 | 56.1
90 | 24/08/2025 13:25:30 | 774.87 | 0 | 0 | 339.91 | 1130.6 | 306.66 | 346.71 | 1185 | 1185.4 | 21 | 373559 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 3.5 | 1 | 417.49 | 79.9 | 16.46 | 14.57 | 1123 | 3.66 | 95.59 | 1232.25 | 4.01 | 87.27 | 30.9 | 53.9
89 | 24/08/2025 13:20:30 | 775.53 | 0 | 0 | 327.52 | 1058.4 | 309.63 | 327.71 | 1164 | 1164.3 | 19 | 373538 | 99.94 | 50.18 | 0.99 | 3.44 | 0.97 | 377.99 | 88.7 | 16.17 | 14.32 | 1039 | 3.6 | 95.54 | 1115.66 | 3.94 | 87.2 | 30.8 | 53.8
88 | 24/08/2025 13:15:30 | 766.5 | 0 | 0 | 165 | 1055.4 | 156.92 | 165.61 | 1145 | 1145.3 | 23 | 373519 | 99.63 | 50.15 | 0.99 | 3.38 | 0.49 | 314.19 | 75.1 | 15.9 | 14.08 | 900 | 3.53 | 95.79 | 927.36 | 3.87 | 87.42 | 30.8 | 55.1
87 | 24/08/2025 13:10:30 | 773.1 | 0 | 0 | 313 | 1133.8 | 274.41 | 311.13 | 1122 | 1122 | 27 | 373496 | 100.6 | 50.13 | 0.99 | 3.31 | 0.92 | 356.31 | 90 | 15.58 | 13.8 | 988 | 3.45 | 95.96 | 1051.68 | 3.78 | 87.54 | 30.7 | 55
86 | 24/08/2025 13:05:30 | 784.2 | 0 | 0 | 330 | 1111.4 | 295.26 | 328.16 | 1095 | 1094.8 | 22 | 373469 | 100.56 | 50.23 | -0.99 | 3.23 | 0.97 | 400.92 | 90.1 | 15.21 | 13.47 | 1094 | 3.37 | 95.93 | 1183.36 | 3.7 | 87.45 | 30.7 | 52.2
85 | 24/08/2025 13:00:30 | 778.17 | 0 | 0 | 317.1 | 1133.2 | 279.27 | 316.47 | 1073 | 1073.5 | 26 | 373447 | 100.2 | 50.18 | -0.99 | 3.17 | 0.94 | 256.03 | 90 | 14.9 | 13.2 | 710 | 3.31 | 95.83 | 755.71 | 3.63 | 87.34 | 31 | 56.5
84 | 24/08/2025 12:55:30 | 774.53 | 0 | 0 | 316.5 | 1090 | 296.17 | 322.83 | 1047 | 1046.9 | 27 | 373421 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.09 | 0.93 | 370.02 | 90.1 | 14.54 | 12.88 | 1037 | 3.22 | 96.06 | 1092.15 | 3.53 | 87.45 | 30.5 | 56.1
83 | 24/08/2025 12:50:30 | 789.1 | 0 | 0 | 320.17 | 1056.4 | 304.83 | 322.02 | 1020 | 1020.3 | 27 | 373394 | 99.42 | 50.06 | -0.99 | 3.01 | 0.95 | 379.84 | 90 | 14.17 | 12.54 | 1070 | 3.13 | 96.12 | 1121.15 | 3.44 | 87.42 | 30.3 | 54.3
82 | 24/08/2025 12:45:30 | 782.73 | 0 | 0 | 342.82 | 1079.5 | 311.1 | 335.83 | 993 | 993 | 16 | 373367 | 102.08 | 50.19 | 0.99 | 2.93 | 1.01 | 397.13 | 81.8 | 13.79 | 12.21 | 1080 | 3.04 | 96.32 | 1172.18 | 3.35 | 87.52 | 29.7 | 49
81 | 24/08/2025 12:40:30 | 776 | 0 | 0 | 140.39 | 1075.9 | 130.85 | 140.79 | 977 | 976.8 | 19 | 373351 | 99.72 | 50.23 | -0.99 | 2.88 | 0.41 | 376.67 | 60.5 | 13.57 | 12.02 | 1039 | 2.99 | 96.41 | 1111.76 | 3.29 | 87.6 | 30 | 52.2
80 | 24/08/2025 12:35:30 | 788.73 | 0 | 0 | 249.51 | 1052.1 | 248.69 | 261.64 | 958 | 957.8 | 24 | 373332 | 95.36 | 50.25 | -0.99 | 2.83 | 0.74 | 374.56 | 82.5 | 13.31 | 11.78 | 1042 | 2.93 | 96.37 | 1105.54 | 3.23 | 87.49 | 29.9 | 52.4
79 | 24/08/2025 12:30:30 | 784.6 | 0 | 0 | 308.47 | 1126.4 | 279.33 | 314.64 | 934 | 934.2 | 18 | 373308 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 2.76 | 0.91 | 281.47 | 80.9 | 12.97 | 11.49 | 763 | 2.86 | 96.29 | 830.78 | 3.15 | 87.38 | 29.7 | 47
78 | 24/08/2025 12:25:30 | 753.27 | 0 | 0 | 99.46 | 1076.3 | 92 | 99.02 | 916 | 915.6 | 11 | 373290 | 100.44 | 50.07 | 0.99 | 2.7 | 0.29 | 114.59 | 59.8 | 12.72 | 11.27 | 281 | 2.81 | 96.28 | 338.21 | 3.09 | 87.41 | 29.8 | 48.4
77 | 24/08/2025 12:20:30 | 761.5 | 0 | 0 | 171.15 | 1065.6 | 176.9 | 188.51 | 905 | 905.2 | 26 | 373279 | 90.79 | 50.12 | 0.99 | 2.67 | 0.51 | 158.27 | 84.9 | 12.57 | 11.13 | 432 | 2.78 | 96.19 | 467.16 | 3.06 | 87.41 | 30.3 | 55.4
76 | 24/08/2025 12:15:30 | 768 | 0 | 0 | 318.55 | 1188.3 | 269.76 | 320.56 | 879 | 879 | 28 | 373253 | 99.37 | 50.21 | 0.99 | 2.59 | 0.94 | 413.56 | 89.9 | 12.21 | 10.81 | 1149 | 2.69 | 96.38 | 1220.67 | 2.97 | 87.47 | 29.8 | 50.4
75 | 24/08/2025 12:10:30 | 785.77 | 0 | 0 | 325.21 | 1093 | 302.14 | 330.24 | 851 | 850.7 | 17 | 373225 | 98.48 | 50.13 | -0.99 | 2.51 | 0.96 | 417.45 | 67.2 | 11.82 | 10.47 | 1112 | 2.6 | 96.72 | 1232.14 | 2.87 | 87.67 | 29.2 | 44.4
74 | 24/08/2025 12:05:30 | 779.83 | 0 | 0 | 260.44 | 1103.5 | 237.89 | 262.51 | 834 | 834 | 18 | 373208 | 99.21 | 50.2 | 0.99 | 2.46 | 0.77 | 146.88 | 67.9 | 11.58 | 10.26 | 383 | 2.54 | 96.88 | 433.54 | 2.8 | 87.85 | 29.4 | 45
73 | 24/08/2025 12:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 150.73 | 1080.8 | 142.25 | 153.74 | 816 | 815.9 | 18 | 373190 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.41 | 0.44 | 187.28 | 61.5 | 11.33 | 10.04 | 494 | 2.48 | 97.04 | 552.78 | 2.74 | 88 | 29.3 | 45
72 | 24/08/2025 11:55:30 | 776.03 | 0 | 0 | 123.04 | 1068.8 | 117.42 | 125.5 | 798 | 798 | 21 | 373172 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 2.36 | 0.36 | 147.85 | 59.6 | 11.08 | 9.81 | 375 | 2.42 | 97.13 | 436.41 | 2.67 | 88.08 | 29.3 | 46.9
71 | 24/08/2025 11:50:30 | 791.27 | 0 | 0 | 304.45 | 1085 | 286.21 | 310.54 | 777 | 776.6 | 23 | 373151 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.29 | 0.9 | 410.23 | 83 | 10.79 | 9.56 | 1103 | 2.36 | 97.18 | 1210.84 | 2.6 | 88.14 | 29.2 | 45.7
70 | 24/08/2025 11:45:30 | 791.37 | 0 | 0 | 157.05 | 1099.5 | 142.85 | 157.06 | 754 | 754.1 | 14 | 373128 | 99.99 | 50.06 | -0.99 | 2.23 | 0.46 | 145.57 | 65.9 | 10.47 | 9.27 | 380 | 2.29 | 97.31 | 429.66 | 2.52 | 88.28 | 28.8 | 43.7
69 | 24/08/2025 11:40:30 | 792.03 | 0 | 0 | 169.53 | 1092.4 | 153.9 | 168.12 | 740 | 740.1 | 16 | 373114 | 100.84 | 50.04 | 0.99 | 2.18 | 0.5 | 352.62 | 67.7 | 10.28 | 9.1 | 937 | 2.25 | 97.16 | 1040.79 | 2.48 | 88.18 | 29.1 | 46.1
68 | 24/08/2025 11:35:30 | 786.33 | 0 | 0 | 142.87 | 1070.5 | 133.59 | 143 | 724 | 724.3 | 19 | 373098 | 99.91 | 50.03 | -0.99 | 2.14 | 0.42 | 401.4 | 63.9 | 10.06 | 8.9 | 1106 | 2.19 | 97.53 | 1184.78 | 2.41 | 88.56 | 29.1 | 47.6
67 | 24/08/2025 11:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 340.68 | 1154.2 | 301.07 | 347.49 | 705 | 704.6 | 23 | 373079 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.08 | 1.01 | 425.55 | 81.6 | 9.79 | 8.67 | 1163 | 2.12 | 98.11 | 1256.05 | 2.34 | 89.04 | 29.1 | 48.4
66 | 24/08/2025 11:25:30 | 786.7 | 0 | 0 | 328.46 | 1069.4 | 313.29 | 335.03 | 682 | 682.1 | 19 | 373056 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.01 | 0.97 | 379.73 | 81.1 | 9.47 | 8.39 | 1018 | 2.04 | 98.58 | 1120.82 | 2.25 | 89.47 | 28.6 | 45.5
65 | 24/08/2025 11:20:30 | 788.97 | 0 | 0 | 315.22 | 1095.9 | 289.22 | 316.96 | 663 | 663.2 | 26 | 373037 | 99.45 | 50.06 | 0.99 | 1.96 | 0.93 | 179.49 | 82.3 | 9.21 | 8.15 | 479 | 1.98 | 98.68 | 529.79 | 2.18 | 89.56 | 28.4 | 44.4
64 | 24/08/2025 11:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 90.06 | 1095.7 | 83.84 | 91.86 | 637 | 637.3 | 13 | 373011 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.88 | 0.27 | 98.34 | 59.3 | 8.85 | 7.83 | 250 | 1.9 | 98.85 | 290.26 | 2.09 | 89.79 | 28 | 40.6
63 | 24/08/2025 11:10:30 | 793.67 | 0 | 0 | 345.04 | 1096.5 | 316.19 | 346.7 | 624 | 623.8 | 17 | 372998 | 99.52 | 49.99 | 0.99 | 1.84 | 1.02 | 207.31 | 79.5 | 8.67 | 7.67 | 538 | 1.87 | 98.76 | 611.9 | 2.05 | 89.76 | 28.2 | 41.6
62 | 24/08/2025 11:05:30 | 784.23 | 0 | 0 | 122.87 | 1094.6 | 112.52 | 123.16 | 607 | 607 | 14 | 372981 | 99.76 | 50 | -0.99 | 1.79 | 0.36 | 138.54 | 58.1 | 8.43 | 7.47 | 355 | 1.82 | 98.55 | 408.92 | 2 | 89.67 | 28.2 | 43.1
61 | 24/08/2025 11:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 190.72 | 1084.3 | 188.23 | 204.09 | 593 | 593.1 | 20 | 372967 | 93.45 | 50.05 | -0.99 | 1.75 | 0.56 | 228.8 | 77 | 8.24 | 7.29 | 610 | 1.77 | 98.66 | 675.34 | 1.95 | 89.85 | 28.1 | 44.3
60 | 24/08/2025 10:55:30 | 792.6 | 0 | 0 | 334.79 | 1076.1 | 311.07 | 334.75 | 573 | 572.8 | 18 | 372947 | 100.01 | 49.96 | -0.99 | 1.69 | 0.99 | 345.56 | 77.5 | 7.96 | 7.05 | 881 | 1.72 | 98.44 | 1019.96 | 1.88 | 89.72 | 28.4 | 45
59 | 24/08/2025 10:50:30 | 784.6 | 0 | 0 | 329.91 | 1081.1 | 311.26 | 336.51 | 555 | 555.5 | 21 | 372929 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.64 | 0.97 | 352.68 | 80.6 | 7.71 | 6.83 | 965 | 1.67 | 97.8 | 1040.96 | 1.84 | 89.13 | 28.6 | 49.2
58 | 24/08/2025 10:45:30 | 786.77 | 0 | 0 | 328.03 | 1078.8 | 303.61 | 327.53 | 534 | 533.9 | 23 | 372908 | 100.15 | 50.03 | 0.99 | 1.58 | 0.97 | 263.17 | 81.7 | 7.42 | 6.57 | 665 | 1.6 | 98.51 | 776.76 | 1.75 | 89.86 | 28.8 | 48.3
57 | 24/08/2025 10:40:30 | 783.87 | 0 | 0 | 280.44 | 1086 | 257.99 | 280.18 | 511 | 511.5 | 23 | 372885 | 100.09 | 50.11 | 0.99 | 1.51 | 0.83 | 318.56 | 74.7 | 7.1 | 6.28 | 838 | 1.53 | 98.71 | 940.26 | 1.67 | 90.1 | 28.6 | 46.5
56 | 24/08/2025 10:35:30 | 787.33 | 0 | 0 | 158.93 | 1104 | 141.94 | 156.7 | 488 | 487.8 | 22 | 372862 | 101.42 | 50.1 | 0.99 | 1.44 | 0.47 | 306.02 | 67.9 | 6.78 | 6 | 791 | 1.46 | 98.59 | 903.25 | 1.6 | 90.19 | 28.1 | 46
55 | 24/08/2025 10:30:30 | 784.3 | 0 | 0 | 278.22 | 1102 | 257.52 | 283.78 | 466 | 465.7 | 22 | 372840 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.38 | 0.82 | 316.57 | 73.5 | 6.47 | 5.73 | 819 | 1.39 | 98.74 | 934.38 | 1.52 | 90.43 | 27.9 | 44.5
54 | 24/08/2025 10:25:30 | 779 | 0 | 0 | 286.25 | 1088.9 | 268.14 | 291.98 | 444 | 443.8 | 20 | 372818 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.31 | 0.84 | 294.95 | 73.2 | 6.17 | 5.46 | 727 | 1.33 | 98.61 | 870.56 | 1.45 | 90.63 | 27.4 | 42.2
53 | 24/08/2025 10:20:30 | 769.33 | 0 | 0 | 82.71 | 1095.8 | 76.99 | 84.36 | 424 | 424.2 | 16 | 372798 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.25 | 0.24 | 90.84 | 56.6 | 5.89 | 5.21 | 236 | 1.27 | 98.54 | 268.12 | 1.38 | 90.82 | 27.2 | 40
52 | 24/08/2025 10:15:30 | 765.5 | 0 | 0 | 301.37 | 1116.3 | 275.37 | 307.4 | 408 | 408 | 18 | 372782 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.2 | 0.89 | 255.45 | 66.6 | 5.67 | 5.02 | 584 | 1.23 | 98.31 | 753.99 | 1.33 | 90.89 | 27.5 | 40.4
51 | 24/08/2025 10:10:30 | 782.67 | 0 | 0 | 317.7 | 1098.7 | 289.07 | 317.6 | 390 | 389.7 | 19 | 372764 | 100.03 | 50.03 | -0.99 | 1.15 | 0.94 | 149.75 | 71 | 5.42 | 4.8 | 396 | 1.18 | 97.72 | 442.01 | 1.27 | 90.71 | 27.2 | 38.8
50 | 24/08/2025 10:05:30 | 775.1 | 0 | 0 | 126.55 | 1099.2 | 117.43 | 129.08 | 371 | 370.6 | 14 | 372745 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.1 | 0.37 | 129.02 | 59.6 | 5.15 | 4.56 | 339 | 1.13 | 97.08 | 380.81 | 1.21 | 90.5 | 26.8 | 37.1
49 | 24/08/2025 10:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 134.83 | 1116.2 | 123.21 | 137.53 | 357 | 357.4 | 15 | 372731 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.05 | 0.4 | 145.55 | 60.7 | 4.96 | 4.39 | 396 | 1.09 | 96.41 | 429.61 | 1.17 | 89.98 | 26.9 | 38.9
48 | 24/08/2025 09:55:30 | 777.03 | 0 | 0 | 229.17 | 1116.3 | 202.06 | 225.56 | 342 | 342.5 | 16 | 372716 | 101.6 | 49.99 | 0.99 | 1.01 | 0.68 | 127.84 | 69.4 | 4.75 | 4.21 | 347 | 1.05 | 96.32 | 377.32 | 1.12 | 90.21 | 26.8 | 38.4
47 | 24/08/2025 09:50:30 | 781.53 | 0 | 0 | 316.93 | 1141.1 | 283.3 | 323.27 | 326 | 325.8 | 15 | 372700 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 202.6 | 73.9 | 4.53 | 4.01 | 504 | 1.01 | 95.55 | 597.99 | 1.07 | 89.76 | 26.7 | 37.2
46 | 24/08/2025 09:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 234.13 | 1142.4 | 207.67 | 237.24 | 311 | 310.8 | 13 | 372685 | 98.69 | 49.96 | 0.99 | 0.92 | 0.69 | 316.96 | 62.1 | 4.32 | 3.82 | 797 | 0.97 | 94.73 | 935.55 | 1.03 | 89.29 | 26.4 | 35.9
45 | 24/08/2025 09:40:30 | 796.9 | 0 | 0 | 127.66 | 1121.4 | 116.12 | 130.21 | 298 | 297.9 | 10 | 372672 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.88 | 0.38 | 150.94 | 58.7 | 4.14 | 3.66 | 381 | 0.93 | 94.48 | 445.52 | 0.98 | 89.48 | 26.2 | 34.8
44 | 24/08/2025 09:35:30 | 781.33 | 0 | 0 | 110.99 | 1127.5 | 98.36 | 110.9 | 288 | 287.9 | 10 | 372662 | 100.08 | 49.98 | -0.99 | 0.85 | 0.33 | 127.87 | 59.7 | 4 | 3.54 | 322 | 0.9 | 94.14 | 377.42 | 0.95 | 89.39 | 26.3 | 35.6
43 | 24/08/2025 09:30:30 | 770.23 | 0 | 0 | 107.32 | 1113.1 | 96.62 | 107.54 | 278 | 278.2 | 11 | 372652 | 99.79 | 50.05 | 0.99 | 0.82 | 0.32 | 126.5 | 59.6 | 3.86 | 3.42 | 325 | 0.87 | 94.1 | 373.36 | 0.91 | 89.77 | 26.2 | 36.1
42 | 24/08/2025 09:25:30 | 765.13 | 0 | 0 | 102.28 | 1108.3 | 92.04 | 102.01 | 267 | 267 | 10 | 372641 | 100.27 | 50.11 | 0.99 | 0.79 | 0.3 | 113.52 | 58.8 | 3.71 | 3.28 | 292 | 0.84 | 93.6 | 335.07 | 0.88 | 89.55 | 26.2 | 36.6
41 | 24/08/2025 09:20:30 | 768.93 | 0 | 0 | 86.13 | 1117.1 | 76.9 | 85.9 | 257 | 257.5 | 11 | 372631 | 100.26 | 50.13 | -0.99 | 0.76 | 0.25 | 148.87 | 56.6 | 3.57 | 3.16 | 383 | 0.82 | 93.07 | 439.4 | 0.85 | 89.45 | 26.4 | 38.5
40 | 24/08/2025 09:15:30 | 772.4 | 0 | 0 | 191.06 | 1115.1 | 169.93 | 189.49 | 246 | 245.8 | 11 | 372620 | 100.83 | 50.06 | 0.99 | 0.73 | 0.56 | 149.46 | 67.8 | 3.42 | 3.03 | 370 | 0.78 | 92.85 | 441.16 | 0.81 | 89.53 | 26.4 | 39.4
39 | 24/08/2025 09:10:30 | 773.2 | 0 | 0 | 159.61 | 1140.5 | 142.75 | 162.8 | 235 | 234.7 | 19 | 372609 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.69 | 0.47 | 275.02 | 63.6 | 3.26 | 2.89 | 725 | 0.74 | 93.23 | 811.75 | 0.77 | 90.2 | 26.6 | 39.3
38 | 24/08/2025 09:05:30 | 777.77 | 0 | 0 | 181.23 | 1132.2 | 163.27 | 184.85 | 216 | 216.4 | 15 | 372590 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.64 | 0.53 | 230.4 | 61.5 | 3 | 2.66 | 618 | 0.69 | 92 | 680.05 | 0.71 | 89.54 | 26.2 | 37.1
37 | 24/08/2025 09:00:30 | 779.77 | 0 | 0 | 196.7 | 1132 | 177.24 | 200.63 | 201 | 201.4 | 13 | 372575 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.58 | 219.2 | 63.9 | 2.79 | 2.47 | 599 | 0.65 | 91.27 | 647 | 0.66 | 89.21 | 25.8 | 35
36 | 24/08/2025 08:55:30 | 783.27 | 0 | 0 | 228.23 | 1127.9 | 202.13 | 227.98 | 188 | 188.1 | 8 | 372562 | 100.11 | 50.04 | 0.99 | 0.55 | 0.67 | 111.87 | 68.5 | 2.61 | 2.31 | 295 | 0.61 | 90.67 | 330.2 | 0.62 | 89.07 | 25.3 | 33.4
35 | 24/08/2025 08:50:30 | 778.13 | 0 | 0 | 129.62 | 1119.1 | 114.52 | 128.16 | 180 | 180.4 | 14 | 372554 | 101.14 | 50.01 | 0.99 | 0.53 | 0.38 | 132.37 | 59.1 | 2.5 | 2.21 | 345 | 0.59 | 89.9 | 390.71 | 0.6 | 88.99 | 25.6 | 35.1
34 | 24/08/2025 08:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 195.16 | 1137.2 | 171.76 | 195.33 | 166 | 166.4 | 12 | 372540 | 99.91 | 50.05 | 0.99 | 0.49 | 0.58 | 221.27 | 63.9 | 2.31 | 2.04 | 607 | 0.55 | 88.6 | 653.1 | 0.56 | 88.12 | 25.7 | 34.5
33 | 24/08/2025 08:40:30 | 782.23 | 0 | 0 | 87.32 | 1159.2 | 76.83 | 89.06 | 154 | 154.5 | 10 | 372528 | 98.05 | 50.07 | -0.99 | 0.45 | 0.26 | 85.33 | 55 | 2.14 | 1.89 | 241 | 0.52 | 87.92 | 251.85 | 0.52 | 87.75 | 25.5 | 33.9
32 | 24/08/2025 08:35:30 | 781.53 | 0 | 0 | 83.22 | 1118.8 | 75.87 | 84.88 | 144 | 144 | 11 | 372518 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.43 | 0.25 | 120.06 | 55.3 | 2 | 1.77 | 367 | 0.49 | 87.45 | 354.37 | 0.48 | 87.63 | 25.5 | 34.3
31 | 24/08/2025 08:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 178.58 | 1148.5 | 155.52 | 178.62 | 133 | 133 | 10 | 372507 | 99.98 | 49.94 | -0.99 | 0.39 | 0.53 | 201.48 | 61.6 | 1.85 | 1.64 | 583 | 0.45 | 87.43 | 594.68 | 0.45 | 88.02 | 25.1 | 33
30 | 24/08/2025 08:25:30 | 791 | 0 | 0 | 178.33 | 1152.5 | 157.83 | 181.9 | 123 | 123.1 | 10 | 372497 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.36 | 0.53 | 194.58 | 62.8 | 1.71 | 1.51 | 581 | 0.42 | 86.85 | 574.33 | 0.41 | 87.69 | 25.2 | 33.6
29 | 24/08/2025 08:20:30 | 791.03 | 0 | 0 | 161.75 | 1151.2 | 143.32 | 164.99 | 113 | 112.8 | 10 | 372487 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.33 | 0.48 | 126.09 | 59.8 | 1.57 | 1.39 | 355 | 0.39 | 86.41 | 372.15 | 0.38 | 87.31 | 25.1 | 34
28 | 24/08/2025 08:15:30 | 790.9 | 0 | 0 | 133.04 | 1154 | 115.35 | 133.11 | 103 | 102.7 | 11 | 372477 | 99.95 | 49.96 | -0.99 | 0.3 | 0.39 | 118.45 | 59.3 | 1.43 | 1.27 | 360 | 0.35 | 87.61 | 349.6 | 0.34 | 88.38 | 25 | 33.6
27 | 24/08/2025 08:10:30 | 794.93 | 0 | 0 | 130.65 | 1159.5 | 112.83 | 130.83 | 92 | 92 | 10 | 372466 | 99.86 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.39 | 140.47 | 60.3 | 1.28 | 1.13 | 457 | 0.31 | 88.16 | 414.62 | 0.31 | 88.16 | 24.8 | 32.5
26 | 24/08/2025 08:05:30 | 789.43 | 0 | 0 | 125.61 | 1164.5 | 110.02 | 128.12 | 82 | 82.5 | 8 | 372456 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.24 | 0.37 | 138.25 | 57.8 | 1.14 | 1.01 | 455 | 0.27 | 88.98 | 408.06 | 0.28 | 87.69 | 24.7 | 31.7
25 | 24/08/2025 08:00:30 | 795 | 0 | 0 | 117.32 | 1155.4 | 103.57 | 119.67 | 74 | 74 | 8 | 372448 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.35 | 128.19 | 60.1 | 1.03 | 0.91 | 429 | 0.24 | 91.01 | 378.35 | 0.25 | 88.43 | 24.6 | 31
24 | 24/08/2025 07:55:30 | 793.87 | 0 | 0 | 106.98 | 1161.9 | 91.94 | 106.82 | 66 | 65.9 | 8 | 372440 | 100.15 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.32 | 116.53 | 57.6 | 0.92 | 0.81 | 400 | 0.21 | 92.32 | 343.95 | 0.22 | 88.15 | 24.7 | 30.8
23 | 24/08/2025 07:50:30 | 794.2 | 0 | 0 | 69.89 | 1170.7 | 60.89 | 71.29 | 58 | 57.8 | 7 | 372432 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.17 | 0.21 | 111.3 | 58.2 | 0.81 | 0.71 | 385 | 0.18 | 95.64 | 328.5 | 0.19 | 88.24 | 24.5 | 29.5
22 | 24/08/2025 07:45:30 | 789.4 | 0 | 0 | 44.86 | 1147.3 | 39.57 | 45.4 | 51 | 50.8 | 8 | 372425 | 98.82 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 70.9 | 57.9 | 0.71 | 0.63 | 233 | 0.15 | 99.03 | 209.27 | 0.17 | 88.55 | 24.4 | 29.1
21 | 24/08/2025 07:40:30 | 791.97 | 0 | 0 | 91.68 | 1173.6 | 79.68 | 93.51 | 43 | 43.5 | 6 | 372417 | 98.04 | 50 | 1 | 0.13 | 0.27 | 89.25 | 57.3 | 0.6 | 0.53 | 280 | 0.13 | - | 263.43 | 0.15 | 85.76 | 24.2 | 28.3
20 | 24/08/2025 07:35:30 | 789.6 | 0 | 0 | 79.29 | 1170.1 | 67.25 | 78.69 | 37 | 37.5 | 5 | 372411 | 100.77 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.23 | 85.78 | 59.7 | 0.51 | 0.46 | 300 | 0.11 | - | 253.2 | 0.13 | 84.66 | 24.1 | 27.9
19 | 24/08/2025 07:30:30 | 790.47 | 0 | 0 | 66.99 | 1173.4 | 57.25 | 67.18 | 32 | 32 | 5 | 372406 | 99.72 | 50.03 | 0.99 | 0.09 | 0.2 | 73.45 | 60 | 0.44 | 0.39 | 247 | 0.09 | - | 216.78 | 0.11 | 85.09 | 23.9 | 27
18 | 24/08/2025 07:25:30 | 790.37 | 0 | 0 | 60.75 | 1164 | 53.23 | 61.97 | 27 | 26.7 | 5 | 372401 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 63.92 | 59.1 | 0.38 | 0.33 | 213 | 0.07 | - | 188.67 | 0.09 | 84.78 | 23.7 | 26.2
17 | 24/08/2025 07:20:30 | 789.67 | 0 | 0 | 51.69 | 1159.5 | 45.47 | 52.72 | 22 | 22.1 | 4 | 372396 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.15 | 57.85 | 58.3 | 0.31 | 0.27 | 173 | 0.05 | - | 170.75 | 0.08 | 82.2 | 23.6 | 25.6
16 | 24/08/2025 07:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 47.25 | 1153.5 | 41.39 | 47.74 | 18 | 17.9 | 4 | 372392 | 98.98 | 49.96 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 53.12 | 57.2 | 0.25 | 0.22 | 150 | 0.04 | - | 156.79 | 0.07 | 81.74 | 23.5 | 24.9
15 | 24/08/2025 07:10:30 | 782.57 | 0 | 0 | 40.93 | 1147.6 | 35.83 | 41.12 | 14 | 14.2 | 3 | 372388 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 46.7 | 57 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.03 | - | 137.84 | 0.05 | 77.97 | 23.3 | 24.1
14 | 24/08/2025 07:05:30 | 778.7 | 0 | 0 | 33.32 | 1122.6 | 30.27 | 33.99 | 11 | 11.1 | 2 | 372385 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.97 | 57 | 0.15 | 0.14 | 89 | 0.02 | - | 115.03 | 0.04 | 77.3 | 23.2 | 23.4
13 | 24/08/2025 07:00:30 | 775.77 | 0 | 0 | 27.17 | 1121.1 | 24.55 | 27.52 | 9 | 8.7 | 2 | 372383 | 98.71 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.05 | 58.4 | 0.13 | 0.11 | 64 | 0.01 | - | 94.59 | 0.03 | 80.5 | 23.1 | 22.9
12 | 24/08/2025 06:55:30 | 774.43 | 0 | 0 | 22.21 | 1121.1 | 20.21 | 22.65 | 7 | 6.6 | 2 | 372381 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 27.23 | 56.2 | 0.1 | 0.09 | 47 | 0.01 | - | 80.38 | 0.03 | 79.47 | 23 | 22.5
11 | 24/08/2025 06:50:30 | 775.23 | 0 | 0 | 18.96 | 1100.7 | 17.57 | 19.34 | 5 | 4.9 | 2 | 372379 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.72 | 53.3 | 0.07 | 0.06 | 31 | 0 | - | 67.07 | 0.02 | 73.79 | 22.9 | 22.1
10 | 24/08/2025 06:45:30 | 778 | 0 | 0 | 14.44 | 1090.3 | 13.06 | 14.24 | 3 | 3.5 | 1 | 372377 | 101.42 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.55 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 17 | 0 | - | 54.74 | 0.02 | 59.03 | 22.8 | 21.8
9 | 24/08/2025 06:40:30 | 771.27 | 0 | 0 | 12.13 | 1109.6 | 11.15 | 12.37 | 2 | 2.5 | 0 | 372376 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.44 | 48.3 | 0.03 | 0.02 | 6 | 0 | - | 45.57 | 0.01 | 53.67 | 22.7 | 21.5
8 | 24/08/2025 06:35:30 | 770.87 | 0 | 0 | 8.8 | 1092.1 | 8.22 | 8.98 | 2 | 1.6 | 1 | 372376 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.76 | 46.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 37.65 | 0.01 | 84.33 | 22.7 | 21.1
7 | 24/08/2025 06:30:30 | 772.73 | 0 | 0 | 6.49 | 1037.2 | 6.13 | 6.36 | 1 | 0.9 | 1 | 372375 | 102.09 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 9.36 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 27.62 | 0 | 73.79 | 22.6 | 20.9
6 | 24/08/2025 06:25:30 | 773.1 | 0 | 0 | 4.35 | 1024.8 | 4.09 | 4.19 | 0 | 0.5 | 0 | 372374 | 103.84 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.73 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.86 | 0 | - | 22.6 | 20.7
5 | 24/08/2025 06:20:30 | 775 | 0 | 0 | 2.47 | 1062.7 | 2.16 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 372374 | 107.48 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 4.66 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.76 | 0 | - | 22.5 | 20.6
4 | 24/08/2025 06:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 1.45 | 873.8 | 1.69 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 372374 | 98.04 | 50 | -0.94 | 0 | 0 | 1.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | - | 22.5 | 20.5
3 | 24/08/2025 06:10:30 | 777.97 | 0 | 0 | 0.76 | 838.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 372374 | 151.7 | 49.97 | 0.47 | 0 | 0 | 0.67 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 22.5 | 20.5
2 | 24/08/2025 06:05:30 | 780.13 | 0 | 0 | 0 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372374 | 0 | 50.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.5
1 | 24/08/2025 06:00:30 | 772.77 | 0 | 0 | 0 | 805.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372374 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 20.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.55 | - | - | 501.86 | - | - | -