## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 26/08/2025 18:55:30 | 773 | 0 | 0 | 0 | 673.5 | 0.03 | 0.58 | 1530 | 1530 | 0 | 364389 | 0 | 49.99 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 57.3 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 0 | 5.07 | 85.25 | 26 | 24.6
155 | 26/08/2025 18:50:30 | 773.93 | 0 | 0 | 0 | 874.2 | 0.86 | 0.75 | 1530 | 1530 | 0 | 364389 | 0 | 50 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 58 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 0 | 5.07 | 85.25 | 26 | 24.7
154 | 26/08/2025 18:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0 | 831.1 | 1.3 | 1.08 | 1530 | 1530 | 0 | 364389 | 0 | 50.03 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 58.6 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 0 | 5.07 | 85.25 | 26.1 | 24.8
153 | 26/08/2025 18:40:30 | 776.57 | 0 | 0 | 0.68 | 876.4 | 1.68 | 1.47 | 1530 | 1529.9 | 0 | 364389 | 46.2 | 49.95 | -0.5 | 4.32 | 0 | 1.42 | 59.1 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 4 | 5.07 | 85.26 | 26 | 24.8
152 | 26/08/2025 18:35:30 | 775.43 | 0 | 0 | 0.85 | 1019.3 | 0.85 | 0.87 | 1530 | 1529.9 | 0 | 364389 | 98.04 | 49.95 | -0.98 | 4.32 | 0 | 1.48 | 59.5 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 4.19 | 5.07 | 85.26 | 26 | 25.1
151 | 26/08/2025 18:30:30 | 772.6 | 0 | 0 | 2.05 | 1053.4 | 2.42 | 2.55 | 1530 | 1529.8 | 0 | 364389 | 80.52 | 49.97 | 0.86 | 4.32 | 0.01 | 2.9 | 59.6 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 8.18 | 5.07 | 85.26 | 26 | 25.4
150 | 26/08/2025 18:25:30 | 773.23 | 0 | 0 | 3.24 | 1060.8 | 3.59 | 3.81 | 1530 | 1529.5 | 1 | 364389 | 84.99 | 49.97 | -0.89 | 4.32 | 0.01 | 5.64 | 59.6 | 21.25 | 18.01 | 0 | 4.6 | 94.04 | 15.93 | 5.07 | 85.3 | 26.1 | 25.5
149 | 26/08/2025 18:20:30 | 771.93 | 0 | 0 | 4.95 | 1032.8 | 5.25 | 5.42 | 1529 | 1529.2 | 0 | 364388 | 91.36 | 50 | -0.95 | 4.32 | 0.01 | 7.4 | 59.6 | 21.24 | 18 | 0 | 4.6 | 93.98 | 20.91 | 5.07 | 85.26 | 26.1 | 25.8
148 | 26/08/2025 18:15:30 | 777.03 | 0 | 0 | 7.17 | 1038.5 | 7.04 | 7.31 | 1529 | 1528.7 | 1 | 364388 | 98.04 | 49.92 | 1 | 4.32 | 0.02 | 10.19 | 59.5 | 21.24 | 18 | 0 | 4.6 | 93.98 | 28.79 | 5.06 | 85.29 | 26.2 | 26
147 | 26/08/2025 18:10:30 | 776.3 | 0 | 0 | 9.99 | 1062.9 | 9.59 | 10.19 | 1528 | 1528 | 1 | 364387 | 98.05 | 49.88 | 1 | 4.32 | 0.03 | 12.99 | 59.5 | 21.22 | 17.98 | 0 | 4.6 | 93.92 | 36.68 | 5.06 | 85.29 | 26.3 | 26.4
146 | 26/08/2025 18:05:30 | 780.83 | 0 | 0 | 11.96 | 1086.4 | 11.59 | 12.59 | 1527 | 1527.1 | 1 | 364386 | 95 | 50.01 | 0.99 | 4.31 | 0.03 | 15.55 | 59.2 | 21.21 | 17.97 | 0 | 4.6 | 93.85 | 43.93 | 5.06 | 85.28 | 26.4 | 26.7
145 | 26/08/2025 18:00:30 | 783.03 | 0 | 0 | 14.61 | 1067.4 | 13.94 | 14.88 | 1526 | 1526 | 1 | 364385 | 98.22 | 49.98 | -0.99 | 4.31 | 0.04 | 17.98 | 58.4 | 21.19 | 17.96 | 13 | 4.6 | 93.81 | 50.8 | 5.05 | 85.29 | 26.5 | 27.2
144 | 26/08/2025 17:55:30 | 779.43 | 0 | 0 | 18.02 | 1092.5 | 16.79 | 18.35 | 1525 | 1524.6 | 2 | 364384 | 98.22 | 49.86 | 0.99 | 4.31 | 0.05 | 21.91 | 57.3 | 21.18 | 17.95 | 25 | 4.59 | 93.79 | 61.88 | 5.05 | 85.32 | 26.6 | 27.7
143 | 26/08/2025 17:50:30 | 763.83 | 0 | 0 | 23.41 | 1099.1 | 21.85 | 24.02 | 1523 | 1522.9 | 2 | 364382 | 97.48 | 49.9 | 1 | 4.3 | 0.07 | 28.24 | 60 | 21.15 | 17.93 | 44 | 4.59 | 93.73 | 79.78 | 5.04 | 85.31 | 26.7 | 27.9
142 | 26/08/2025 17:45:30 | 763.77 | 0 | 0 | 23.24 | 1081.5 | 21.92 | 23.7 | 1521 | 1520.9 | 2 | 364380 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.3 | 0.07 | 27.83 | 57.1 | 21.13 | 17.9 | 42 | 4.59 | 93.69 | 78.61 | 5.04 | 85.32 | 26.7 | 27.8
141 | 26/08/2025 17:40:30 | 765.23 | 0 | 0 | 22.72 | 1088.2 | 20.92 | 22.77 | 1519 | 1519.1 | 2 | 364378 | 99.78 | 49.97 | -0.99 | 4.29 | 0.06 | 26.69 | 59.4 | 21.1 | 17.88 | 38 | 4.58 | 93.63 | 75.4 | 5.03 | 85.31 | 26.7 | 27.9
140 | 26/08/2025 17:35:30 | 764.97 | 0 | 0 | 25.72 | 1095.9 | 23.9 | 26.2 | 1517 | 1516.9 | 2 | 364376 | 98.18 | 50.08 | -0.99 | 4.29 | 0.07 | 30.26 | 56.9 | 21.07 | 17.86 | 50 | 4.58 | 93.57 | 85.47 | 5.02 | 85.3 | 26.8 | 28.2
139 | 26/08/2025 17:30:30 | 763.23 | 0 | 0 | 25.46 | 1111.4 | 23.37 | 25.97 | 1515 | 1514.9 | 2 | 364374 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.28 | 0.07 | 30.42 | 58.4 | 21.04 | 17.83 | 48 | 4.58 | 93.52 | 85.94 | 5.02 | 85.32 | 27.1 | 28.5
138 | 26/08/2025 17:25:30 | 764 | 0 | 0 | 24.09 | 1089.3 | 22.54 | 24.56 | 1513 | 1512.9 | 2 | 364372 | 98.1 | 50.05 | -0.99 | 4.27 | 0.07 | 28.87 | 60 | 21.01 | 17.81 | 44 | 4.57 | 93.48 | 81.55 | 5.01 | 85.33 | 27.2 | 29
137 | 26/08/2025 17:20:30 | 762.47 | 0 | 0 | 24.01 | 1094.7 | 22.47 | 24.59 | 1511 | 1510.8 | 2 | 364370 | 97.62 | 50.08 | 0.99 | 4.27 | 0.07 | 28.78 | 57.2 | 20.99 | 17.78 | 44 | 4.57 | 93.44 | 81.31 | 5 | 85.32 | 27.4 | 29.6
136 | 26/08/2025 17:15:30 | 764.57 | 0 | 0 | 26.14 | 1099.9 | 24.19 | 26.61 | 1509 | 1508.8 | 2 | 364368 | 98.24 | 50.07 | -0.99 | 4.26 | 0.07 | 30.33 | 58.8 | 20.96 | 17.76 | 51 | 4.56 | 93.4 | 85.68 | 5 | 85.32 | 27.6 | 30.5
135 | 26/08/2025 17:10:30 | 766.4 | 0 | 0 | 27 | 1101.4 | 24.79 | 27.3 | 1507 | 1506.6 | 3 | 364366 | 98.9 | 50.02 | 0.99 | 4.26 | 0.08 | 30.71 | 60 | 20.93 | 17.74 | 57 | 4.56 | 93.36 | 86.76 | 4.99 | 85.35 | 27.9 | 31.9
134 | 26/08/2025 17:05:30 | 772.9 | 0 | 0 | 40.5 | 1105.3 | 37.37 | 41.31 | 1504 | 1504.2 | 6 | 364363 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 4.25 | 0.11 | 43.76 | 58.2 | 20.89 | 17.7 | 119 | 4.55 | 93.29 | 123.61 | 4.98 | 85.3 | 28.7 | 34.7
133 | 26/08/2025 17:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 105.44 | 1138 | 94.51 | 107.55 | 1498 | 1497.8 | 9 | 364357 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 4.23 | 0.3 | 115.43 | 59.4 | 20.81 | 17.63 | 405 | 4.53 | 93.41 | 326.07 | 4.96 | 85.3 | 29 | 36
132 | 26/08/2025 16:55:30 | 775.87 | 0 | 0 | 114.16 | 1141.9 | 101.97 | 116.44 | 1489 | 1489 | 8 | 364348 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.21 | 0.32 | 126.11 | 59.7 | 20.68 | 17.53 | 443 | 4.5 | 93.53 | 356.24 | 4.93 | 85.25 | 29 | 36.7
131 | 26/08/2025 16:50:30 | 773.93 | 0 | 0 | 124.49 | 1131.8 | 110.11 | 124.63 | 1481 | 1480.3 | 11 | 364340 | 99.89 | 49.97 | -0.99 | 4.18 | 0.35 | 138.62 | 60.1 | 20.57 | 17.43 | 470 | 4.46 | 93.7 | 391.59 | 4.91 | 85.26 | 29.2 | 38
130 | 26/08/2025 16:45:30 | 775.33 | 0 | 0 | 137.65 | 1138.3 | 121.27 | 138.04 | 1470 | 1470.1 | 12 | 364329 | 99.72 | 49.83 | 0.99 | 4.15 | 0.39 | 154.73 | 58.4 | 20.42 | 17.3 | 501 | 4.43 | 93.82 | 437.1 | 4.87 | 85.2 | 28.9 | 38.1
129 | 26/08/2025 16:40:30 | 784.17 | 0 | 0 | 148.08 | 1128.8 | 133.81 | 151.04 | 1458 | 1458.2 | 12 | 364317 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 4.12 | 0.42 | 166.05 | 58.4 | 20.25 | 17.16 | 520 | 4.38 | 93.93 | 469.06 | 4.84 | 85.15 | 28.8 | 37.8
128 | 26/08/2025 16:35:30 | 777.7 | 0 | 0 | 150.39 | 1135.8 | 133.27 | 151.37 | 1446 | 1445.3 | 11 | 364305 | 99.35 | 49.86 | 0.99 | 4.08 | 0.42 | 168.86 | 60.5 | 20.08 | 17.02 | 527 | 4.34 | 94.12 | 477 | 4.8 | 85.15 | 28.8 | 37.1
127 | 26/08/2025 16:30:30 | 771.5 | 0 | 0 | 129.54 | 1139.3 | 115.97 | 132.13 | 1435 | 1434.9 | 14 | 364294 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 4.05 | 0.37 | 153.42 | 57.5 | 19.93 | 16.89 | 469 | 4.3 | 94.18 | 433.38 | 4.76 | 85.11 | 28.7 | 37
126 | 26/08/2025 16:25:30 | 784.37 | 0 | 0 | 182.34 | 1145.8 | 162.32 | 185.99 | 1421 | 1420.7 | 8 | 364280 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 4.01 | 0.52 | 202.38 | 61.7 | 19.74 | 16.73 | 593 | 4.26 | 94.29 | 571.68 | 4.72 | 85.06 | 27.9 | 34.1
125 | 26/08/2025 16:20:30 | 781.37 | 0 | 0 | 63.4 | 1106.8 | 58.43 | 64.67 | 1413 | 1412.9 | 6 | 364272 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.99 | 0.18 | 70.4 | 57.4 | 19.63 | 16.63 | 172 | 4.23 | 94.34 | 198.86 | 4.69 | 85.07 | 28 | 34.8
124 | 26/08/2025 16:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 93.73 | 1118.8 | 85.45 | 95.6 | 1407 | 1406.6 | 14 | 364266 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.97 | 0.26 | 103.02 | 56.7 | 19.54 | 16.56 | 269 | 4.21 | 94.32 | 291.02 | 4.67 | 85.05 | 28.4 | 37.4
123 | 26/08/2025 16:10:30 | 785.7 | 0 | 0 | 122.79 | 1122 | 111.63 | 125.25 | 1393 | 1393.1 | 9 | 364252 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.94 | 0.35 | 133.22 | 59.6 | 19.35 | 16.4 | 344 | 4.17 | 94.27 | 376.32 | 4.63 | 84.97 | 28.5 | 37.9
122 | 26/08/2025 16:05:30 | 786.83 | 0 | 0 | 183.63 | 1121.4 | 163.99 | 183.9 | 1384 | 1383.4 | 13 | 364243 | 99.85 | 50.02 | 0.99 | 3.91 | 0.52 | 182.37 | 63.8 | 19.22 | 16.29 | 488 | 4.14 | 94.32 | 515.17 | 4.6 | 85.01 | 28.8 | 39.4
121 | 26/08/2025 16:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 135 | 1118 | 120.85 | 135.11 | 1371 | 1370.9 | 16 | 364230 | 99.92 | 49.95 | -0.99 | 3.87 | 0.38 | 149.72 | 60.5 | 19.04 | 16.14 | 393 | 4.11 | 94.23 | 422.94 | 4.56 | 84.91 | 29.1 | 40.1
120 | 26/08/2025 15:55:30 | 779.73 | 0 | 0 | 119.71 | 1105 | 108.09 | 119.44 | 1355 | 1354.7 | 10 | 364214 | 100.23 | 49.86 | 0.99 | 3.83 | 0.34 | 137.17 | 57.7 | 18.82 | 15.95 | 334 | 4.06 | 94.21 | 387.5 | 4.51 | 84.89 | 29 | 38.2
119 | 26/08/2025 15:50:30 | 796.2 | 0 | 0 | 105.01 | 1116.2 | 95.96 | 107.11 | 1345 | 1344.6 | 11 | 364204 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.8 | 0.3 | 109.92 | 59.7 | 18.68 | 15.83 | 275 | 4.04 | 94.14 | 310.51 | 4.48 | 84.85 | 29.4 | 39.7
118 | 26/08/2025 15:45:30 | 789.13 | 0 | 0 | 147.05 | 1114.3 | 131.92 | 147 | 1334 | 1333.5 | 18 | 364193 | 100.04 | 49.82 | 0.99 | 3.77 | 0.42 | 144.2 | 58.3 | 18.53 | 15.7 | 378 | 4 | 94.14 | 407.34 | 4.44 | 84.82 | 29.9 | 42.3
117 | 26/08/2025 15:40:30 | 799.47 | 0 | 0 | 261.38 | 1116.9 | 238.7 | 266.61 | 1316 | 1315.9 | 15 | 364175 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.72 | 0.74 | 294.45 | 68.6 | 18.28 | 15.49 | 771 | 3.95 | 94.02 | 831.77 | 4.39 | 84.7 | 29.6 | 41
116 | 26/08/2025 15:35:30 | 788.13 | 0 | 0 | 81.86 | 1094.2 | 74.59 | 81.61 | 1301 | 1300.9 | 13 | 364160 | 100.3 | 49.93 | -0.99 | 3.68 | 0.23 | 89.34 | 59.5 | 18.07 | 15.31 | 239 | 3.91 | 94.02 | 252.38 | 4.34 | 84.68 | 29.5 | 41.3
115 | 26/08/2025 15:30:30 | 789.93 | 0 | 0 | 193.62 | 1096.6 | 180.09 | 197.49 | 1288 | 1287.7 | 21 | 364147 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.64 | 0.55 | 212.85 | 64.8 | 17.89 | 15.16 | 560 | 3.87 | 93.99 | 601.27 | 4.3 | 84.63 | 29.8 | 41.4
114 | 26/08/2025 15:25:30 | 793.07 | 0 | 0 | 255.23 | 1122.9 | 229.11 | 257.26 | 1267 | 1267.2 | 11 | 364126 | 99.21 | 50.01 | 0.99 | 3.58 | 0.72 | 356.82 | 63.7 | 17.6 | 14.91 | 851 | 3.81 | 93.99 | 1007.96 | 4.23 | 84.61 | 29.3 | 36.4
113 | 26/08/2025 15:20:30 | 781.57 | 0 | 0 | 101.17 | 1111.4 | 91.58 | 101.79 | 1256 | 1256.2 | 7 | 364115 | 99.39 | 50 | -0.99 | 3.55 | 0.29 | 113.65 | 58.5 | 17.44 | 14.78 | 264 | 3.78 | 93.96 | 321.06 | 4.19 | 84.64 | 29.2 | 35.7
112 | 26/08/2025 15:15:30 | 779.5 | 0 | 0 | 89.46 | 1117.5 | 79.75 | 89.12 | 1249 | 1248.3 | 8 | 364108 | 100.38 | 49.99 | -0.99 | 3.53 | 0.25 | 99.12 | 59.7 | 17.35 | 14.7 | 224 | 3.76 | 93.91 | 280 | 4.17 | 84.65 | 29.4 | 37.3
111 | 26/08/2025 15:10:30 | 778.33 | 0 | 0 | 80.15 | 1099.8 | 74.33 | 81.75 | 1241 | 1241 | 9 | 364100 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.51 | 0.23 | 89.58 | 59.1 | 17.24 | 14.61 | 210 | 3.74 | 93.78 | 253.06 | 4.15 | 84.58 | 29.8 | 39
110 | 26/08/2025 15:05:30 | 784.93 | 0 | 0 | 186.87 | 1088.5 | 171.25 | 186.41 | 1232 | 1231.5 | 14 | 364091 | 100.25 | 50.03 | 0.99 | 3.48 | 0.53 | 192.93 | 60.6 | 17.11 | 14.5 | 472 | 3.71 | 93.73 | 545 | 4.12 | 84.55 | 30 | 40.8
109 | 26/08/2025 15:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 179.1 | 1126.9 | 158.87 | 179.03 | 1218 | 1217.4 | 13 | 364077 | 100.04 | 50.04 | -0.99 | 3.44 | 0.51 | 194.4 | 63.7 | 16.92 | 14.34 | 485 | 3.67 | 93.67 | 549.16 | 4.07 | 84.52 | 30 | 41.1
108 | 26/08/2025 14:55:30 | 783.37 | 0 | 0 | 110.65 | 1084.3 | 104.09 | 112.86 | 1205 | 1205.2 | 14 | 364064 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.4 | 0.31 | 124.12 | 58 | 16.74 | 14.18 | 310 | 3.64 | 93.52 | 350.63 | 4.03 | 84.4 | 30.1 | 43
107 | 26/08/2025 14:50:30 | 788.93 | 433 | 144.33 | 196.7 | 1107 | 178.53 | 197.63 | 1191 | 1190.3 | 15 | 364050 | 99.53 | 49.94 | 0 | 3.36 | 0.56 | 261.06 | 63.4 | 16.54 | 14.02 | 650 | 3.6 | 93.46 | 737.45 | 3.99 | 84.38 | 30.2 | 42.8
106 | 26/08/2025 14:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 110.31 | 1102.7 | 102.04 | 112.52 | 1176 | 1175.8 | 13 | 364035 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.32 | 0.31 | 122.6 | 58.4 | 16.33 | 13.84 | 317 | 3.56 | 93.32 | 346.32 | 3.94 | 84.29 | 30.2 | 42.8
105 | 26/08/2025 14:40:30 | 782.37 | 0 | 0 | 268.05 | 1091.2 | 250.56 | 273.41 | 1163 | 1162.6 | 16 | 364022 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.29 | 0.76 | 315.91 | 71.4 | 16.15 | 13.69 | 787 | 3.52 | 93.28 | 892.4 | 3.9 | 84.26 | 30.3 | 44.4
104 | 26/08/2025 14:35:30 | 781.03 | 0 | 0 | 163.97 | 1079.3 | 154.96 | 167.25 | 1147 | 1146.6 | 18 | 364006 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.24 | 0.46 | 187.4 | 62.1 | 15.93 | 13.5 | 484 | 3.48 | 93.21 | 529.37 | 3.85 | 84.22 | 30.3 | 45.4
103 | 26/08/2025 14:30:30 | 794 | 0 | 0 | 179.35 | 1074.8 | 170.21 | 182.94 | 1129 | 1128.7 | 16 | 363988 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.19 | 0.51 | 234.59 | 66 | 15.68 | 13.29 | 595 | 3.42 | 93.14 | 662.68 | 3.79 | 84.17 | 30.3 | 46.2
102 | 26/08/2025 14:25:30 | 792.8 | 0 | 0 | 228.57 | 1096.1 | 208.73 | 228.79 | 1113 | 1112.4 | 20 | 363972 | 99.91 | 49.97 | -0.99 | 3.14 | 0.65 | 300.91 | 68.1 | 15.46 | 13.1 | 766 | 3.38 | 93.13 | 850.03 | 3.74 | 84.16 | 30.5 | 46.2
101 | 26/08/2025 14:20:30 | 787.6 | 0 | 0 | 208.49 | 1097.9 | 190.18 | 208.8 | 1093 | 1092.5 | 17 | 363952 | 99.85 | 50.04 | -0.99 | 3.09 | 0.59 | 260.17 | 64.8 | 15.18 | 12.86 | 650 | 3.32 | 93.06 | 734.94 | 3.67 | 84.11 | 30.2 | 44.2
100 | 26/08/2025 14:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 257.8 | 1085.8 | 242.18 | 262.96 | 1076 | 1075.5 | 21 | 363935 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 3.04 | 0.73 | 237.07 | 70.5 | 14.94 | 12.66 | 630 | 3.27 | 92.9 | 669.7 | 3.62 | 84.01 | 30.3 | 45.4
99 | 26/08/2025 14:10:30 | 785.13 | 0 | 0 | 182.86 | 1100.3 | 167.28 | 184.06 | 1055 | 1054.9 | 18 | 363914 | 99.35 | 49.94 | 0.99 | 2.98 | 0.52 | 196.22 | 62.8 | 14.65 | 12.42 | 489 | 3.21 | 92.7 | 554.28 | 3.55 | 83.88 | 29.9 | 43.7
98 | 26/08/2025 14:05:30 | 790.73 | 0 | 0 | 205.33 | 1093.3 | 191.56 | 209.44 | 1037 | 1037.1 | 16 | 363896 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.93 | 0.58 | 227.22 | 64.3 | 14.4 | 12.21 | 563 | 3.16 | 92.58 | 641.87 | 3.49 | 83.84 | 30.1 | 44.6
97 | 26/08/2025 14:00:30 | 787.83 | 0 | 0 | 135 | 1091.3 | 123.26 | 134.51 | 1021 | 1020.6 | 16 | 363880 | 100.36 | 50.1 | 0.99 | 2.88 | 0.38 | 151.35 | 60.4 | 14.18 | 12.02 | 375 | 3.12 | 92.53 | 427.53 | 3.44 | 83.82 | 30.3 | 45.8
96 | 26/08/2025 13:55:30 | 794.17 | 0 | 0 | 241.82 | 1071.8 | 233.03 | 249.76 | 1005 | 1005.2 | 19 | 363864 | 96.82 | 50.06 | 0.99 | 2.84 | 0.68 | 222.15 | 74.4 | 13.96 | 11.83 | 589 | 3.07 | 92.38 | 627.55 | 3.39 | 83.7 | 30.5 | 47.9
95 | 26/08/2025 13:50:30 | 792 | 0 | 0 | 199.35 | 1077.7 | 184.43 | 198.76 | 986 | 985.9 | 19 | 363845 | 100.29 | 50.03 | 0.99 | 2.79 | 0.56 | 185.95 | 65.4 | 13.69 | 11.61 | 493 | 3.02 | 92.26 | 525.27 | 3.33 | 83.59 | 30.6 | 50.8
94 | 26/08/2025 13:45:30 | 796.5 | 0 | 0 | 294.79 | 1099.7 | 273.43 | 300.69 | 967 | 966.6 | 17 | 363826 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.73 | 0.83 | 337.74 | 73 | 13.43 | 11.38 | 871 | 2.96 | 92.29 | 954.06 | 3.27 | 83.59 | 30.4 | 55.1
93 | 26/08/2025 13:40:30 | 793.97 | 158.2 | 52.73 | 122.36 | 1241.9 | 100.5 | 124.81 | 950 | 949.9 | 4 | 363809 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 2.68 | 0.35 | 394.19 | 60.9 | 13.19 | 11.18 | 1045 | 2.89 | 92.96 | 1113.54 | 3.19 | 84.15 | 30.7 | 56.9
92 | 26/08/2025 13:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 363805 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 11.13 | 0 | 2.81 | 95.03 | 0 | 3.11 | 85.93 | 0 | 0
91 | 26/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 363805 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 11.13 | 0 | 2.81 | 95.03 | 0 | 3.11 | 85.93 | 0 | 0
90 | 26/08/2025 13:25:30 | 786.47 | 0 | 0 | 199.43 | 1100.9 | 182.93 | 201.39 | 946 | 945.7 | 22 | 363805 | 99.03 | 50.28 | -0.99 | 2.67 | 0.56 | 156.83 | 65.9 | 13.14 | 11.13 | 406 | 2.81 | 95.2 | 443.02 | 3.1 | 86.12 | 29.9 | 47.2
89 | 26/08/2025 13:20:30 | 785.53 | 0 | 0 | 163.12 | 1088.4 | 152.87 | 166.38 | 924 | 923.7 | 18 | 363783 | 98.04 | 50.25 | -0.99 | 2.61 | 0.46 | 160.68 | 59.1 | 12.83 | 10.88 | 422 | 2.74 | 95.19 | 453.9 | 3.03 | 86.03 | 29.8 | 46.3
88 | 26/08/2025 13:15:30 | 786.07 | 0 | 0 | 128.25 | 1078.7 | 121.27 | 130.81 | 906 | 905.6 | 20 | 363765 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.56 | 0.36 | 144.21 | 58.8 | 12.58 | 10.66 | 381 | 2.69 | 95.25 | 407.37 | 2.97 | 86.06 | 29.6 | 45.8
87 | 26/08/2025 13:10:30 | 792.03 | 0 | 0 | 347 | 1162.1 | 301.51 | 350.38 | 886 | 885.9 | 15 | 363745 | 99.03 | 50.13 | 0.99 | 2.5 | 0.98 | 435.82 | 76.2 | 12.31 | 10.43 | 1107 | 2.63 | 95.35 | 1231.13 | 2.91 | 86.1 | 29.4 | 44.2
86 | 26/08/2025 13:05:30 | 790.97 | 0 | 0 | 239.94 | 1128.1 | 216.95 | 244.74 | 871 | 871 | 18 | 363730 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.46 | 0.68 | 222.7 | 63.9 | 12.1 | 10.25 | 609 | 2.58 | 95.33 | 629.09 | 2.86 | 86.09 | 29.6 | 45.4
85 | 26/08/2025 13:00:30 | 790.77 | 0 | 0 | 169.27 | 1086.3 | 158.94 | 172.66 | 853 | 852.9 | 15 | 363712 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.41 | 0.48 | 185.85 | 59.3 | 11.85 | 10.04 | 468 | 2.53 | 95.28 | 525 | 2.8 | 86.06 | 29.7 | 46.5
84 | 26/08/2025 12:55:30 | 788.03 | 0 | 0 | 141.84 | 1073.1 | 134.82 | 144.68 | 838 | 837.8 | 14 | 363697 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.37 | 0.4 | 159.72 | 59.7 | 11.64 | 9.86 | 396 | 2.48 | 95.26 | 451.18 | 2.75 | 86.05 | 30 | 49.8
83 | 26/08/2025 12:50:30 | 788.57 | 0 | 0 | 178.93 | 1089 | 162.32 | 176.77 | 824 | 823.8 | 8 | 363683 | 101.22 | 50 | -0.99 | 2.33 | 0.51 | 262.49 | 61.5 | 11.44 | 9.7 | 698 | 2.43 | 95.59 | 741.51 | 2.7 | 86.34 | 30.2 | 54.1
82 | 26/08/2025 12:45:30 | 795.57 | 0 | 0 | 1.19 | 1291.1 | 0.33 | 0.43 | 816 | 816 | 0 | 363675 | 278.04 | 50.03 | -0.71 | 2.31 | 0 | 451.71 | 48.2 | 11.33 | 9.6 | 1223 | 2.37 | 97.34 | 1276.01 | 2.63 | 87.81 | 30.1 | 54.9
81 | 26/08/2025 12:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 363675 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
80 | 26/08/2025 12:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 363675 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
79 | 26/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 363675 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
78 | 26/08/2025 12:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 363675 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
77 | 26/08/2025 12:20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 363675 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 9.6 | 0 | 2.33 | 99.02 | 0 | 2.58 | 89.24 | 0 | 0
76 | 26/08/2025 12:15:30 | 537.43 | 0 | 0 | 344.27 | 1064.4 | 62.62 | 66.65 | 816 | 816 | 24 | 363675 | 516.53 | 48.56 | -0.99 | 2.31 | 0.97 | 386.93 | 80.7 | 11.33 | 9.6 | 1049 | 2.32 | 99.53 | 1093.02 | 2.57 | 89.66 | 29.4 | 47.6
75 | 26/08/2025 12:10:30 | 793 | 0 | 0 | 254.63 | 1106.7 | 234.68 | 259.72 | 792 | 791.3 | 23 | 363651 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.24 | 0.72 | 285.84 | 68.9 | 11 | 9.32 | 763 | 2.23 | - | 807.46 | 2.48 | 90.1 | 28.7 | 45
74 | 26/08/2025 12:05:30 | 798.4 | 0 | 0 | 308.72 | 1107.3 | 284.38 | 314.89 | 769 | 769 | 16 | 363628 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.17 | 0.87 | 347.12 | 67.5 | 10.68 | 9.05 | 859 | 2.16 | - | 980.56 | 2.41 | 90.29 | 28.4 | 42.2
73 | 26/08/2025 12:00:30 | 788.9 | 0 | 0 | 180.72 | 1096.2 | 168.16 | 184.33 | 753 | 753.1 | 17 | 363612 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.13 | 0.51 | 198.74 | 61.5 | 10.46 | 8.86 | 513 | 2.12 | - | 561.4 | 2.36 | 90.29 | 28.4 | 42.1
72 | 26/08/2025 11:55:30 | 783 | 0 | 0 | 190.46 | 1105 | 175.81 | 194.27 | 736 | 735.5 | 18 | 363595 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.08 | 0.54 | 207.84 | 62.6 | 10.22 | 8.66 | 550 | 2.07 | - | 587.13 | 2.3 | 90.32 | 28.1 | 40.8
71 | 26/08/2025 11:50:30 | 786.7 | 0 | 0 | 153.97 | 1120.3 | 140.19 | 157.05 | 718 | 718.1 | 12 | 363577 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.03 | 0.43 | 170.33 | 60.7 | 9.97 | 8.45 | 418 | 2.02 | - | 481.16 | 2.25 | 90.3 | 27.8 | 38.2
70 | 26/08/2025 11:45:30 | 782.13 | 0 | 0 | 159.7 | 1110.5 | 144.4 | 160.36 | 706 | 705.9 | 13 | 363565 | 99.59 | 50 | 0.99 | 1.99 | 0.45 | 177.74 | 60.6 | 9.81 | 8.31 | 428 | 1.98 | - | 502.08 | 2.21 | 90.32 | 27.9 | 38.6
69 | 26/08/2025 11:40:30 | 774.67 | 0 | 0 | 136.88 | 1116 | 125.11 | 139.62 | 693 | 692.4 | 11 | 363552 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 1.96 | 0.39 | 149.74 | 59 | 9.63 | 8.16 | 366 | 1.95 | - | 423 | 2.17 | 90.34 | 27.8 | 39.5
68 | 26/08/2025 11:35:30 | 758.17 | 0 | 0 | 146.63 | 1092.5 | 136.9 | 149.56 | 682 | 681.6 | 19 | 363541 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.93 | 0.41 | 164.16 | 60.2 | 9.47 | 8.03 | 403 | 1.92 | - | 463.73 | 2.13 | 90.36 | 28.1 | 41.3
67 | 26/08/2025 11:30:30 | 765.37 | 0 | 0 | 173.8 | 1103.4 | 160.66 | 177.28 | 663 | 662.6 | 13 | 363522 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.87 | 0.49 | 185.63 | 61 | 9.21 | 7.8 | 469 | 1.87 | - | 524.39 | 2.07 | 90.48 | 27.6 | 37.9
66 | 26/08/2025 11:25:30 | 759.83 | 0 | 0 | 85.44 | 1115 | 78.16 | 87.15 | 650 | 649.4 | 10 | 363509 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.84 | 0.24 | 95.32 | 57.5 | 9.03 | 7.65 | 226 | 1.83 | - | 269.28 | 2.03 | 90.45 | 27.9 | 37.9
65 | 26/08/2025 11:20:30 | 760.17 | 0 | 0 | 186.96 | 1117.1 | 170.71 | 190.7 | 640 | 639.4 | 18 | 363499 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.81 | 0.53 | 209.23 | 63.2 | 8.89 | 7.53 | 529 | 1.8 | - | 591.06 | 2 | 90.44 | 28 | 39
64 | 26/08/2025 11:15:30 | 765.6 | 0 | 0 | 211.99 | 1113.3 | 194.22 | 216.23 | 622 | 622 | 11 | 363481 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.76 | 0.6 | 224.14 | 62.7 | 8.64 | 7.32 | 557 | 1.76 | - | 633.16 | 1.95 | 90.29 | 27.7 | 37.1
63 | 26/08/2025 11:10:30 | 765.1 | 0 | 0 | 163.89 | 1109.8 | 150.63 | 167.17 | 611 | 610.5 | 13 | 363470 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.73 | 0.46 | 183.44 | 58.2 | 8.49 | 7.19 | 450 | 1.72 | - | 518.18 | 1.91 | 90.41 | 27.6 | 37.5
62 | 26/08/2025 11:05:30 | 765.2 | 0 | 0 | 125.43 | 1115 | 114.74 | 127.94 | 598 | 597.7 | 11 | 363457 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.69 | 0.35 | 141.48 | 58.1 | 8.31 | 7.04 | 337 | 1.69 | - | 399.68 | 1.87 | 90.34 | 27.5 | 37.4
61 | 26/08/2025 11:00:30 | 769.5 | 0 | 0 | 134.75 | 1110 | 123.82 | 137.44 | 587 | 586.8 | 12 | 363446 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.66 | 0.38 | 151.05 | 57.9 | 8.15 | 6.91 | 359 | 1.66 | 99.95 | 426.7 | 1.83 | 90.41 | 27.5 | 38.5
60 | 26/08/2025 10:55:30 | 768.57 | 0 | 0 | 161.49 | 1126.2 | 144.11 | 162.3 | 575 | 575 | 14 | 363434 | 99.5 | 49.89 | -0.99 | 1.62 | 0.46 | 177.8 | 58.9 | 7.99 | 6.77 | 434 | 1.63 | 99.71 | 502.27 | 1.8 | 90.34 | 27.5 | 39.5
59 | 26/08/2025 10:50:30 | 770.7 | 0 | 0 | 152.61 | 1103.7 | 138.32 | 152.66 | 561 | 560.8 | 13 | 363420 | 99.96 | 49.89 | 0.99 | 1.58 | 0.43 | 168.55 | 58.1 | 7.79 | 6.6 | 419 | 1.59 | 99.61 | 476.12 | 1.76 | 90.3 | 27.6 | 40
58 | 26/08/2025 10:45:30 | 765.47 | 0 | 0 | 176.19 | 1102 | 163.08 | 179.71 | 548 | 547.8 | 16 | 363407 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.55 | 0.5 | 193.09 | 61.2 | 7.61 | 6.45 | 484 | 1.55 | 99.62 | 545.45 | 1.71 | 90.37 | 27.7 | 41.6
57 | 26/08/2025 10:40:30 | 765.03 | 0 | 0 | 189.27 | 1108.1 | 171.26 | 189.77 | 532 | 531.7 | 17 | 363391 | 99.74 | 49.98 | 0.99 | 1.5 | 0.53 | 218.45 | 61.3 | 7.39 | 6.26 | 539 | 1.51 | 99.52 | 617.09 | 1.66 | 90.37 | 27.7 | 42.1
56 | 26/08/2025 10:35:30 | 764.6 | 0 | 0 | 203.02 | 1105.7 | 184.15 | 203.61 | 515 | 514.8 | 17 | 363374 | 99.71 | 49.96 | -0.99 | 1.45 | 0.57 | 224.73 | 63.1 | 7.15 | 6.06 | 570 | 1.46 | 99.58 | 634.84 | 1.61 | 90.47 | 27.7 | 41.7
55 | 26/08/2025 10:30:30 | 769.47 | 0 | 0 | 186.96 | 1105.2 | 172.55 | 190.7 | 498 | 498.1 | 17 | 363357 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.41 | 0.53 | 206.75 | 60.7 | 6.92 | 5.86 | 516 | 1.41 | 99.42 | 584.03 | 1.56 | 90.41 | 27.5 | 40.8
54 | 26/08/2025 10:25:30 | 769.83 | 0 | 0 | 219 | 1111.4 | 197.49 | 219.5 | 481 | 480.6 | 17 | 363340 | 99.77 | 49.99 | 0.99 | 1.36 | 0.62 | 304.53 | 65.6 | 6.68 | 5.66 | 757 | 1.37 | 99.32 | 860.25 | 1.5 | 90.4 | 27.6 | 40.7
53 | 26/08/2025 10:20:30 | 775.83 | 0 | 0 | 181.92 | 1113.6 | 166.63 | 185.56 | 464 | 463.6 | 18 | 363323 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.31 | 0.51 | 201.52 | 61.7 | 6.44 | 5.46 | 519 | 1.32 | 99.3 | 569.26 | 1.45 | 90.4 | 27.6 | 40.4
52 | 26/08/2025 10:15:30 | 774.1 | 0 | 0 | 184.31 | 1116.7 | 165.28 | 184.57 | 446 | 446.2 | 14 | 363305 | 99.86 | 49.91 | 0.99 | 1.26 | 0.52 | 203.27 | 59.5 | 6.19 | 5.25 | 515 | 1.27 | 99.05 | 574.22 | 1.4 | 90.25 | 27.4 | 39.8
51 | 26/08/2025 10:10:30 | 763.77 | 0 | 0 | 189.61 | 1100.5 | 175.74 | 193.4 | 432 | 431.8 | 16 | 363291 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.22 | 0.54 | 209.99 | 61.4 | 6 | 5.08 | 532 | 1.23 | 99.13 | 593.19 | 1.35 | 90.4 | 27.4 | 41.5
50 | 26/08/2025 10:05:30 | 763.17 | 0 | 0 | 198.75 | 1107.3 | 179.54 | 198.81 | 416 | 415.3 | 16 | 363275 | 99.97 | 49.97 | 0.99 | 1.18 | 0.56 | 220.69 | 61.9 | 5.78 | 4.9 | 552 | 1.18 | 99.17 | 623.43 | 1.3 | 90.53 | 27.3 | 41.2
49 | 26/08/2025 10:00:30 | 766 | 0 | 0 | 162.69 | 1102.6 | 150.5 | 165.94 | 400 | 399.5 | 18 | 363259 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.13 | 0.46 | 179.52 | 60.1 | 5.56 | 4.71 | 452 | 1.14 | 99.03 | 507.11 | 1.25 | 90.4 | 27.4 | 42.4
48 | 26/08/2025 09:55:30 | 766.67 | 0 | 0 | 263.35 | 1089.6 | 246.53 | 268.62 | 382 | 381.7 | 18 | 363241 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.08 | 0.74 | 282.53 | 67.3 | 5.31 | 4.5 | 696 | 1.09 | 98.82 | 798.1 | 1.19 | 90.45 | 27.3 | 41.9
47 | 26/08/2025 09:50:30 | 766.23 | 0 | 0 | 210.54 | 1112.3 | 189.79 | 211.1 | 364 | 363.4 | 18 | 363223 | 99.73 | 49.94 | -0.99 | 1.03 | 0.59 | 229.72 | 64.7 | 5.06 | 4.28 | 593 | 1.04 | 98.78 | 648.93 | 1.14 | 90.44 | 27.3 | 41.4
46 | 26/08/2025 09:45:30 | 759.3 | 0 | 0 | 168.76 | 1105.8 | 152.83 | 169 | 346 | 346 | 14 | 363205 | 99.86 | 49.96 | 0.99 | 0.98 | 0.48 | 185.66 | 61.2 | 4.81 | 4.07 | 474 | 0.99 | 98.73 | 524.47 | 1.08 | 90.5 | 27.3 | 40.9
45 | 26/08/2025 09:40:30 | 762.43 | 0 | 0 | 199.09 | 1098.9 | 184.79 | 203.07 | 332 | 331.8 | 18 | 363191 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.94 | 0.56 | 219.7 | 62 | 4.61 | 3.91 | 559 | 0.95 | 98.62 | 620.63 | 1.04 | 90.44 | 27.3 | 41.5
44 | 26/08/2025 09:35:30 | 761.63 | 0 | 0 | 190.46 | 1111.3 | 174.81 | 194.27 | 314 | 314 | 18 | 363173 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.89 | 0.54 | 261.47 | 61 | 4.36 | 3.7 | 630 | 0.9 | 98.45 | 738.63 | 0.98 | 90.42 | 27.1 | 40.8
43 | 26/08/2025 09:30:30 | 766.57 | 0 | 0 | 311.8 | 1122.8 | 279.09 | 313.36 | 296 | 295.5 | 18 | 363155 | 99.5 | 49.99 | 1 | 0.84 | 0.88 | 351.32 | 71.8 | 4.11 | 3.48 | 867 | 0.85 | 98.6 | 992.44 | 0.92 | 90.69 | 26.8 | 39.2
42 | 26/08/2025 09:25:30 | 763.67 | 0 | 0 | 190.12 | 1120 | 173.15 | 193.92 | 278 | 278 | 14 | 363137 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.79 | 0.54 | 203.1 | 61.3 | 3.86 | 3.27 | 514 | 0.8 | 97.92 | 573.72 | 0.87 | 90.27 | 26.7 | 38.5
41 | 26/08/2025 09:20:30 | 765.3 | 0 | 0 | 177.22 | 1121.2 | 161.22 | 180.76 | 264 | 263.4 | 16 | 363123 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.75 | 0.5 | 194.98 | 60.3 | 3.67 | 3.11 | 502 | 0.76 | 98.26 | 550.78 | 0.82 | 90.62 | 26.5 | 37.7
40 | 26/08/2025 09:15:30 | 766 | 0 | 0 | 132.18 | 1116.9 | 118.55 | 132.41 | 248 | 248.2 | 11 | 363107 | 99.83 | 49.99 | -0.99 | 0.7 | 0.37 | 149.72 | 57.8 | 3.44 | 2.92 | 381 | 0.72 | 97.57 | 422.93 | 0.78 | 90.28 | 26.2 | 37
39 | 26/08/2025 09:10:30 | 764.37 | 0 | 0 | 160.98 | 1116.4 | 144.78 | 161.64 | 237 | 237.1 | 11 | 363096 | 99.59 | 49.97 | 0.99 | 0.67 | 0.45 | 168.79 | 58.5 | 3.29 | 2.79 | 414 | 0.69 | 97.59 | 476.8 | 0.74 | 90.35 | 26.4 | 37.5
38 | 26/08/2025 09:05:30 | 774.03 | 0 | 0 | 128.43 | 1114.8 | 117.51 | 131 | 226 | 225.6 | 13 | 363085 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.36 | 133.48 | 58.5 | 3.14 | 2.66 | 337 | 0.66 | 97.32 | 377.06 | 0.71 | 90.43 | 26.7 | 39.7
37 | 26/08/2025 09:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 177.99 | 1114.1 | 162.96 | 181.55 | 213 | 213.2 | 14 | 363072 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.6 | 0.5 | 188.16 | 60.3 | 2.96 | 2.51 | 492 | 0.62 | 96.89 | 531.54 | 0.67 | 90.07 | 26.7 | 41.3
36 | 26/08/2025 08:55:30 | 783.87 | 0 | 0 | 162.01 | 1120.9 | 149.84 | 167.96 | 199 | 198.7 | 19 | 363058 | 96.46 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.46 | 234.11 | 62.5 | 2.76 | 2.34 | 625 | 0.58 | 97.26 | 661.34 | 0.62 | 90.52 | 26.8 | 41.1
35 | 26/08/2025 08:50:30 | 782.97 | 0 | 0 | 223.96 | 1122.4 | 203.53 | 228.44 | 180 | 179.8 | 13 | 363039 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.51 | 0.63 | 245.04 | 63.4 | 2.5 | 2.12 | 648 | 0.52 | 97.04 | 692.2 | 0.56 | 90.16 | 26.2 | 37.9
34 | 26/08/2025 08:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 191.66 | 1134 | 172.39 | 195.49 | 167 | 167.1 | 12 | 363026 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.47 | 0.54 | 211.55 | 61.3 | 2.32 | 1.97 | 564 | 0.49 | 97.07 | 597.6 | 0.52 | 90.2 | 26.1 | 37.7
33 | 26/08/2025 08:40:30 | 782.9 | 0 | 0 | 110.57 | 1124.7 | 100.28 | 112.78 | 155 | 154.5 | 14 | 363014 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.44 | 0.31 | 117.99 | 57.2 | 2.15 | 1.82 | 305 | 0.45 | 97.08 | 333.3 | 0.49 | 90.28 | 26 | 37.5
32 | 26/08/2025 08:35:30 | 784.9 | 0 | 0 | 165.34 | 1129.1 | 148.49 | 167.66 | 141 | 140.9 | 10 | 363000 | 98.62 | 49.95 | 0.99 | 0.4 | 0.47 | 229.63 | 61 | 1.96 | 1.66 | 614 | 0.41 | 96.68 | 648.67 | 0.44 | 89.71 | 25.8 | 37
31 | 26/08/2025 08:30:30 | 778.37 | 0 | 0 | 161.84 | 1135.3 | 143.05 | 162.4 | 131 | 130.4 | 14 | 362990 | 99.65 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.46 | 240 | 59.8 | 1.82 | 1.54 | 671 | 0.38 | 97.38 | 677.98 | 0.41 | 90.26 | 25.9 | 37.9
30 | 26/08/2025 08:25:30 | 787 | 0 | 0 | 217.81 | 1135.4 | 195.67 | 222.17 | 117 | 116.7 | 17 | 362976 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.62 | 238.88 | 61.9 | 1.63 | 1.38 | 689 | 0.34 | 98.66 | 674.8 | 0.36 | 90.8 | 25.8 | 36.3
29 | 26/08/2025 08:20:30 | 787.77 | 0 | 0 | 185.93 | 1158 | 161.91 | 187.5 | 100 | 99.4 | 9 | 362959 | 99.17 | 49.93 | -0.99 | 0.28 | 0.53 | 205.04 | 62.1 | 1.39 | 1.18 | 578 | 0.28 | - | 579.2 | 0.31 | 90.83 | 24.7 | 30.8
28 | 26/08/2025 08:15:30 | 785.53 | 0 | 0 | 84.08 | 1128.6 | 75.99 | 85.76 | 91 | 91.2 | 8 | 362950 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 93.96 | 56.5 | 1.26 | 1.07 | 237 | 0.26 | 99.64 | 265.41 | 0.29 | 89.88 | 24.5 | 30.3
27 | 26/08/2025 08:10:30 | 787.67 | 0 | 0 | 69.98 | 1128.1 | 63.27 | 71.38 | 83 | 83.1 | 5 | 362942 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.52 | 59.7 | 1.15 | 0.98 | 180 | 0.24 | 99.35 | 221.81 | 0.26 | 89.83 | 24.2 | 28.9
26 | 26/08/2025 08:05:30 | 776.3 | 0 | 0 | 58.87 | 1122.9 | 53.48 | 60.05 | 78 | 77.8 | 5 | 362937 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 66.4 | 58 | 1.08 | 0.92 | 149 | 0.22 | 98.81 | 187.58 | 0.24 | 90.3 | 24.2 | 29.3
25 | 26/08/2025 08:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 54 | 1123.8 | 49.23 | 55.32 | 73 | 73 | 4 | 362932 | 97.61 | 49.99 | -0.99 | 0.21 | 0.15 | 60.98 | 57.8 | 1.01 | 0.86 | 134 | 0.21 | 98.2 | 172.25 | 0.23 | 90.45 | 24.3 | 30.3
24 | 26/08/2025 07:55:30 | 790.23 | 0 | 0 | 60.66 | 1116.1 | 54.74 | 61.1 | 69 | 68.3 | 7 | 362928 | 99.28 | 50.04 | -0.99 | 0.19 | 0.17 | 67.27 | 56.8 | 0.96 | 0.81 | 158 | 0.2 | 98.44 | 190.03 | 0.21 | 91.51 | 24.6 | 32
23 | 26/08/2025 07:50:30 | 796.67 | 0 | 0 | 124.75 | 1151.2 | 108.94 | 125.41 | 62 | 61.3 | 11 | 362921 | 99.47 | 50.01 | 0.99 | 0.18 | 0.35 | 127.57 | 59 | 0.86 | 0.73 | 383 | 0.18 | 98.95 | 360.38 | 0.19 | 91.22 | 24.6 | 32.9
22 | 26/08/2025 07:45:30 | 796.77 | 0 | 0 | 129.11 | 1155.9 | 113.93 | 131.69 | 51 | 51.2 | 8 | 362910 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.14 | 0.36 | 128.19 | 58.3 | 0.71 | 0.6 | 341 | 0.14 | 99.36 | 362.12 | 0.16 | 88.93 | 24.4 | 31.9
21 | 26/08/2025 07:40:30 | 792.4 | 0 | 0 | 102.53 | 1152.2 | 90.77 | 104.58 | 43 | 42.9 | 9 | 362902 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.29 | 103.43 | 57.3 | 0.6 | 0.51 | 313 | 0.12 | - | 292.17 | 0.14 | 88.66 | 24.5 | 31.4
20 | 26/08/2025 07:35:30 | 793.2 | 0 | 0 | 105.1 | 1174.5 | 90.56 | 106.37 | 34 | 33.5 | 8 | 362893 | 98.81 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.3 | 113.1 | 59.8 | 0.47 | 0.4 | 378 | 0.09 | - | 319.48 | 0.11 | 88.11 | 23.9 | 29
19 | 26/08/2025 07:30:30 | 792.83 | 0 | 0 | 88.86 | 1176.4 | 77.05 | 90.64 | 26 | 25.5 | 6 | 362885 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.07 | 0.25 | 95.44 | 60 | 0.36 | 0.31 | 331 | 0.06 | - | 269.6 | 0.08 | 87.44 | 23.3 | 26.3
18 | 26/08/2025 07:25:30 | 792.03 | 0 | 0 | 62.03 | 1179.4 | 53.84 | 63.5 | 20 | 20.1 | 3 | 362879 | 97.68 | 50.06 | -0.99 | 0.06 | 0.18 | 60.28 | 59.9 | 0.28 | 0.24 | 203 | 0.04 | - | 170.29 | 0.07 | 83.08 | 22.8 | 24.6
17 | 26/08/2025 07:20:30 | 788.53 | 0 | 0 | 28.96 | 1141.8 | 25.87 | 29.54 | 17 | 16.9 | 2 | 362876 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 33.51 | 59.2 | 0.24 | 0.2 | 66 | 0.03 | - | 94.66 | 0.06 | 84.25 | 22.6 | 23.5
16 | 26/08/2025 07:15:30 | 788.93 | 0 | 0 | 29.39 | 1138.7 | 26.33 | 29.98 | 15 | 14.4 | 3 | 362874 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 35.6 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 79 | 0.02 | - | 100.57 | 0.05 | 86.48 | 22.5 | 23
15 | 26/08/2025 07:10:30 | 788.8 | 0 | 0 | 24.26 | 1140.2 | 21.7 | 24.75 | 12 | 12.2 | 2 | 362871 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.56 | 59.5 | 0.17 | 0.14 | 56 | 0.02 | - | 80.69 | 0.04 | 80.71 | 22.4 | 22.5
14 | 26/08/2025 07:05:30 | 790.9 | 0 | 0 | 24.69 | 1136.5 | 22.16 | 25.18 | 10 | 10.2 | 1 | 362869 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 28.2 | 57.8 | 0.14 | 0.12 | 53 | 0.01 | - | 79.66 | 0.04 | 80.71 | 22.3 | 22
13 | 26/08/2025 07:00:30 | 788.63 | 0 | 0 | 18.02 | 1130.2 | 16.08 | 18.17 | 9 | 8.3 | 2 | 362868 | 99.16 | 50 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.05 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 31 | 0.01 | - | 59.47 | 0.03 | 87.67 | 22.2 | 21.4
12 | 26/08/2025 06:55:30 | 789.17 | 0 | 0 | 14.09 | 1107.3 | 12.98 | 14.37 | 7 | 7.1 | 1 | 362866 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.77 | 54.8 | 0.1 | 0.08 | 16 | 0.01 | - | 47.38 | 0.03 | 79.1 | 22.2 | 21.3
11 | 26/08/2025 06:50:30 | 786.2 | 0 | 0 | 12.13 | 1111 | 11.42 | 12.69 | 6 | 6 | 1 | 362865 | 95.59 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.03 | 15.28 | 53.3 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0.01 | - | 43.18 | 0.02 | 80.71 | 22.3 | 21.2
10 | 26/08/2025 06:45:30 | 797.53 | 0 | 0 | 16.4 | 1151.3 | 14.53 | 16.73 | 5 | 4.8 | 1 | 362864 | 98.04 | 49.88 | 1 | 0.01 | 0.05 | 18.06 | 51.6 | 0.07 | 0.06 | 38 | 0 | - | 51.01 | 0.02 | 83.08 | 22.2 | 21
9 | 26/08/2025 06:40:30 | 788.03 | 0 | 0 | 15.63 | 1137.2 | 14.09 | 16.02 | 4 | 3.5 | 1 | 362863 | 97.54 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.1 | 48.8 | 0.06 | 0.05 | 32 | 0 | - | 51.13 | 0.01 | 86.92 | 22 | 20.6
8 | 26/08/2025 06:35:30 | 786.73 | 0 | 0 | 12.56 | 1125.9 | 11.83 | 13.32 | 3 | 2.3 | 1 | 362862 | 94.31 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.57 | 45.7 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0 | - | 44 | 0.01 | 94.16 | 21.9 | 20.3
7 | 26/08/2025 06:30:30 | 788.07 | 0 | 0 | 8.54 | 1086.1 | 8.56 | 9.29 | 2 | 1.4 | 1 | 362861 | 91.88 | 49.94 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.94 | 43.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.74 | 0.01 | 94.16 | 21.9 | 20.1
6 | 26/08/2025 06:25:30 | 791.03 | 0 | 0 | 5.63 | 1056 | 5.44 | 5.74 | 1 | 0.8 | 0 | 362860 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.54 | 40.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.11 | 0 | 94.16 | 21.8 | 19.9
5 | 26/08/2025 06:20:30 | 790.03 | 0 | 0 | 3.5 | 1066.3 | 3.35 | 3.57 | 1 | 0.4 | 1 | 362860 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.94 | 37.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.79 | 0 | - | 21.8 | 19.8
4 | 26/08/2025 06:15:30 | 789.27 | 0 | 0 | 1.87 | 1037.2 | 2.15 | 2.23 | 0 | 0.2 | 0 | 362859 | 83.71 | 49.93 | 1 | 0 | 0.01 | 2.25 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.37 | 0 | - | 21.8 | 19.7
3 | 26/08/2025 06:10:30 | 797.2 | 0 | 0 | 0.93 | 1001.6 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 362859 | 98.1 | 49.95 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.28 | 0 | - | 21.9 | 19.7
2 | 26/08/2025 06:05:30 | 802.67 | 0 | 0 | 0.42 | 786.8 | 0.67 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 362859 | 80.31 | 50 | -0.22 | 0 | 0 | 0.39 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 21.9 | 19.8
1 | 26/08/2025 06:00:30 | 780 | 0 | 0 | 0 | 848.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362859 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 19.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.18 | - | - | 402.2 | - | - | -